Zał. nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem umowy jest modernizacja 5 przegród przeciwpożarowych w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

2. Podstawowy przedmiot umowy obejmuje dostawę oraz montaż 5 szt. drzwi przeciwpożarowych w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii wraz z integracją elektrotrzymaczy z systemem sygnalizacji pożaru (dalej „SSP).

3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie opisanym w pkt 4.

4. Opcjonalny przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych w celu przywrócenia funkcjonalności przegród przeciwpożarowych. Przy czym skorzystanie z prawa opcji będzie możliwe w przypadku stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu umowy, że istniejące ściany stanowiące element przegród przeciwpożarowych nie spełniają wymagań przeciwpożarowych lub technicznych, koniecznych do prawidłowego montażu drzwi, o których mowa w pkt 2.

II. Zakres zamówienia podstawowego.
Projektowany zakres prac wymaga wykonania robót rozbiórkowych, budowlanych i instalacyjnych:

1st  Roboty rozbiórkowe:
1) demontaż istniejącej stolarki drzwiowej w miejscu planowanej nowej stolarki;
2) demontaż istniejących elektrotrzymaczy w miejscu planowanych;
3) utylizacja zdemontowanych elementów.

2nd  Roboty budowlane:
1) montaż nowych drzwi przeciwpożarowych (skrzydła i ościeżnice) o klasie odporności ogniowej EI30, EI60 (zgodnie z tabelą w rozdz. III);
2) wykonanie prac wykończeniowych (murarskich, izolacyjnych, tynkarskich, malarskich) z wykorzystaniem materiałów zapewniających utrzymanie istniejących klas odporności ogniowej wygrodzeń przeciwpożarowych;
3) regulacja drzwi przeciwpożarowych;
4) kompleksowe sprzątanie miejsca prowadzenia prac.

3. Roboty instalacyjne:
1) instalacja na zamontowanych drzwiach przeciwpożarowych nowych samozamykaczy posiadających regulację kolejności zamykania skrzydeł drzwi;
2) instalacja na zamontowanych drzwiach przeciwpożarowych nowych elektrotrzymaczy, kompatybilnych z funkcjonującym w budynku systemem sygnalizacji pożaru „Siemens FC 726-ZA” wraz z wykonaniem brakujących tras kablowych;
3) integracja elektrotrzymaczy z funkcjonującym w budynku SSP „Siemens FC 726-ZA”. Do realizacji ww. prac Wykonawca skieruje osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:
a) posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
b) posiadają aktualne uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV;
c) posiadają certyfikat kwalifikacji w zakresie SSP;
d) posiadają certyfikat potwierdzający przeszkolenie z obsługi serwisowej SSP Siemens Cerberus PRO.

Przy codziennej eksploatacji budynku, drzwi przeciwpożarowe będą w pozycji otwartej. W przypadku wykrycia pożaru wszystkie drzwi zostaną automatycznie zamknięte.

III. Opis drzwi przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem.
	Lp.
	Opis drzwi p.poż
	Ilość
	Wyposażenie

	1.
	2-skrzydłowe stalowe otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji:
· wymiar w świetle ościeżnicy: szer. 140 cm, wys. 200 cm,
· klasa odporności ogniowej: EI60,
· kolor z palety RAL 7016.
	szt. 1
	· elektrotrzymacze, 
· samozamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania,
· zamek, wkładka – okucia drzwi,
· klamka – klamka inox (stal nierdzewna),
· tabliczka znamionowa,
· brak przeszklenia.

	2.
	2-skrzydłowe stalowe otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji:
· wymiar w świetle ościeżnicy: szer. 200 cm, wys. 210 cm,
· klasa odporności ogniowej: EI60,
· kolor z palety RAL 7016.
	szt. 2
	· elektrotrzymacze, 
· samozamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania,
· zamek, wkładka – okucia drzwi,
· klamka – klamka inox (stal nierdzewna),
· tabliczka znamionowa,
· brak przeszklenia.

	3.
	2-skrzydłowe stalowe otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji:
· wymiar w świetle ościeżnicy: szer. 200 cm, wys. 205 cm,
· klasa odporności ogniowej: EI30,
· kolor z palety RAL 7016.
	szt. 1
	· eletrotrzymacze,
· samozamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania,
· zamek, wkładka – okucia drzwi,
· klamka – klamka inox (stal nierdzewna),
· tabliczka znamionowa,
· brak przeszklenia.

	4.
	2-skrzydłowe stalowe otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji:
· wymiar w świetle ościeżnicy: szer. 200 cm, wys. 210 cm,
· klasa odporności ogniowej: EI30,
· kolor z palety RAL 7016.
	szt. 1
	· elektrotrzymacze, 
· samozamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania,
· zamek, wkładka – okucia drzwi,
· klamka – klamka inox (stal nierdzewna),
· tabliczka znamionowa,
· brak przeszklenia.



IV. Zakres zamówienia opcjonalnego.
Projektowany zakres prac wymaga wykonania robót rozbiórkowych i budowlanych:

1st  Roboty rozbiórkowe:
1) demontaż istniejących ścian stanowiących elementy przegrody przeciwpożarowej;
2) utylizacja odpadów budowlanych.

2nd  Roboty budowlane:
1) budowa ścian stanowiących elementy przegrody przeciwpożarowej z wykorzystaniem materiałów niepalnych, o klasie odporności ogniowej: EI30, EI60 (zgodnie z klasą odporności ogniowej drzwi przeciwpożarowych, które mają zostać zamontowane w danej przegrodzie przeciwpożarowej); 
2) wykonanie prac wykończeniowych (murarskich, izolacyjnych, tynkarskich, malarskich) z wykorzystaniem materiałów zapewniających spełnienie wymaganych klas odporności ogniowej wygrodzeń przeciwpożarowych;
3) kompleksowe sprzątanie miejsca prowadzenia prac

V. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.
1) wszystkie prace związane z zamówieniem wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełniać będą wymogi ochrony przeciwpożarowej;
2) drzwi przeciwpożarowe oraz sposób ich montażu powinny spełniać przepisy określone w:
a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz 
c) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
3) drzwi przeciwpożarowe muszą:
a) być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe i nie noszące znamion użytkowania,
b) spełniać aktualne przepisy ochrony przeciwpożarowej, 
c) być dostosowane do specyfiki budynku, 
d) posiadać odporność ogniową: EI30, EI60 – zgodnie z tabelą w rozdz. III,
e) być wyposażone w samozamykacze i elektrotrzymacze,
f) być wyposażone w certyfikowany zamek, tabliczkę znamionową oraz wszystkie konieczne oznakowania drzwi;
g) muszą posiadać aktualne certyfikaty CNBOP oraz inne niezbędne aprobaty techniczne, deklaracji zgodności protokołów montażu;
4) wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty/certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w rozdz. II pkt 2 ppkt 2;
5) przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty wskazane w rozdz. II pkt 3 ppkt 3, potwierdzające kwalifikacje osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia dotyczącym integracji elektrotrzymaczy z funkcjonującym w budynku systemem sygnalizacji pożaru;
6) Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu;
7) Wykonawca zobowiązany jest do właściwego utrzymania i zabezpieczenia terenu montażu oraz wywozu gruzu i uporządkowania terenu montażu po zakończeniu robót na swój koszt.
8) uciążliwe prace budowlane generujące hałas, duże zapylenie lub uciążliwe zapachy mogą być prowadzone w dni robocze w godz. 16:00–22:00 oraz w sobotę w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Pod pojęciem dni roboczych rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego;
9) po wykonaniu prac, Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą oraz dokona aktualizacji dokumentacji systemu sygnalizacji pożaru o nowo zainstalowane elementy oraz przekaże je Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru prac.
