Opis przedmiotu zamówienia

Sprawa nr 3017-7.262.13.2026

- Nazwa zamówienia

Demontażu dotychczasowej centrali Detectomat 3004, dostawie (zakupie), montażu, instalacji, konfiguracji i uruchomieniu w to miejsce nowej centrali systemu sygnalizacji pożaru firmy Detectomat.

- Miejsce wykonania usługi:

-Budynek administracyjno – biurowy (pomieszczenie ochrony/kancelarii znajdujące się na parterze budynku przy wejściu głównym) Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu ul. Żwirki i Wigury 1 B w Oświęcimiu

- realizacja prac w dni robocze w godz. 7:45-15:45

- Stan istniejący:

W załączeniu skan dokumentacji powykonawczej systemu sygnalizacji pożaru zainstalowanego obecnie w budynku.

- Opis przedmiotu umowy:

- demontaż centrali sygnalizacji pożaru firmy Detectomat 3004,

- montaż nowej centrali sygnalizacji pożaru, w miejscu zdemontowanej centrali sygnalizacji pożaru zamontować nową centralę (wymiana 1:1). Nowa centrala firmy Detectomat musi być kompatybilna ze wszystkim elementami systemu sygnalizacji pożaru zainstalowanymi w budynku oraz posiadać funkcjonalność w zakresie poprawnego sterowania innymi urządzeniami tj. windą, KD, SSWiN, wentylacją,

- dostarczona centrala firmy Detectomat i elementy dodatkowe (akumulatory, moduły pętli, licencja w języku polskim) muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i stosowania, posiadające wymagane deklaracje, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia albo inne dokumenty potwierdzające zgodność – o ile są wymagane dla danego wyrobu,

- wykonanie niezbędnych podłączeń, przepięć, opisów przewodów i zacisków oraz uporządkowanie przewodów w obrębie centrali,

- wykonanie instalacji, konfiguracji (programowanie, prawidłowa adresacja) i uruchomienie nowej centrali,

- wykonać wszystkie testy i pomiary niezbędne do potwierdzenia prawidłowego działania zamontowanej centrali sygnalizacji pożaru i jej prawidłowego współdziałania z pozostałymi elementami systemu, przeprowadzenie prób winno zakończyć się sporządzeniem protokołu,

- należy podłączyć system sygnalizacji pożaru do systemu sygnalizacji włamania i napadu,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzgodnieniem jej z rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- przeprowadzić szkolenie z obsługi centrali pracowników wskazanych przez Zamawiającego,

- wykonanie sprawdzenia (audytu) całej instalacji sygnalizacji pożaru wraz ze sprawdzeniem poprawności działania wszystkich elementów systemu (Wz, Rop, czujki, sygnalizatory akustyczne, moduły sterujące KD, SSWiN, windy, wentylacji) prace winny zakończyć się sporządzeniem stosowanego protokołu,

- wykonanie sprawdzenia okablowania poszczególnych elementów systemu w tym poprawności ich łączenia oraz umocowania,

- zamontowanie oraz podłączenie nowej centrali do istniejącego systemu sygnalizacji pożaru winno być wykonane zgodnie z przepisami prawa i Polskimi Normami, z zasadami projektowania i wiedzą techniczną, dokumentacją, instrukcjami i zaleceniami producenta centrali,

- zdemontowaną centralę, akumulatory oraz moduły należy przekazać Zamawiającemu.

- Do odbioru należy przedłożyć:

- dokumentację uzgodnioną z rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- protokół z rozruchu zainstalowanej centrali sygnalizacji pożaru, stwierdzający poprawność działania centrali w tym jej poprawne współdziałanie ze wszystkimi elementami zainstalowanego w budynku systemu,

- protokół z przeprowadzenia sprawdzenia (audytu) całej instalacji sygnalizacji pożaru wraz ze sprawdzeniem poprawności działania wszystkich elementów systemu,

- protokół z przeprowadzenia sprawdzenia okablowania poszczególnych elementów systemu w tym poprawności ich łączenia oraz umocowania,

- hasła, kody serwisowe centrali oraz dane dostępowe w zakresie umożliwiającym prawidłową eksploatację i serwisowanie systemu,

- kosztorys usunięcia ujawnionych wad elementów, okablowania istniejącego systemu (jeśli wystąpią),

- dokumentację techniczno-ruchowa wszystkich zainstalowanych urządzeń, wymagane atesty, aprobaty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia lub deklaracje zgodności zainstalowanych materiałów urządzeń i sprzętu,

-instrukcje eksploatacji w języku polskim centrali sygnalizacji pożaru.

Uwaga: jeżeli podczas audytu lub uruchomienia zostaną ujawnione wady elementów istniejących, Wykonawca jest zobowiązany opisać je w protokole i wskazać ich wpływ na działanie systemu sygnalizacji pożaru, w sytuacji gdy wada powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy winien ją niezwłocznie usunąć. W innym przypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys obejmujący wszystkie ujawnione wady oraz konieczne do przeprowadzenia prace jakie należy wykonać, aby doprowadzić system do prawidłowego działania.