# HK.903.16.6.2026

## Żuromin, dn. 16.04.2026 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Gminy Siemiątkowo

ul. Reymonta 2A

09—135 Siemiątkowo

#### Dotyczy: Ocena jakości wody

#### Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.14.14.2026 z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 14.04.2026 r. z wodociągu publicznego Krzeczanowo w sieci u konsumenta – Szkoła Podstawowa w Łaszewie, 09-135 Siemiątkowo i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie częściowe Nr HKL.9051-1-179/396/2026 z dnia 16.04.2026 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Krzeczanowo o produkcji 100 m3/d – 1000 m3/d zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Siemiątkowo

Woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana po przegotowaniu.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).

Uzasadnienie

Na podstawie Sprawozdania częściowego z badań próbki wody z wodociągu publicznego Krzeczanowo stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W próbce stwierdzono pojedyncze bakterie grupy coli przy jednoczesnym braku obecności bakterii Escherichia coli oraz enterokoków i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, uwzględniając warunki lokalne oraz brak możliwości zapewnienia zastępczego źródła wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdził jak wyżej.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Cyran
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

/dokument podpisany elektronicznie/