Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

I. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie przeglądów serwisowych i konserwacji pieców olejowych C.O. kotłowni wraz z instalacjami w Wydziale Technologii Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKIA w Katowicach.

II. Charakterystyka zadania:

1.Przedmiot umowy obejmuje swym zakresem:

| - Kocioł olejowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Model | Informacje |
| De Dietrich | GT 335 | Moc nominalna: 80-115 kW Rok produkcji: 2011 N/s: 002757223 |
| - Kocioł olejowy |  |  |
| Producent | Model | Informacje |
| De Dietrich | GT 335 | Moc nominalna: 80-115 kW Rok produkcji: 2011 N/s: 002757217 |
| - Podgrzewacz ciepłej wody użytkowe |  |  |
| Producent | Model | Informacje |
| De Dietrich | BL 500 | Moc nominalna: 70 kW Pojemność: 500 litrów Rok produkcji: 2011 N/s: 000838 |
| - Stacja uzdatniania wody |  |  |
| Producent | Model | Informacje |
| Viessmann | Aquahome 20-N | N/s: 7333991-12116-1134 |
| - Zestawienie podstawowych urządzeń kotłowni |  |  |
| Urządzenie |  | Informacje |
| Pompa obiegu kotła |  | 2 sztuki |
| Pompa obiegi c.o. |  | 1 sztuka |
| Pompa obiegu podłogówki |  | 1 sztuka |
| Pompa ładowania zasobnika |  | 1 sztuka |
| Pompa cyrkulacyjna |  | 1 sztuka |
| Filtr siatkowy |  | 7 sztuk |
| Zawór 3-drogowy + mieszalnik |  | 2 sztuki |
| Naczynie wzbiorcze |  | 2 sztuki |
| Zawór kulowy |  | 70 sztuk |
| Zawór bezpieczeństwa |  | 11 sztuk |

2.  Zakres przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń obejmuje:

a)	przegląd wszystkich urządzeń wymienionych w pkt II,

b)	czyszczenie części spalinowej kotła,

c)	kontrola izolacji termicznej kotła,

d)	regulacja palnika,

e)	kontrola nastaw automatyki.

f)	kontrola szczelności uszczelek i sznurów uszczelniających,

g)	kontrola elementów termoizolacyjnych,

h)	kontrola urządzeń zabezpieczających (zawór bezpieczeństwa, STB, ogranicznik poziomu wody itp.),

i)	analiza spalin,

j)	przegląd pomp cyrkulacyjnych

–	sprawdzenie ogólnego stanu pomp,

–	sprawdzenie stanu obudowy,

–	sprawdzenie zamocowania połączeń rurowych,

k)	sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych,

l)	sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych,

m)	usuwanie drobnych usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu,

3. Z każdego wykonanego przeglądu serwisowego lub konserwacji urządzeń należy sporządzić protokół i przekazać go Zamawiającemu (przeprowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania wyżej opisanego przeglądu).

4. Koszt materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji urządzeń (oleje, smary, przewody i inne), Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej za przeglądy okresowe i konserwację.

5. Z każdego wykonanego przeglądu serwisowego, konserwacji i naprawy urządzenia zostanie sporządzony protokół, podpisany przez przedstawicieli Stron.

6. Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wymienionych w pkt 2 będą wykonywane dwa razy w roku, w okresach:

a) kwiecień - maj

b) wrzesień - październik

W terminach i godzinach ustalonych w formie pisemnej lub telefonicznej z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

III. Warunki płatności

1. Wynagrodzenie określone w Formularzu ofertowy powinno obejmować m.in., koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego:

Adres Zamawiającego:

- Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe, 43-600 Jaworzno, ul. Drogowców 6

oraz ceny materiałów eksploatacyjnych użytych do przeglądów i konserwacji urządzeń.

W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, że określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja usługi objęte niniejszą umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu ich oszacowania a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Niedoszacowanie, pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zakresu Przedmiotu umowy nie będzie stanowić podstawy do Datkowej zapłaty z tego tytułu.

2. Zapłata nastąpi po wykonaniu i protokolarnym potwierdzeniu wykonanej części usługi przez Strony, który to dokument stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.

3. Zapłata nastąpi po wykonaniu i protokolarnym potwierdzeniu wykonanej usługi przez Strony, który to dokument stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

Sprawdził:                                                                  Zaakceptował:

Dorota Konieczna                                                          Marcin Walkowiak