HKN.6031– 124/17							Radom, dnia 17.10.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody
 z basenu przy ul. Struga 86 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: SB/92638/09/2017 i SB/92681/09/2017 z dnia 29.09.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbki wody pobranej w dniu 
18.09.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: SB/92638/09/2017  dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,59 | ± 0,12 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,26 | ± 0,08 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 685 | ± 30 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | niezgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: SB/92681/09/2017   dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionella sp. | jtk/1ml | 0 | - | 0 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie: potencjału redox w odniesieniu do  Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).							Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących

ul. Struga 86, 26-600 Radom

- a/a