HKN.6031– 125/17							Radom, dnia 17.10.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody
 z basenu przy ul. Struga 86 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: SB/94919/10/2017 i SB/94920/10/2017 z dnia 06.10.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbki wody pobranej w dniu 
02.10.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: SB/94919/10/2017  dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,48 | ± 0,10 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| pH | - | 7,0 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,41 | ± 0,13 | 0,3 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Potencjał redox | mV | 694 | ± 30 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | niezgodność |
| Mętność | NTU | <0,1 | - | 0,5 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,10 | ± 0,21 | 4 | zgodność |
| Azotany | mg/l | <4,50 | - | 20 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,054 | ± 0,017 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,054 | ± 0,017 | 0,1 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 29 | 21-41 | 100 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: SB/94920/10/2017   dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 1,20 | ± 0,24 | - | - |
| pH | - | 7,2 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,38 | ± 0,12 | 0,2 | niezgodność |
| Potencjał redox | mV | 702 | ± 30 | - | - |
| Mętność | NTU | <0,10 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,05 | ± 0,21 | - | - |
| Azotany | mg/l | <4,50 | - | 20 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,060 | ± 0,018 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,060 | ± 0,018 | 0,1 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 14 | 9-22 | 20 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie: potencjału redox, chloroformu i chloru zwiazanego w odniesieniu do  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).				Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących

ul. Struga 86, 26-600 Radom

- a/a