HKN.6031– 164/17							Radom, dnia 13.11.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody
 z basenu przy ul. Struga 86 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: SB/109599/11/2017 i SB/109602/11/2017 z dnia 10.11.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbki wody pobranej w dniu 
06.11.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: SB/109599/11/2017  dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,59 | ± 0,12 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,40 | ± 0,12 | 0,3 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Potencjał redox | mV | 676 | ± 30 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | niezgodność |
| Mętność | NTU | <0,1 | - | 0,5 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,47 | ± 0,25 | 4 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 13 | 8-21 | 100 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: SB/109602/11/2017   dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,87 | ± 0,18 | - | - |
| pH | - | 7,4 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,39 | ± 0,12 | 0,2 | niezgodność |
| Potencjał redox | mV | 679 | ± 30 | - | - |
| Utlenialność | mg/l | 2,63 | ± 0,27 | - | - |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 27 | 19-38 | 20 | niezgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie: potencjału redox, chloru związanego i ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C 
w odniesieniu do  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).		Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących

ul. Struga 86, 26-600 Radom

- a/a