HKN.6031– 19/17							Radom, dnia 17.05.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody
 z basenu przy ul. Struga 86 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: SB/28941/04/2017; SB/28942/04/2017 z dnia 10.04.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 
03.04.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: SB/28941/04/2017 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,44 | ± 0,09 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| pH | - | 7,3 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 817 | ± 30 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,50 | ± 0,15 | 0,3 | niezgodność |
| Mętność | NTU | 0,21 | ± 0,05 | 0,5 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 4,07 | ±0,41 | 4 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Azotany | mg/l | <4,50 | - | 20 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,037 | ±0,012 | 0,03 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,037 | ±0,012 | 0,1 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 61 | 47-80 | 100 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr:  SB/28942/04/2017 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,67 | ± 0,14 | - | - |
| pH | - | 7,5 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | - |
| Potencjał redox | mV | 856 | ± 30 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,56 | ± 0,17 | 0,2 | niezgodność |
| Mętność | NTU | <0,10 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 4,01 | ±0,41 | - | - |
| Azotany | mg/l | <4,50 | - | 20 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,033 | ±0,010 | 0,03 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,033 | ±0,010 | 0,1 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 25 | 17-36 | 20 | niezgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie: chloru związanego i liczby mikroorganizmów w 36°C w odniesieniu 
do  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).				Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących

ul. Struga 86 26-600 Radom

- a/a