HKN.6031– 21/18							Radom, dnia 15.02.2018r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody
 z basenu przy ul. Struga 86 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 10569/18/SOK i 10570/18/SOK z dnia 24.01.2018r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbki wody pobranej w dniu 
09.01.2018r. :

- sprawozdanie z badań nr: 10569/18/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność |  | Najwyższa dopuszczalna wartość |  | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - |  | 0 |  | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - |  | 0 |  | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - |  | 100 |  | zgodność |
| Azotany | mg/l | 4,1 |  | - |  | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,0 | - |  | 4 |  | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,044 | ± 0,013 |  | 0,03 |  | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,045 | - |  | 0,1 |  | zgodność |
| Mętność | NTU | < 0,20 | - |  | 0,5 |  | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,49 | ± 0,10 |  | 0,3 – 0,6 |  | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,29 | ± 0,06 |  | 0,3 |  | zgodność |
| pH | - | 7,20 | ± 0,3 |  | 6,5 – 7,6 |  | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 710 | ± 71 |  | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 |  | niezgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 10570/18/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 13 | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 3,5 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,9 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,040 | ± 0,012 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,041 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,49 | ± 0,10 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 711 | ± 71 | - | - |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie: potencjału redox oraz chloroformu w odniesieniu do  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).							Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących

ul. Struga 86, 26-600 Radom

- a/a