HKN.6031–  33/17							Radom, dnia 25.05.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody
 z basenu przy ul. Struga 86 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: SB/40101/05/2017 i SB/40102/05/2017 z dnia 15.05.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych w dniu 
09.05.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: SB/40101/05/2017  dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,55 | ± 0,11 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| pH | - | 7,3 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 920 | ± 30 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,34 | ± 0,11 | 0,3 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Mętność | NTU | <0,1 | - | 0,5 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,95 | ±0,30 | 4 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | <1 | - | 100 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: SB/40102/05/2017   dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | mg/l | 0,43 | ± 0,09 | - | - |
| pH | - | 7,2 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 933 | ± 30 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,36 | ± 0,11 | 0,2 | niezgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,89 | ±0,29 | - | - |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 7 | 3-13 | 20 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie: chloru związanego w odniesieniu do  Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).							Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących

ul. Struga 86, 26-600 Radom

- a/a