Radom, dn. 07.05.2018r.

HKN.6030/OW/236/18/N

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 445 z 07.05.2018r. pobranej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu ul. Struga 86 (niecka N 1 - początek) w dniu 24.04.2018r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)             w zakresie zbadanego parametru chlor związany tj. 0,39 mg/l  – najwyższa dopuszczalna wartość wynosi  0,3 mg/l.

Otrzymują:

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących

ul. Struga 86, 26-600 Radom

- a/a