Radom, dn. 07.05.2018r.

HKN.6030/OW/232/18/N

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 448 z 07.05.2018r. pobranej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu ul. Struga 86 (natrysk damski) w dniu 24.04.2018r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015, poz. 2016)               w zakresie parametru liczba mikroorganizmów Legionella sp. tj. 864 j.t.k./100 ml wody – najwyższa dopuszczalna wartość wynosi < 100 j.t.k./100 ml wody.

Otrzymują:

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących

ul. Struga 86, 26-600 Radom

- a/a