|  | RAPORT Z WYKONANYCH CZYNOŚCI W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI DŹWIGÓW OSOBOWYCH Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM* ZAINSTALOWANYCH W BUDYNKACH „A” I „B” Data wykonanych czynności ……………………………... roku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEGLĄD NR 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. |  |  | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: wykonywany co najmniej jeden raz w miesiącu (nie rzadziej niż co 30 dni): |  |  |  |  |  |  | WYKONANE CZYNNOŚCI: tak – (x) nie – (-) |  |  |  |
| MASZYNOWNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Ocena stanu technicznego wciągarki, a w szczególności: - sprawdzenie jakości i poziomu oleju w przekładni oraz szczelności na wale wejściowym odbioru mocy; - kontrola zagłębienia lin i oględziny stanu rowków tarczy ciernej; - sprawdzenie grubości okładzin ciernych i współdziałania luzownika z hamulcem; - kontrola pracy wciągarki-ocena poziomu hałasu, drgań i wibracji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Kontrola działania wyłącznika głównego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Sprawdzenie obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączenia łączników obwodów bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Sprawdzenie stanu styków i przekaźników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Kontrola pracy ogranicznika prędkości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KABINA I RAMA KABINOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Sprawdzenie stanu lin nośnych i ich zamocowań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i luzów na prowadnicach oraz stanu ich smarowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Wykonanie dwóch jazd w górę i w dół |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Sprawdzenie działania elementów kasety dyspozycji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny, oświetlenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Sprawdzenie działania drzwi kabinowych i fotokomórek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Przeprowadzenie próby alarmu oraz sprawdzenie łączności urządzenia do komunikacji głosowej dwustronnej, pomiędzy kabiną dźwigu i maszynownią oraz służbami ratowniczymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZYB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Sprawdzenie drzwi przystankowych: działanie łączników i rygli, regulacja, smarowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Sprawdzenie działania kaset wezwań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Sprawdzenie mocowania przesłonek impulsatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan instalacji ochronnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSZYBIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Sprawdzenie działania łącznika obciążki oraz stanu napięcia liny ogranicznika prędkości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Sprawdzenie zderzaków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Sprawdzenie działania wyłącznika sterowania „STOP’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEGLĄD NR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. |  |  | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: wykonywany, co roku (nie rzadziej, niż co 12 miesięcy): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres przeglądu powinien obejmować czynności Przeglądu nr 1 oraz dodatkowo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MASZYNOWNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Ocena stanu technicznego wciągarki, a w szczególności: - kontrola stanu luzów w przekładni; - kontrola stanu technicznego okładzin ciernych szczęk hamulcowych, regulacja symetrii ich natarcia; - sprawdzenie oleju, ocena jego jakości uwzględniająca odpowiedni czas pracy urządzenia; - kontrola uszczelnień na wale przekładni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Dokręcenie przewodów na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Sprawdzenie czy wyłącznik główny nie wykazuje zacięć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Rozebranie styczników, oczyszczenie z kurzu i usunięcie śladów opalenia styków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Oczyszczenie gniazd bezpiecznikowych i sprawdzenie czy wkładki są prawidłowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Uzupełnienie zniszczonych oznaczeń na listwach zaciskowych aparatów elektrycznych oraz odkurzenie wnętrza szaf sterowniczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Uzupełnienie brakującej dokumentacji, jaka powinna znajdować się w maszynowni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Sprawdzenie działania ogranicznika prędkości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Zapewnienie należytego stanu pomieszczenia maszynowni, dojście do niej i jej wyposażenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KABINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Sprawdzenie stanu oraz mocowania do ramy chwytaczy kabinowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Oczyszczenie kabiny od wewnątrz i z zewnątrz, w przypadku stwierdzenia szczelin na połączeniu ścian kabiny z dachem należy je zlikwidować |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Oczyszczenie i konserwacja części ruchomych wyłącznika krańcowego i łączników bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Oczyszczenie styków aparatów elektrycznych oraz dokręcenie w nich zacisków łączeniowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Oczyszczenie kasety dyspozycji i dokręcenie przewodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Sprawdzenie mocowania kabla zwisowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Oględziny ramy kabinowej, w przypadku stwierdzenia korozji ramy kabinowej należy ją po oczyszczeniu pomalować |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Oczyszczenie, konserwacja i regulacja drzwi automatycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZYB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Oczyszczenie ścian i wszystkich elementów szybu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Sprawdzenie i regulacja ustawienia prowadnic oraz dokręcenie śrub mocujących prowadnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Sprawdzenie zamocowania krzywek i przesłonek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów do aparatów elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Dokręcenie zacisków instalacji ochronnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Sprawdzenie stanu rygli i ryglowania oraz oczyszczenie i konserwacja drzwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSZYBIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Oczyścić podszybie z zanieczyszczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  | Oczyścić styki i dokręcić przewody w aparatach elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  | Sprawdzenie zderzaków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  | Sprawdzenie działania wyłącznika sterowania „STOP”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  | Wykonanie w urządzeniach dźwigowych pomiarów instalacji elektrycznej w zakresie rezystancji izolacji i ochrony przeciwporażeniowej w terminach wynikających z przepisów (przed rewizją dźwigów przez UDT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* DŹWIGI O NR FABRYCZNYCH/NR UDT:

Budynek A: HE-0411/ N3127021148, HE-0412/ N3127021337, HE-0413/ N3127021323

Budynek B: HE-0370/ N3127016786, HE-0371/ N3127016866, HE-0372/ N3127016651

WYKONAWCA:          ……………………………………………………

(pieczęć firmy i podpis uprawnionego pracownika wykonawcy)