Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

„Bieżąca konserwacja i utrzymanie przepompowni wód deszczowych:

-  P1 i P2 Obwodnica Nysy dla odwodnienia drogi krajowej nr 46  Obwodnica Nysy

-  Prudnik ul. Powstańców Śląskich dla odwodnienia drogi krajowej nr 40

-  P1_P i P1_Y w m. Niemodlin dla odwodnienia drogi krajowej nr 46k Obwodnica  Niemodlina  w okresie 18 miesięcy od daty podpisania umowy”.

- Oferta obejmuje cenę ryczałtową za 1 m-c – wartość netto i brutto oraz wartość ogółem za 18 miesięcy oraz naprawy wymienione w kosztorysie ofertowym.

- Cena ryczałtowa będzie niezmienna w czasie trwania umowy tj. 18 miesięcy od dnia podpisania umowy przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu wykonywania bieżącej konserwacji i utrzymania przepompowni wód deszczowych . W tym przypadku zostanie wykonany demontaż dwóch pomp z przepompowni P1 i P2  w miarę potrzeb ponowny montaż niniejszych pomp w okresie obowiązywania umowy.

- Demontaż i montaż dwóch pomp z  przepompowni  obejmuje:

- transport żurawia z siedziby OD w Nysie do przepompowni, montaż żurawia, demontaż żurawia, transport żurawia do siedziby OD w Nysie.

-demontaż/montaż pomp wraz z okablowaniem i ich transport do/z siedziby Obwodu Drogowego w Nysie.

Montaż jak i tez demontaż niniejszych pomp zostanie wykonane na wniosek Zamawiającego.

- Roboty nieprzewidziane omówione w umowie.

Cena ryczałtowa za 1 miesiąc obejmuje:

- Prace konserwacyjne - utrzymaniowe w tym koszt ujęty drobnych materiałów do wymiany, takich jak żarówki, bezpieczniki, oprawy, wymiana oleju w pompach itp.. Koszt zapewnienia medium na czas załączenia każdej z pomp na czas zapewniający osiągnięcie przez pompę max. prędkości obrotowej.

- Zakres usług przewidzianych do wykonania obejmuje w szczególności kontrole działania przepompowni, usuwanie na bieżąco stwierdzonych awarii, sprawdzanie stanu aparatury automatycznej regulacji, sprawdzanie połączeń elektrycznych, przewodów roboczych oraz ochrony przeciwporażeniowej, kontrola drożności odpływu wody z pompowni, prace konserwacyjno - naprawcze.

- Wykonanie badań okresowych – pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – w okresie wiosennym 2027/28.

- Wykonanie przeglądu technicznego urządzeń elektrycznych ( protokołów z pomiarów rezystencji izolacji) w okresie wiosennym 2027/28.

Harmonogram konserwacji oraz przeglądów

| L.p. | Częstość | Czynność do wykonania | Sposób wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Co tydzień | Sprawdzić stan wkładek bezpiecznikowych …............................................. Sprawdzenie działania ogrzewania rozdzielnicy w okresie zimowym …............................................. Sprawdzenie poziomu minimalnego cieczy w zbiorniku pompowni | Optyczne i zapachowe stwierdzenie stanu (np. nie występują nadpalenia, nie czuć zapachu spalenizny) ….............................................................. Stwierdzić odczucie ciepłą po otwarciu rozdzielnicy – temp minimalna + 5°C …............................................................. Optyczne stwierdzenie poziomu cieczy |
| 2 | Co miesiąc | Przegląd stanu pomp …............................................ Załączenie każdej z pomp na czas zapewniający osiągnięcie przez pompę max. prędkości obrotowej …............................................. Inicjowanie pracy wyłącznika różnicowoprądowego przyciskiem << TEST >> …............................................ Kontrola poziomu ścieków przez czujniki pływakowe. Czyszczenie pływaków | Optyczne stwierdzenie stanu pomp …............................................................. Załączyć w pozycji ręka pompę – po czynności zapewnić minimalny poziom cieczy …............................................................. Ręczne włączenie / wyłączenie urządzenia różnicowoprądowego …............................................................. Oczyszczenie - w sposób ręczny zdjąć z haków linkę z zawieszonymi do niej pływakami i w sposób mechaniczny (np. pompa WUKO) oczyszczenie pływaków z zanieczyszczeń. Zamontowane w sposób odwrotny pływaków w pompowni. Sprawdzić czy pływaki znajdują się na poziomach jakie znajdowały się przed czyszczeniem ( poziom minimalny, załączenie pomp 1 i 2, wyłączenie pomp). Po załączeniu zasilania – sprawdzić poprawność załączeń pomp |
| 3 | Co 3 miesiące | Przegląd stanu wskaźników oraz styczników …........................................... Przegląd jakości połączeń elektrycznych na zaciskach listew połączeniowych , urządzeniach i aparatów …............................................. Kontrola poprawności działania oraz zamocowania pływaków | Wizualne stwierdzenie stanu wskaźników i styczników ….............................................................. Wizualne stwierdzenie stanu jakości wskaźników i styczników …............................................................. Działania takie jak przy czyszczeniu pływaków Sprawdzić dodatkowo sposób mocowania pływaków do linki wsporczej |
| 4 | Co pól roku | Przegląd układów rozruchowych, sygnalizatorów oraz innych zabezpieczeń zamontowanych w rozdzielnicy | Wizualne stwierdzenie stanu technicznego urządzeń |
| 5 | Co rok | Kontrola kabli zasilających pod względem stanu izolacji (ubytki, zarysowania, załamania) | Wizualne stwierdzenie stanu technicznego przewodów |

- Konserwacje oraz przeglądy należy każdorazowo odnotować w książce eksploatacji pompowni, zgodnie z DTR :

- przepompowni wód deszczowych  znajdujących się na obwodnicy Nysy P1 i P2 oraz instrukcją użytkowania przepompowni wód deszczowych P1 i P2 oraz instrukcja eksploatacji i konserwacji ogólnej pomp Sulzer.

- przepompowni wód deszczowych  dla odwodnienia drogi krajowej nr 40 w m. Prudnik ul. Powstańców Śląskich

- przepompowni wód deszczowych  znajdujących się na obwodnicy Nysy P1_P i P1_Y w m. Niemodlin dla odwodnienia drogi krajowej nr 46k Obwodnica  Niemodlina  oraz instrukcją użytkowania przepompowni wód deszczowych oraz instrukcja eksploatacji i konserwacji.

W ramach tego zadania oczekujemy od Wykonawcy spełnienia następujących warunków:

- Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień i kwalifikacji w zakresie eksploatacji i dozoru sieci i urządzeń elektrycznych lub potwierdzoną kserokopię tych uprawnień.

Nysa dnia 05.03.2026 r.