Załącznik nr 2 


nr sprawy: 3002-7.262.14.2025
...................................................

(miejscowość, data)
...................................................

(pieczątka oferenta)
FORMULARZ OFERTOWY
postępowanie w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty, 

o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
I.      Dane Wykonawcy:

	1.
	Nazwa Wykonawcy:
	

	2.
	Adres:
	

	3.
	Kod, miejscowość:
	

	4.
	Numer telefonu:
	

	5.
	Adres e-mail:
	

	6.
	NIP:
	

	7.
	REGON:
	


II. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł 
pn. „Dwa UPS’y centralne z przeznaczeniem do Prokuratury Okręgowej 
i Rejonowej w Łomży”
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, na warunkach i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie całkowite: 
	lp
	
	Nazwa model
	Wartość brutto PLN 

	1.
	UPS 20kW
	
	

	2.
	UPS 30kW
	
	

	3.
	Wartość brutto łączna 
	


Minimalne parametry zasilacza awaryjnego UPS wymagane przez Zamawiającego:
1. UPS NR 1

	
	Nazwa parametru
	Minimalne parametry
	Parametry proponowane

	lp
	Moc pozorna | czynna:
	20 kVA  | 20 kW,
	

	1
	Ilość faz na wejściu
	3 fazy
	

	2
	Napięcie wejściowe
	380 / 400 / 415 VAC
	

	3
	Zakres napięcia
	304 VAC - 485 VAC dla 100% obciążenia Min. 138 VAC - 304 VAC liniowo dla 40% - 100% obciążenia
	

	4
	Częstotliwość
	50 / 60 Hz
	

	5
	Zakres częstotliwości
	40 – 70 Hz
	

	6
	Zniekształcenie THDi
	<3%
	

	7
	Współczynnik mocy
	≥0,99
	

	8
	Złącze wejściowe
	Terminal
	

	PARAMETRY WYJŚCIA:

	9
	Ilość faz na wyjściu
	3 fazy
	

	10
	Napięcie
	380 / 400 / 415 VAC
	

	11
	Regulacja napięcia
	±1% (statyczna) / ±2% (dynamiczna)
	

	12
	Częstotliwość
	50 / 60 ± 0,05 Hz
	

	13
	Odporność na przeciążenia
	105% - 110% - 60 min., 110% - 125% - 10 min., 125% - 150% - 1 min., >150% - 0.2 sec.
	

	14
	Sprawność
	>99% (ECO) / >96% (On-Line)
	

	15
	Współczynnik szczytu
	3:1
	

	16
	Współczynnik mocy
	1.0
	

	17
	Czas przełączenia
	TERMINAL
	

	Rodzaj

	18
	obsługiwanych akumulatorów
	VRLA, AGM, GEL
	

	19
	Moc ładowarki
	10A
	

	20
	Start z baterii "Zimny start"
	TAK
	

	21
	Czas ładowania
	3 – 8 godzin do 90% pojemności (konfigurowalny)
	

	22
	Czas podtrzymania

[100% obciążenia]
	15 min
	

	23
	KOMUNIKACJA
	
Wyświetlacz LCD kolorowy panel dotykowy 5"
	

	24
	Porty i złącza
	
DryContact, EPO, RS-232, RS-485, Inteligentny slot, USB, Złącze zew. baterii, Złącze pracy równoległej
	

	25
	Oprogramowanie
	ViewPower PL
	

	26
	Zabezpieczenia
	Wg DIN 41773 z automatycznym wyłączeniem ładowania wg kryterium prądu i napięcia, z kontrolą czasu, opcją kompensacji temperaturowej napięcia ładowania
	

	27
	Przełącznik obejścia Bypass
	elektroniczny, manualny, zewnętrzny
	

	28
	Normy
	EN62040-2:2018, EN62040-1:2019, EN62040-3:2011
	

	29
	Certyfikaty
	CE
	

	


2. UPS NR 2

	
	Nazwa parametru
	Minimalne parametry
	Parametry proponowane

	lp
	Moc pozorna | czynna:
	30 kVA  | 30 kW,
	

	1
	Ilość faz na wejściu
	3 fazy
	

	2
	Napięcie wejściowe
	380 / 400 / 415 VAC
	

	3
	Zakres napięcia
	304 VAC - 485 VAC dla 100% obciążenia Min. 138 VAC - 304 VAC liniowo dla 40% - 100% obciążenia
	

	4
	Częstotliwość
	50 / 60 Hz
	

	5
	Zakres częstotliwości
	40 – 70 Hz
	

	6
	Zniekształcenie THDi
	<3%
	

	7
	Współczynnik mocy
	≥0,99
	

	8
	Złącze wejściowe
	Terminal
	

	PARAMETRY WYJŚCIA:

	9
	Ilość faz na wyjściu
	3 fazy
	

	10
	Napięcie
	380 / 400 / 415 VAC
	

	11
	Regulacja napięcia
	±1% (statyczna) / ±2% (dynamiczna)
	

	12
	Częstotliwość
	50 / 60 ± 0,05 Hz
	

	13
	Odporność na przeciążenia
	105% - 110% - 60 min., 110% - 125% - 10 min., 125% - 150% - 1 min., >150% - 0.2 sec.
	

	14
	Sprawność
	>99% (ECO) / >96% (On-Line)
	

	15
	Współczynnik szczytu
	3:1
	

	16
	Współczynnik mocy
	1.0
	

	17
	Czas przełączenia
	TERMINAL
	

	Rodzaj

	18
	obsługiwanych akumulatorów
	VRLA, AGM, GEL
	

	19
	Moc ładowarki
	10A
	

	20
	Start z baterii "Zimny start"
	TAK
	

	21
	Czas ładowania
	3 – 8 godzin do 90% pojemności (konfigurowalny)
	

	22
	Czas podtrzymania

[100% obciążenia]
	15 min
	

	23
	KOMUNIKACJA
	
Wyświetlacz LCD kolorowy panel dotykowy 5"
	

	24
	Porty i złącza
	
DryContact, EPO, RS-232, RS-485, Inteligentny slot, USB, Złącze zew. baterii, Złącze pracy równoległej
	

	25
	Oprogramowanie
	ViewPower PL
	

	26
	Zabezpieczenia
	Wg DIN 41773 z automatycznym wyłączeniem ładowania wg kryterium prądu i napięcia, z kontrolą czasu, opcją kompensacji temperaturowej napięcia ładowania
	

	27
	Przełącznik obejścia Bypass
	elektroniczny, manualny, zewnętrzny
	

	28
	Normy
	EN62040-2:2018, EN62040-1:2019, EN62040-3:2011
	

	29
	Certyfikaty
	CE
	


III. Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami, nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń i uznajemy się związani określonymi w niej zasadami postępowania.
2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Nie zachodzą w stosunku do mnie/nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie 
art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514 t.j.).
4. Zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie, zgodnie i na warunkach określonych 
w zaproszeniu.
5. Do wyliczenia cen brutto zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT), w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert.
6. Wynagrodzenie brutto w PLN zawiera należny podatek VAT oraz zawiera wszystkie koszty 
i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

7. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie określonym w Zaproszeniu.
8. Wzór umowy będący załącznikiem nr 3 do zaproszenia został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na proponowanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Osobą upoważniona do kontaktów z Zamawiającym jest Pan/Pani…………………
tel. …………….../faks …………………./e-mail: ………………………….

IV. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy:
	1.
	Imię i nazwisko:
	

	2.
	Adres e-mail:
	

	3.
	Numer telefonu:
	


Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 )wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
...................................................

(data i podpis wykonawcy)
Załączniki do oferty:

1. ……………………………….

2. ……………………………….
