nr sprawy: 3002-7.262.14.2025

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż UPS-ów Centralnych wraz 
z akumulatorami  w ilości 2 sztuk do budynku Prokuratury Okręgowej w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, polegających na wykonaniu dostawy wg opisu poniżej:

I. Demontaż UPS-u:

a) Demontaż istniejącego UPSa wraz z jego utylizacją. UPS znajduje się w budynku Prokuratury Okręgowej w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża na poziomie -1. Zamawiający udostępnia pomieszczenie do wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

II. Montaż i uruchomienie UPS-ów:

Montaż 2 UPS-ów oraz akumulatorów wraz z uruchomieniem. Podłączenie do instalacji elektrycznej,  pierwsze uruchomienie, szkolenie obsługi technicznej Zamawiającego.

III. Minimalne parametry zasilaczy UPS wymagane przez Zamawiającego

- UPS NR 1

|  | Nazwa parametru | Minimalne parametry |
| --- | --- | --- |
| lp | Moc pozorna ¦ czynna: | 20 kVA ¦ 20 kW, |
| 1 | Ilość faz na wejściu | 3 fazy |
| 2 | Napięcie wejściowe | 380 / 400 / 415 VAC |
| 3 | Zakres napięcia | 304 VAC - 485 VAC dla 100% obciążenia Min. 138 VAC - 304 VAC liniowo dla 40% - 100% obciążenia |
| 4 | Częstotliwość | 50 / 60 Hz |
| 5 | Zakres częstotliwości | 40 – 70 Hz |
| 6 | Zniekształcenie THDi | <3% |
| 7 | Współczynnik mocy | ≥0,99 |
| 8 | Złącze wejściowe | Terminal |
| PARAMETRY WYJŚCIA: |  |  |
| 9 | Ilość faz na wyjściu | 3 fazy |
| 10 | Napięcie | 380 / 400 / 415 VAC |
| 11 | Regulacja napięcia | ±1% (statyczna) / ±2% (dynamiczna) |
| 12 | Częstotliwość | 50 / 60 ± 0,05 Hz |
| 13 | Odporność na przeciążenia | 105% - 110% - 60 min., 110% - 125% - 10 min., 125% - 150% - 1 min., >150% - 0.2 sec. |
| 14 | Sprawność | >99% (ECO) / >96% (On-Line) |
| 15 | Współczynnik szczytu | 3:1 |
| 16 | Współczynnik mocy | 1.0 |
| 17 | Czas przełączenia | TERMINAL |
| RODZAJ |  |  |
| 18 | obsługiwanych akumulatorów | VRLA, AGM, GEL |
| 19 | Moc ładowarki | 10A |
| 20 | Start z baterii "Zimny start" | TAK |
| 21 | Czas ładowania | 3 – 8 godzin do 90% pojemności (konfigurowalny) |
| 22 | Czas podtrzymania [100% obciążenia] | 15 min |
| 23 | KOMUNIKACJA | Wyświetlacz LCD kolorowy panel dotykowy 5" |
| 24 | Porty i złącza | DryContact, EPO, RS-232, RS-485, Inteligentny slot, USB, Złącze zew. baterii, Złącze pracy równoległej |
| 25 | Oprogramowanie | ViewPower PL |
| 26 | Zabezpieczenia | Wg DIN 41773 z automatycznym wyłączeniem ładowania wg kryterium prądu i napięcia, z kontrolą czasu, opcją kompensacji temperaturowej napięcia ładowania |
| 27 | Przełącznik obejścia Bypass | elektroniczny, manualny, zewnętrzny |
| 28 | Normy | EN62040-2:2018, EN62040-1:2019, EN62040-3:2011 |
| 29 | Certyfikaty | CE |

- UPS NR 2

|  | Nazwa parametru | Minimalne parametry |
| --- | --- | --- |
| lp | Moc pozorna ¦ czynna: | 30 kVA ¦ 30 kW, |
| 1 | Ilość faz na wejściu | 3 fazy |
| 2 | Napięcie wejściowe | 380 / 400 / 415 VAC |
| 3 | Zakres napięcia | 304 VAC - 485 VAC dla 100% obciążenia Min. 138 VAC - 304 VAC liniowo dla 40% - 100% obciążenia |
| 4 | Częstotliwość | 50 / 60 Hz |
| 5 | Zakres częstotliwości | 40 – 70 Hz |
| 6 | Zniekształcenie THDi | <3% |
| 7 | Współczynnik mocy | ≥0,99 |
| 8 | Złącze wejściowe | Terminal |
| PARAMETRY WYJŚCIA: |  |  |
| 9 | Ilość faz na wyjściu | 3 fazy |
| 10 | Napięcie | 380 / 400 / 415 VAC |
| 11 | Regulacja napięcia | ±1% (statyczna) / ±2% (dynamiczna) |
| 12 | Częstotliwość | 50 / 60 ± 0,05 Hz |
| 13 | Odporność na przeciążenia | 105% - 110% - 60 min., 110% - 125% - 10 min., 125% - 150% - 1 min., >150% - 0.2 sec. |
| 14 | Sprawność | >99% (ECO) / >96% (On-Line) |
| 15 | Współczynnik szczytu | 3:1 |
| 16 | Współczynnik mocy | 1.0 |
| 17 | Czas przełączenia | TERMINAL |
| RODZAJ |  |  |
| 18 | obsługiwanych akumulatorów | VRLA, AGM, GEL |
| 19 | Moc ładowarki | 10A |
| 20 | Start z baterii "Zimny start" | TAK |
| 21 | Czas ładowania | 3 – 8 godzin do 90% pojemności (konfigurowalny) |
| 22 | Czas podtrzymania [100% obciążenia] | 15 min |
| 23 | KOMUNIKACJA | Wyświetlacz LCD kolorowy panel dotykowy 5" |
| 24 | Porty i złącza | DryContact, EPO, RS-232, RS-485, Inteligentny slot, USB, Złącze zew. baterii, Złącze pracy równoległej |
| 25 | Oprogramowanie | ViewPower PL |
| 26 | Zabezpieczenia | Wg DIN 41773 z automatycznym wyłączeniem ładowania wg kryterium prądu i napięcia, z kontrolą czasu, opcją kompensacji temperaturowej napięcia ładowania |
| 27 | Przełącznik obejścia Bypass | elektroniczny, manualny, zewnętrzny |
| 28 | Normy | EN62040-2:2018, EN62040-1:2019, EN62040-3:2011 |
| 29 | Certyfikaty | CE |

IV. Informacje ogólne:

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, wskazówkami i wytycznymi Zamawiającego.

1) Dostawa objęta niniejszym zamówieniem będzie prowadzona w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac montażowych 
i demontażowych w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę prokuratury.