Zał. nr 1a do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA:

„Agregat prądotwórczy w zabudowie kontenerowej – 2 szt.”

| L.p. | Warunki zamawiającego, wymagania ogólne, parametry techniczno-użytkowe | Minimalne wymagania | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 i 3. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Warunki ogólne |  |  |
|  | Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych, kompletnych i gotowych do pracy agregatów prądotwórczych w zabudowie kontenerowej. Zamawiający wymaga zastosowania kontenera w standardzie ISO 20 ft High Cube. Rok produkcji agregatu i kontenera nie może być wcześniejszy niż 2026 r. Zamawiający dopuszcza wykonanie zespołu prądotwórczego w jednym kontenerze lub w dwóch odrębnych kontenerach. W przypadku zastosowania dwóch kontenerów zespoły prądotwórcze muszą pracować synchronicznie jako jeden zespół prądotwórczy oraz spełniać wszystkie wymagania określone w OPZ. |  |  |
|  | Urządzenia muszą spełniać wymagania normy ISO 8528 |  |  |
|  | Kontener musi być przystosowany do transportu na naczepie niskopodwoziowej oraz wyposażony w punkty mocowania i uchwyty transportowe do zabezpieczenia w czasie przewożenia. |  |  |
|  | Kontener agregatu prądotwórczego musi być wyposażony w zintegrowany system podporowy umożliwiający jego samodzielny załadunek i rozładunek na naczepę niskopodwoziową, dostosowany do wymiarów, masy oraz parametrów eksploatacyjnych zespołu prądotwórczego. System ten musi zapewniać bezpieczne wykonanie operacji bez użycia zewnętrznych urządzeń przeładunkowych, takich jak dźwigi lub żurawie samojezdne, a wszystkie jego elementy muszą stanowić integralną część kontenera. Kontener musi być wyposażony w kieszenie transportowe dla wideł wózka widłowego oraz punkty podnoszenia dostosowane do masy całkowitej kompletnego urządzenia, umożliwiające załadunek i rozładunek przy użyciu dźwigu. |  |  |
|  | Konstrukcja kontenera musi być przystosowana do transportu oraz eksploatacji w warunkach zewnętrznych, w tym zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych takich jak deszcz, śnieg oraz wilgoć. |  |  |
|  | Kontener musi być wyposażony w zewnętrzne oświetlenie umożliwiające pracę w warunkach nocnych, z możliwością załączenia przed uruchomieniem agregatu. Instalacja oświetleniowa musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. |  |  |
|  | Wymagania dotyczące agregatu |  |  |
|  | Moc urządzenia: • Moc znamionowa ciągła (P.R.P.) minimum 1000 kVA / 800 kW. • Moc maksymalna (L.T.P.): minimum 1100 kVA / 880 kW. Wymagane wartości mocy odnoszą się do całego zespołu prądotwórczego. W przypadku zastosowania rozwiązania obejmującego dwa współpracujące zespoły prądotwórcze pracujące równolegle, niezależnie od tego, czy zostały zabudowane w jednym kontenerze czy w dwóch odrębnych kontenerach, łączna moc układu musi spełniać wymagania określone w niniejszym punkcie, z których każdy musi posiadać moc znamionową P.R.P. minimum 500 kVA. |  |  |
|  | Parametry elektryczne: - Napięcie znamionowe: 400 / 230 V. - Prąd znamionowy: minimum 1443 A. - Częstotliwość: 50 Hz. |  |  |
|  | Parametry Silnika: • Silnik przemysłowy wysokoprężny (Diesel), chłodzony cieczą, z turbodoładowaniem, spełniający normę emisji spalin EU Stage V. • Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania obejmującego jeden lub dwa silniki wysokoprężne tworzące jeden zespół prądotwórczy, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w OPZ. • Zamawiający dopuszcza dowolny układ cylindrów, dowolną liczbę cylindrów oraz dowolną pojemność skokową silnika, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w OPZ. • Znamionowe obroty silnika: maksymalnie 1500 obr./min. • Stabilizacja i regulacja obrotów: elektroniczna klasy minimum G3 (zgodnie z ISO 8528). • Układ zasilania: bezpośredni wtrysk paliwa. • Instalacja elektryczna silnika: 24 V DC. |  |  |
|  | Prądnica: - Prądnica 3-fazowa, synchroniczna, bezszczotkowa z magnesami trwałymi (PMG). - Klasa izolacji uzwojeń: H. - Stopień ochrony: minimum IP23. - Uzwojenie prądnicy fabrycznie zabezpieczone i odporne na działanie środowiska wilgotnego oraz słonego. - Regulacja napięcia: elektroniczny regulator AVR. - Stabilizacja napięcia: ±1%. - THD: < 3,5% (bez obciążenia) < 5% (pod obciążeniem) - Sprawność prądnicy: minimum 95%. |  |  |
| 3. | Wymagania dotyczące zabudowy: |  |  |
| 3.1. | Zespołu prądotwórczego zamontowana na sztywnej, stalowej ramie wyposażonej w wibroizolatory pochłaniające drgania silnika i prądnicy. |  |  |
| 3.2. | Obudowa wykonana jako izolowany akustycznie i termicznie kontener lub kontenery zgodne ze standardem ISO 20 ft High Cube. Konstrukcja zabudowy musi zapewniać ograniczenie emisji hałasu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz dyrektywą 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r., zmienioną dyrektywą 2005/88/WE. |  |  |
| 3.3. | Konstrukcja kontenera malowana powłoką lakierniczą odporną na czynniki atmosferyczne. Elementy zewnętrzne zabudowy kontenera lakierowane na kolor czerwony RAL 3000, narożniki oznaczone pasami biało - czerwonymi. Dopuszcza się nielakierowane elementy wykonane z aluminium. |  |  |
| 3.4. | Kontener musi być oznakowany „numerem na sprzęcie” zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r., w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r., poz. 9, z późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |  |
| 3.5. | Kontener wyposażony w drzwi serwisowe oraz drzwi do szafy elektrycznej – wszystkie zamykane na klucz. |  |  |
| 3.6 | Obudowa kontenera musi posiadać zintegrowane żaluzje czerpni i wyrzutni powietrza zabezpieczone przeciw ptakom i zanieczyszczeniom, a także zewnętrzny wyłącznik awaryjny STOP. |  |  |
| 3.7 | Układ paliwowy: • Zespół prądotwórczy musi być wyposażony w zintegrowany układ paliwowy zasilany olejem napędowym, zapewniający pojemność zbiornika paliwa minimum 1000 litrów. • Korek wlewu paliwa zabezpieczony i zamykany na klucz. W przypadku zastosowania rozwiązania obejmującego dwa współpracujące zespoły prądotwórcze zabudowane w dwóch odrębnych kontenerach, dopuszcza się zastosowanie oddzielnych zbiorników paliwa dla każdego kontenera, przy czym pojemność zbiorników paliwa musi umożliwić pracę przez minimum 8 godzin przy obciążeniu 100%. |  |  |
| 3.8 | Układ wydechowy musi być wyposażony w tłumik z kompensatorami drgań eliminującymi przenoszenie wibracji na konstrukcję |  |  |
| 3.9 | Wyposażenie do rozruchu i pracy w niskich temperaturach: - Elektryczna grzałka bloku silnika zapewniająca rozruch w niskich temperaturach. - Grzałka szafy elektrycznej z panelem sterowania. - Układ chłodzenia zalany fabrycznym płynem niezamarzającym o temperaturze krystalizacji nie wyższej niż –35°C. - Baterie akumulatorowe z automatyczną ładowarką buforową. - Rozłącznik masy akumulatorów. |  |  |
| 3.10 | System sterowania i odbioru mocy: • Cyfrowy panel sterowania wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD oraz graficzny interfejs z obsługą menu w języku polskim. • Panel sterowania musi zapewniać pełne dane kontrolno-pomiarowe, sygnalizację alarmów, statusów pracy oraz prowadzić wewnętrzny rejestr zdarzeń. • Wyposażony w główny wyłącznik mocy (zabezpieczenie prądnicy) oraz listwę zaciskową umożliwiającą bezpieczny odbiór pełnej mocy zespołu prądotwórczego. • W przypadku zastosowania rozwiązania obejmującego dwa współpracujące zespoły prądotwórcze, niezależnie od sposobu ich zabudowy, układ sterowania musi zapewniać automatyczną synchronizację, automatyczne załączanie i odłączanie oraz zarządzanie pracą całego zespołu prądotwórczego. • System sterowania musi umożliwiać wybór trybu pracy z poziomu wspólnego panelu sterowania, obejmującego co najmniej: – pracę zespołu prądotwórczego nr 1, – pracę zespołu prądotwórczego nr 2, – pracę równoległą obu zespołów prądotwórczych. • W trybie pracy równoległej system musi zapewniać automatyczną synchronizację, automatyczny podział obciążenia pomiędzy pracujące zespoły prądotwórcze oraz bieżącą kontrolę parametrów pracy każdego z nich. • System sterowania musi umożliwiać monitorowanie i obsługę całego układu z jednego wspólnego panelu sterowania, bez konieczności ręcznej synchronizacji przez operatora. • W przypadku awarii jednego z zespołów prądotwórczych system sterowania musi zapewniać możliwość dalszej samodzielnej pracy drugiego zespołu prądotwórczego oraz bezpieczny odbiór jego mocy. • Niezależnie od zastosowanego rozwiązania technicznego dodatkowo system sterowania musi zapewniać możliwość samodzielnej pracy każdego zespołu prądotwórczego oraz automatycznej synchronizacji i równoległej pracy wszystkich zespołów prądotwórczych dostarczonych w ramach całego zamówienia jako jednego zespołu prądotwórczego. Wymagana funkcjonalność musi być zapewniona bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń synchronizujących niewchodzących w zakres dostawy. • Szczegółowa konfiguracja systemu sterowania, sposób realizacji funkcji synchronizacji, zarządzania pracą zespołów prądotwórczych oraz organizacja panelu sterowania zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, przy zachowaniu wszystkich wymagań określonych w OPZ. |  |  |
| 3.11 | Urządzenie wyposażone w zabezpieczenia przed: - przeciążeniem - zwarciem - asymetrią obciążenia oraz automatyczne zatrzymanie w przypadku awarii (temperatura, olej, rozruch, chłodzenie itp.) |  |  |
| 3.12 | Wewnętrzne oświetlenie kontenera podzielone na obwód podstawowy oraz awaryjny. |  |  |
| 3.13 | Wyposażenie dodatkowe: Agregat musi być wyposażony w zestaw wyposażenia niezbędnego do bezpiecznego podłączenia, uruchomienia i eksploatacji urządzenia w miejscu pracy, w tym w szczególności wyposażenie przyłączeniowe oraz elementy zapewniające możliwość wykonania prawidłowego uziemienia. Szczegółowy zakres wyposażenia dodatkowego, jego parametry techniczne oraz sposób rozmieszczenia i przechowywania zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. |  |  |
| 4. | Pozostałe wymagania |  |  |
| 4.1. | Gwarancja minimum 24 miesiące. Zaoferowanie wydłużonej gwarancji premiowane dodatkowymi punktami. |  |  |
| 4.2 | Wykonawca zobowiązany jest do: - dostarczenia pełnej dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) w języku polskim, - dostarczenia instrukcji obsługi paneli sterowania wraz z pełnym opisem funkcjonalności, - przeprowadzenia prób funkcjonalnych agregatu pod obciążeniem, obejmujących w przypadku zastosowania dwóch zespołów prądotwórczych również próbę pracy równoległej, synchronizacji oraz podziału obciążenia, - dostarczenia certyfikatów zgodności CE oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych norm. |  |  |
| 4.3 | Wykonawca dokona nieodpłatnego przeszkolenia co najmniej 10 osób wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia. Szkolenie należy przeprowadzić w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. |  |  |