PROJEKT TECHNICZNY 
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

| Temat/obiekt | Projekt techniczny instalacji elektrycznej hali magazynowej na potrzeby OLiOC wraz z placem manewrowym |
| --- | --- |
| Inwestor | Komenda Miejska Powiatowej Straży Pożarnej w Gdyni ul. Władysława IV 12/14 |
| Nazwa i adres jednostki projektowej | Zakład Usług Technicznych ul. Bliska 1B/5 80-541 Gdańsk |
| Projektant | Paweł Janicki Nr uprawnień: DOŚ/0156/PWBE/21 opracowano dnia 10.02.2026 |
| Sprawdzający | Paweł Jeżewski Nr uprawnień: DOŚ/0481PWBE/21 opracowano dnia 10.02.2026 |
| Numery działki / adres / inwestycji | Gdynia ul. Krzemowa 4 działka nr ew. 265/2, 266/2 , obr. 0027 Wielki Kack, |

Gdańsk,  02.2026r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Gdańsk, 26.02.2026 r.

Mgr inż. Paweł Janicki

Nr uprawnień: DOŚ/0156/PWBE/21

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dokumentacja projektowa:

Projekt techniczny instalacji elektrycznej hali magazynowej na potrzeby OLiOC wraz z placem manewrowym

Inwestor:

Komenda Miejska Powiatowej Straży Pożarnej w Gdyni

ul. Władysława IV 12/14

Lokalizacja:

Gdynia ul. Krzemowa 4

działka nr ew. 265/2, 266/2 , obr. 0027 Wielki Kack,

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dla w/w obiektu przed przystąpieniem do robót jest wymagane sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy.

.

(Projektant)

ZAŚWIADCZENIE O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH, PRZYNALEŻNOŚĆ DO DOIIB

Spis treści

I.	Opis techniczny	5

1.	Zakres opracowania	5

2.	Podstawa opracowania	5

3.	Opis instalacji elektrycznej	5

3.1.	Zasilanie obiektu	5

3.2.	Rozdzielnia budynkowa RG	6

3.3.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP	7

3.4.	Instalacja gniazd i odbiorów stałych	7

3.5.	Instalacja oświetlenia	8

3.6.	Instalacja teletechniczna	10

3.7.	Instalacja monitoringu wizyjnego	10

3.8.	Instalacja SSP	11

3.9.	Instalacja SSWIN	12

3.10.	Instalacja uziemiająca	12

3.11.	Ochrona przeciwprzepięciowa	13

3.12.	Instalacja odgromowa	13

3.13.	Ochrona przeciwporażeniowa	13

3.14.	Uwagi końcowe	14

3.15.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	14

| Nr rysunku | Tytuł rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| E0 | Plan zagospodarowania terenu | 1:500 |
| E1.1 | Instalacja oświetlenia | 1:200 |
| E1.2 | Instalacja oświetlenia – plan rozmieszczenia opraw | 1:100 |
| E2 | Instalacja zasilania gniazd i urządzeń | 1:200 |
| E3 | Instalacja internetu, monitoringu, SSP, SSWIN | 1:200 |
| E4.1 | Instalacja odgromowa i uziemień – rzut fundamentu | 1:200 |
| E4.2 | Instalacja odgromowa i uziemień – rzut dachu | 1:200 |
| E4.3 | Instalacja odgromowa i uziemień – analiza ochrony odgromowej | 1:200 |
| E5.1 | Schemat zasilania hali magazynowej | - |
| E5.2 | Schemat rozdzielni RG hali magazynowej | - |
| E5.3 | Schemat rozdzielni RG hali magazynowej | - |
| E6 | Schemat instalacji insternetu i monitoringu | - |
| E7 | Schemat instalacji SSP i SSWIN | - |

| Nr załącznika | Tytuł rysunku |
| --- | --- |
| 1 | Projekt oświetlenia hali magazynowej na potrzeby OLiOC |

# Opis techniczny

## Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznej hali magazynowej na potrzeby OLiOC wraz z placem manewrowym na działkach numer ewidencyjnej 265/2, 266/2, obręb 0027 Wielki Kack, ul. Krzemowa 4, Gdynia.

## Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 725),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, tekst jednolity Dz.U. poz. 1225 z  dnia 9.06.2022 r. z późniejszymi zmianami),

- rozporządzanie Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 74 poz. 836 z późniejszymi zmianami),

- umowa z inwestorem,

- wytyczne w zakresie programu użytkowego otrzymane od Inwestora.

## Opis instalacji elektrycznej

W ramach projektu technicznego instalacji elektrycznej budynku hali magazynowej należy wykonać:

- Instalację gniazd wtykowych,

- Instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz zewnętrznego,

- Instalację zasilania odbiorów stałych,

- Instalację uziomową budynku,

- Instalację odgromową,

- Instalację komputerową,

- Instalację monitoringu

- Instalację SSP,

- Instalację SSWIN.

### Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowanej hali magazynowej należy zrealizować z istniejącego budynku Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni na ulicy Krzemowej 4. W pomieszczeniu „Rozdzielni prądu” w budynku jednostki straży w rozdzielni RG-1, zamontować rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK00, wyposażony we wkładki bezpiecznikowe o wartości 50A.

Rozłącznik wpiąć w istniejącą instalację elektryczną, za układ samoczynnego załączania rezerwy. Zasilanie podstawowe budynku jednostki straży pożarnej, jak również projektowanej hali magazynowej realizowane będzie z sieci dystrybucyjnej Energa Operator S.A. – numer punktu poboru energii PPE: 590243832009694060, moc przyłączeniowa 32,5kW. Zasilanie rezerwowe będzie realizowane przez układ SZR i stacjonarny agregat prądotwórczy zlokalizowany obok istniejącego budynku.

Z projektowanego rozłącznika bezpiecznikowego w istniejącej rozdzielni RG-1, należy wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą w kierunku projektowanej hali magazynowej o długości około 170m. Linię kablową wykonać kablem typu YAKY o przekroju 4x35mm².

Zasilanie projektowanej hali magazynowej wykonać w układzie sieci TN-C.

Kabel we wskazanych miejscach na rysunku E0, prowadzić w rurze ochronnej DVR o średnicy 110mm². Linię kablową wprowadzić do rozdzielni RG w pomieszczeniu 1, projektowanej hali magazynowej.

Z powodu braku dokumentacji istniejącej instalacji elektrycznej w budynku jednostki straży pożarnej, na etapie wykonawstwa, uzgodnić z inwestorem dokładną lokalizację miejsca wpięcia zasilania projektowanej hali magazynowej.

Kabel układać w wykopie o głębokości 0,8m na gruncie rodzimym bez kamieni i 10cm podsypce z piasku. Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, kolejno warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego o szerokości 25cm, grubości 0,5mm, koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm. Grunt należy zagęszczać warstwami co 20cm. Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem  (4-5% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.

Zasilanie rozdzielni RG będzie wykonane w układzie sieci TN-C. W projektowanej rozdzielni należy zmienić układ sieci na TN-S poprzez rozdział przewodu PEN na PE i N. Punkt rozdziału należy uziemić z wykorzystaniem projektowanego uziomu fundamentowego. W przypadku nieuzyskania wypadkowej rezystancji uziomu R<=10Ω należy wbić na zewnątrz budynku dodatkowe uziomy pionowe.

### Rozdzielnia budynkowa RG

Projektowaną rozdzielnię główną RG w hali magazynowej wykonać według załączonych schematów jednokreskowych pozostawiając minimum 20% wolnego miejsca na montaż dodatkowych aparatów modułowych. Rozdzielnie wykonać w II klasie ochronności, wyposażyć w zamki uniemożliwiające dostęp do jej wnętrza osobom niepowołanym. Szynę uziemiającą rozdzielnicy połączyć z instalacją uziemiającą budynku (projektowany uziom fundamentowy).

Rozdzielnie budynkową wyposażyć w:

- Wejściowy rozłącznik bezpiecznikowy,

- Lampki sygnalizujące obecność napięcia,

- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy 1+2,

- Zabezpieczenia różnicowoprądowe oraz nadprądowe,

- Jednokreskowy schemat rozdzielni,

- Czytelne i trwałe opisy aparatów.

Rozdzielnię RG hali magazynowej należy wyposażyć dodatkowo w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Projektuje się pięć przeciwpożarowych wyłączników prądu zlokalizowanych przy wejściach i bramach głównych. Dokładna lokalizacja przeciwpożarowych wyłączników prądu została przedstawiona na planach instalacji elektrycznej.

### Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP

Nowoprojektowaną rozdzielnię RG wyposażyć w rozłącznik z wyzwalaczem wzrostowym z cewką 230V, zasilanym z pomocą automatycznego przełącznika faz, podłączonym do przycisków PWP.

Do wyzwalacza wzrostowego należy podłączyć wszystkie przyciski pożarowe (zdalne wyłączenie prądu), zlokalizowane na ścianach na zewnątrz pomieszczeń w rejonie wyjść głównych (ewakuacyjnych) z budynków. Zdalne sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu wykonać przewodem HDGs 4x1,5mm² o wytrzymałości ogniowej PH90. Przyciski muszą posiadać wymagany certyfikat CNBOP.

W przypadku zagrożenia, wciśnięcie przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP spowoduje otwarcie wyłącznika głównego w rozdzielnicy RG, wyłączając zasilanie budynku.

### Instalacja gniazd i odbiorów stałych

Instalacje gniazd wtyczkowych i odbiorów stałych, takich jak np. napędy bram, elektryczne podgrzewacze wody, gniazda rettbox należy wykonać przewodem typu YDYżo o przekroju i ilości żył podanych na schematach zasilania rozdzielni hali magazynowej.

Gniazda wtykowe zostały rozmieszczone w sposób zapewniający wygodny dostęp w całym budynku, zgodnie z planem funkcjonalno-użytkowym. Wysokość montażu poszczególnych gniazd wtykowych powinna wynosić:

- 0,3m – dla gniazd ogólnego przeznaczania w pomieszczeniach suchych,

- 1,1m – dla gniazd w pomieszczeniach hali magazynowej, łazienkach, nad blatami roboczymi, w pomieszczeniach niebezpiecznych.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych zostało przedstawione na rzutach, ale nie uważa się je za ostateczne. Dokładną lokalizację, standard oraz kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Zastosowane będą gniazda wtykowe:

- Standardowe 250V, 16A, IP20 do stosowania w miejscach ogólnodostępnych,

- Specjalne gniazda hermetyczne 250V, 16A, IP44 do zastosowań w pomieszczeniach mokrych i na hali magazynowej.

Trasy kablowe dla gniazd wtykowych i odbiorów siłowych należy prowadzić natynkowo po konstrukcji hali magazynowej lub w zaprojektowanych korytach kablowych. Kable należy prowadzić zgodnie z normą PN-IEC 60364, z zachowaniem minimalnych odległości od innych instalacji technicznych.

### Instalacja oświetlenia

Dobór  i  ilość  opraw  oświetleniowych  oparto  na  obliczeniach  wykonanych  z  użyciem  programów wspomagających projektowanie oświetlenia. Oprawy oświetleniowe zostały dobrane w taki sposób, aby zostały zapewnione normatywne parametry oświetlenia (średnie natężenie, równomierność oraz parametry olśnienia) zgodnie z funkcjami pomieszczeń oraz wytycznymi normy PN-EN 12464-1. Wysokość oraz sposób montażu opraw oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego został przestawiony w załączonych obliczeniach oświetlenia oraz rysunku E1.2.

W obliczeniach wykorzystano oprawy oświetleniowe danego producenta, dopuszcza się zastosowanie opraw oświetleniowych innych producentów spełniających wymagania oświetleniowe normy PN-EN 12464-1.

Zastosowano oprawy oświetleniowe w wykonaniu:

- Specjalnym hermetycznym IP65/IP67 do zastosowań w pomieszczeniach mokrych i pomieszczeniach technicznych,

Instalację oświetleniową należy wykonać jako natynkową lub prowadzoną w korytach kablowych, przewodami YDYżo o przekroju i ilości żył podanych na schematach zasilania rozdzielni hali magazynowej, z wykorzystaniem puszek rozdzielczych, złączek elektroinstalacyjnych i uchwytów (co 0,5m). Łączniki oświetlenia (klawiszowe) naścienne lokalizować na wysokości 1,3m od powierzchni podłogi.

Rozmieszczenie łączników zostało przedstawione na rzutach, ale nie uważa się go za ostateczne. Dokładną lokalizację, standard oraz kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Zastosowane będą łączniki oświetleniowe w wykonaniu:

- Specjalnym hermetycznym 250V, 10A, IP44 do zastosowań w pomieszczeniach mokrych.

Trasa prowadzenia przewodów powinna przebiegać w liniach prostych w odległościach od drzwi, ścian, sufitu i podłogi zgodnej z PN-IEC 60364.

Sterowanie oświetleniem hali

Pomieszczenia magazyniera numer od 4 do 6 są sterowane tradycyjnymi łącznikami w wykonaniu hermetycznym.

Oświetlenie pomieszczeń hali magazynowej projektuje się w oparciu o przekaźniki, styczniki oraz przyciski. Styczniki pełnią rolę elementów wykonawczych, rozłączając tor prądowy obwodów oświetlenia. Konsole przyciskowe wraz z przekaźnikami pełnią rolę elementów sterowania oświetleniem.

Halę magazynową oraz plac manewrowy podzielono na sześć obwodów sterowania, każdy oznaczono innym kolorem zgodnie z poniższym rysunkiem. Wyłączanie i włączanie oświetlenia jest możliwe z kilku miejsc. Każda konsola sterująca oświetleniem posiada szereg przycisków odpowiadających za sterowanie konkretnym obwodem oświetleniowym. Przy głównych bramach oraz przy głównych wejściach zlokalizowano konsole przyciskowe wyposażone w sześć przycisków sterujących oświetleniem całej hali z jednego miejsca.

Oświetlenia awaryjne

Podczas braku zasilania oświetlenia podstawowego powinno uruchomić się oświetlenie awaryjne. W tym celu zaprojektowano oprawy ze źródłem światła LED dla oświetlenia awaryjnego oraz oprawy z piktogramami dla oświetlenia ewakuacyjnego, umożliwiające działanie bez zasilania przez min. 3h (tryb pracy ciemny). Oświetlenie awaryjne jest realizowane z wykorzystaniem opraw oświetleniowych jednofunkcyjnych przeznaczonych tylko do oświetlania drogi ewakuacyjnej w razie awarii zasilania.

Ogólnym celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest umożliwienie bezpiecznego wyjścia z miejsc przebywania osób przez stworzenie warunków widzenia umożliwiających identyfikację i użycie dróg ewakuacyjnych oraz łatwe zlokalizowanie i użycie sprzętu pożarowego i sprzętu bezpieczeństwa. Dzięki strategicznemu rozmieszczeniu znaków wskazujących drogę wyjścia z miejsca przebywania (piktogramów w formie opraw oraz w formie znaków fotoluminescencyjnych) można uniknąć strachu i zamieszania. W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia drogi ewakuacyjnej oprawy oświetlenia awaryjnego zostały usytuowane w pobliżu drzwi wyjściowych przeznaczonych do wyjść ewakuacyjnych.

Zgodnie z normą PN-EN 1838 w przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2m, średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić, co najmniej 50% podanej wartości. Oprawy awaryjne montowane na zewnątrz budynku oraz oprawy awaryjne w pomieszczeniu poczekalni oświetlające hydrant i tablicę bezpiecznikową RG powinny zapewniać średnie natężenie oświetlenia na podłodze nie mniejsze niż 5 lx.

Do wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego należy doprowadzić dodatkową żyłę kontroli napięcia. Pozwala to na uruchomienie oświetlenia awaryjnego w przypadku zaniku napięcia oświetlenia podstawowego oraz w przypadku uszkodzeń obwodów lokalnych zgodnie z normą PN-EN 50172. Wszystkie oprawy awaryjne pracują w trybie na ciemno.

Lokalizacja opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego została pokazana na rzutach budynku.

### Instalacja teletechniczna

Instalację teletechniczną istniejącego budynku jednostki straży pożarnej rozbudować o odgałęzienie światłowodowe do projektowanej hali magazynowej. Z pomieszczenia serwerowni w istniejącym budynku wyprowadzić linię światłowodową typu Z-XOTKtsd 12J 1,8 SM. Linię światłowodową prowadzić wzdłuż kabla zasilającego, zachowując normatywny odstęp. Światłowód od istniejącego budynku do projektowanej hali magazynowej prowadzić na całej długości w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7. Światłowód wprowadzić do szafy RACK w pomieszczeniu numer 1.

Projektuje się szafę RACK 19” o gabarycie 24U. W szafie należy przewidzieć miejsce dla urządzeń sieci komputerowej, monitoringu wizyjnego, urządzeń rejestrujących i paneli krosowych. Gniazdka komputerowe RJ 45 (podwójne) montować na wys. 0,3 m przy gniazdach zasilających komputery. Do każdego gniazdka doprowadzić 2 linie UTP 4x2x0,5 kat. 6.  Szafę RACK należy wyposażyć w UPS o mocy 3,0kVA.

Z powodu braku dokładnej dokumentacji istniejącej instalacji teletechnicznej w budynku jednostki straży pożarnej, na etapie wykonawstwa, uzgodnić z inwestorem dokładną lokalizację miejsca wpięcia projektowanego światłowodu na potrzeby hali magazynowej.

### Instalacja monitoringu wizyjnego

W obrębie hali magazynowej projektuje się zainstalowanie systemu telewizji dozorowej. System nadzoru ma obserwować wszystkie ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku oraz teren zewnętrzny wokół budynku.

System monitoringu budynku i otoczenia obejmuje:

- Montaż rejestratora,

- Montaż switchy PoE,

- Montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych,

- Ułożenie przewodów sygnałowych.

Do rejestracji obrazu projektuje się zastosowanie jednego głównego urządzenia rejestrującego obraz, wpiętego do sieci okablowania strukturalnego z udostępnieniem sterowania dla wybranych jednostek komputerowych w sieci. Szafę RACK należy wyposażyć w rejestrator 24 kanałowy z opcją rejestracji z kamer 6Mpx. Rejestrator powinien obsługiwać do czterech dysków HDD o pojemności 4GB każdy. Zapis danych może odbywać się w sposób liniowy (do wyczerpania wolnego obszaru pamięci) lub w trybie ringu (automatyczne wymazywanie najstarszych zdarzeń). Możliwa jest ponadto regulacja poziomu kompresji (5 poziomów) i regulacja ilości zapisywanych w ciągu sekundy klatek obrazu. Funkcje zapisu, podglądu i odtwarzania obrazów mogą być realizowane jednocześnie. Urządzenia wyposażono w funkcję programowanej rejestracji czasowej, rejestracji alarmowej oraz rejestracji inicjowanej wykryciem zmian w obrazie. Dzięki wbudowanym złączom Ethernet możliwe jest podłączenie rejestratorów do sieci.

Monitoring zaprojektowano w oparciu o kamery cyfrowe w technologii IP. Wewnątrz budynku zainstalować kamery kopułkowe, wandaloodporne z oświetlaczem IR, o rozdzielczości min 2Mpx, z regulowaną ogniskową dostosowaną do miejsca montażu. Na elewacji budynku, na wysokości minimum 3m, zainstalować kamery tubowe w obudowie szczelnej IP66 wraz z grzałką i termostatem o regulowanej ogniskowej i oświetlaczem IR. Minimalna rozdzielczość kamer zewnętrznych to 2Mpx, do obserwacji głównych wejść zastosować kamery o podwyższonej rozdzielczości minimum 4Mpx.

Zasilanie wszystkich kamer odbywać się będzie przez skrętkę komputerową przy jednoczesnym przesyle danych PoE. Rozmieszczenie kamer przedstawiono na rysunkach branżowych.

Linie sygnałowe należy wykonać z wykorzystaniem przewodu typu UTP 4x2x0,5 kat.6. Przewody linii sygnałowych należy układać w rurkach instalacyjnych 22mm, przeznaczonych dla kabli teletechnicznych i zakończyć na switchu PoE w szafie RACK.

### Instalacja SSP

System sygnalizacji pożaru zaprojektowany jest do wykrywania i sygnalizowania pożaru, powiadamiania użytkowników obiektu, a także sterowania przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi. System będzie wykrywał pożar w początkowej fazie rozwoju, bazując na współpracy pomiędzy czujkami.

Ze względu na charakter pomieszczeń zastosowane zostały optyczne oraz termiczne czujki dymu. Ponadto budynek został wyposażony w ręczne ostrzegacze pożaru zlokalizowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych i przy wejściach głównych. Całość systemu dopełniają sygnalizatory akustyczne wewnątrz obiektu.

Budynek został wyposażony w jedna pętle dozoru systemu sygnalizacji pożaru która obejmuje każde z pomieszczeń w budynku.

Centralę systemu sygnalizacji pożaru należy zainstalować w pomieszczeniu 1 obok szafy RACK.

Zasilanie zostało tak zaprojektowane aby w wypadku wystąpienia pożaru ewentualny zanik lub wyłączenie napięcia zasilającego nie odcinało zasilania do systemu sygnalizacji pożaru.

### Instalacja SSWIN

W hali magazynowej projektuje się system alarmowy wykonany w oparciu o pakiet norm PN-EN 50131. System alarmowy zaprojektowano w sposób zapewniający wzbudzenie alarmu i przekazanie sygnału, w przypadku naruszenia standardów bezpieczeństwa w obrębie budynku, zarówno w trakcie jego funkcjonowania, jak i po jego zamknięciu. System posiada pełne zabezpieczenia antysabotażowe oraz podtrzymanie pracy w przypadku zaniku zasilania zewnętrznego. System umożliwia załączanie alarmu w poszczególnych strefach budynku. Lokalizacja elementów osprzętu systemu alarmowego przedstawiona została na rysunkach nr E3.  System obejmie swoim zakresem wszystkie pomieszczenia w hali magazynowej. Manipulator z wyświetlaczem LCD zostanie umieszczony przy głównym wejściu do budynku. Na zewnętrznej elewacji umieścić sygnalizatory optycznoakustyczne. Centralę alarmową zlokalizować w pomieszczeniu 1 obok szafy RACK. Centralę umieścić w obudowie wraz z akumulatorem 18Ah, komunikatorem oraz ekspanderami wejść.

Zasilanie zostało tak zaprojektowane aby w wypadku wystąpienia pożaru ewentualny zanik lub wyłączenie napięcia zasilającego nie odcinało zasilania do systemu sygnalizacji włamania i napadu.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić test działania systemu.

### Instalacja uziemiająca

Projektuje się wykonanie uziomu indywidualnego szpilkowego wykonanego prętami miedziowanymi  StCu 4x1,5m. W miejscach wskazanych na rzutach budynków uziom należy wyprowadzić taśmą ocynkowaną typu FeZn 30x4mm, połączoną ze szpilką 1m ponad poziom gruntu w celu późniejszego wykorzystania do przyłączenia instalacji odgromowej oraz szyn uziemiających. Projektowane uziemienie szpilkowe połączyć z projektowanym uziomem konstrukcji stalowej.

W projektowanych obiektach należy wykonać główną szynę wyrównawczą i miejscowe połączenia wyrównawcze. Miejscowe połączenia wyrównawcze powinny łączyć ze sobą wszystkie części przewodzące, w szczególności:

- Główną szynę uziemiającą,

- Metalowe rury zasilające instalacje wewnętrzne (np. instalacji CO, wodociągowej, gazu),

- Metalowe elementy konstrukcyjne, urządzenia centralnego ogrzewania, systemy klimatyzacyjne, systemy wentylacyjne,

- Metalowe obudowy urządzeń,

- Konstrukcję stalową hali,

- Inne elementy przewodzące.

- Po wykonaniu prac dokonać pomiarów oporności uziemienia Wypadkowa wartość rezystancji uziemienia szpilkowego powinna wynosić R<10Ω. W przypadku nie uzyskania w/w wartości rezystancji należy wykonać dodatkowe uziomy pionowe w pobliżu złącz kontrolnych i szyn wyrównawczych i połączyć je z uziomem otokowym.

### Ochrona przeciwprzepięciowa

Do ochrony instalacji i urządzeń elektrycznych przed skutkami przepięć powstałych przy wyładowaniach atmosferycznych projektuje się w rozdzielni głównej ograniczniki przepięć klasy 1+2. Szafę teletechniczną RACK należy zabezpieczyć ogranicznikami przepięć klasy 3.

### Instalacja odgromowa

Cała projektowana instalacja będzie składać się ze zwodów poziomych oraz pionowych. Elementy zwodów poziomych zostaną wykonane z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm. Zwody na dachu, po wstępnym naprężeniu, należy ułożyć na wspornikach przyklejanych do podłoża z papy uwzględniając ochronę kominów, wietrzaków. Od urządzeń elektrycznych zachować odstępy izolacyjne 0,95m. Metalowe rynny i rury spustowe oraz obróbki metalowe murków ogniowych połączyć ze zwodami za pomocą osprzętu skręcanego. Przewody odprowadzające wykonać z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm. Złącza kontrolne umieścić w skrzynkach ściennych na elewacji lub w przypadku braku możliwości – w skrzynkach ziemnych. Od złączy kontrolnych do uziomu ułożyć taśmę Fe/Zn25x4 do uziomu. Dla potrzeb instalacji odgromowej wykorzystać projektowany uziom fundamentowy.

### Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona podstawowa jest zapewniona przez izolację części czynnych.

Jako ochronę dodatkową przy uszkodzeniu przewiduje się zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. Ochronie dodatkowej podlegają dostępne części przewodzące instalacji elektrycznych (obudowy, urządzenia przyłączone do gniazd wtykowych, obwodów zasilających, oprawy oświetleniowe itd.). Instalacja elektryczna w hali magazynowej wykonana jest w układzie sieci typu TN-S, przewód neutralny powinien posiadać izolację koloru niebieskiego, a przewód ochronny izolację koloru żółto – zielonego.

Jako ochronę uzupełniającą zastosowano urządzenia ochronne różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA dla wyszczególnionych grup obwodów. Dodatkowo przewidziano połączenia wyrównawcze ochronne (wyrównania potencjałów) dla konstrukcji metalowych nie objętych ochroną funkcjonalną.

Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić skuteczność ochrony.

### Uwagi końcowe

- Całość prac wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną,

- Zasilenie i montaż urządzeń systemu monitoringu, SSP oraz SSWIN wykonywać po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją producenta,

- Przy realizacji robót stosować wyłącznie materiały posiadające wymagane atesty i znaki bezpieczeństwa,

- Prace objęte niniejszą dokumentacją na bieżąco koordynować z realizacją pozostałych instalacji,

- Po wykonaniu prac sporządzić dokumentację powykonawczą i poinformować użytkownika o konieczności comiesięcznego testowania i sprawdzania wyłączników różnicowoprądowych, urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwpożarowej, opraw oświetleniowych,

- Użyte w projekcie materiały mogą być zastąpione przez inne pod warunkiem zachowania tych samych parametrów technicznych i standardu jakościowego po uzyskaniu pozytywnej opinii nadzoru autorskiego i uzyskania zgody Inwestora,

- Przed  oddaniem  instalacji  elektrycznej  do  eksploatacji  należy  wykonać  pomiary  potwierdzające prawidłowość  ich  wykonania  i  sporządzić  protokoły  badań:

- badanie rezystancji izolacji kabli,

- badanie rezystancji izolacji przewodów,

- badanie wyłącznika różnicowoprądowego,

- badanie gniazd zabezpieczonych wyłącznikiem różnicowoprądowym,

- badanie ciągłości przewodów ochronnych,

- badanie natężenia oświetlenia podstawowego,

- o   badanie ciągłości instalacji odgromowej - część nadziemna,

- o   badanie rezystancji uziomu,

- o   badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania.

### Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zagrożenia bezpieczeństwa pracy:

- prace w wykopach (szczególnie przy układaniu kabli i wykonywaniu przepustów kablowych),

- prace urządzeń pogrążającymi (montaż uziomów),

- prace na wysokości,

- prace w pobliżu napięcia 0,4kV,

- prace przy urządzeniach dźwigowych,

- prace urządzeń zagęszczających grunt w wykopach,

- transport materiałów na budowę oraz na placu budowy (dopuszczalny ciężar materiałów, praca urządzeń transportowych),

- praca urządzeń hydraulicznych (praski hydrauliczne),

- praca urządzeń elektromechanicznych.

Zagrożenia higieny pracy:

- odpady polietylenowe od kabli,

- odpady aluminium od kabli.

Zalecenia:

- stosowanie odzieży ochronnej, nakrycia głowy i obuwia ochronnego – zawsze,

- stosowanie okularów, kask ochronny – w/g potrzeb,

- stosowanie kurtki przeciwdeszczowej – w/g potrzeb.

Prace instalacyjne oraz inne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP dla wszystkich branż oraz z zasadami panującymi na placu budowy. Użyte materiały budowlane i wykończeniowe muszą posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, nie wydzielających żadnych szkodliwych substancji w trakcie użytkowania. Prace na wysokości związane np. z instalowaniem opraw oświetleniowych lub czujek dymu, należy przeprowadzać z zachowaniem szczególnej ostrożności przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu i narzędzi. Należy zwrócić szczególną uwagę na stabilność drabin, podnośników itp.. Elektronarzędziami należy posługiwać się z zachowaniem warunków ich bezpiecznej pracy podanej w stosownych instrukcjach producenta

UWAGA:

Jeżeli w opisie technicznym lub na rysunkach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp., Projektant wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji projektu, materiałów, urządzeń itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia ustawy - Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych.