Załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu (dotyczy wszystkich części zamówienia) 
	Załącznik nr 1 do umowy

1. Zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa instalacja, podłączenie, integracja 
z istniejącymi syrenami w każdej z lokalizacji wskazanej w załącznikach 
nr 4a/4b/4c/4d/4e/4f/4g/4h (w zależności od części zamówienia do której przestępuje Wykonawca) oraz uruchomienie Prekonfigurowanych Zestawów Lokalnych (PZL) dostarczonych w ramach projektu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotyczącego rozbudowy Systemu Ostrzegania i Alarmowania, zadanie projektowe B3. PZL mają być zamontowane. 
Zamawiający dla każdej z lokalizacji dostarczy na etapie realizacji zamówienia 
na wniosek Wykonawcy zestawy sprzętu do zamontowania (PZL) składający się z:
· sterownika syreny (SS-100), 
· zewnętrznej bramki LORA (Milesight UG67),
· zasilacza awaryjnego, 
· dwóch anten LORA, 
· anteny zewnętrznej GNSS,
· zestawu montażowego bramki LORA.
Dodatkowo po stronie Zamawiającego jest dostarczenie kart SIM lub zapewnienie sieciowego podłączenia do Internetu. 
Po stronie Wykonawcy zostaje zapewnienie przewidywanych materiałów instalacyjnych o parametrach co najmniej: 
1. Przewody zasilające AC: Trójżyłowy kabel miedziany (zalecany o przekroju min. 1,5mm² np. CYKY 3C x 1.5 mm²) do podłączenia szafy sterowniczej do rozdzielnicy głównej budynku, wraz z rurami lub korytkami ochronnymi.
2. Kabel sieciowy Ethernet: Ekranowany przewód FTP kat. 5e/6 w powłoce PE (zewnętrzny, żelowany, odporny na promieniowanie UV) do połączenia sterownika z bramką zewnętrzną, wraz z wtykami RJ45 z metalowym ekranem.
3. Kable zasilające DC i RF: Przewody zasilające prądu stałego o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne oraz kable koncentryczne o niskiej tłumienności i impedancji 50 Ω wraz z adapterami RF do anteny GNSS.
4. Materiały pomocnicze montażu: Kotwy stalowe, kołki rozporowe i śruby do montażu mechanicznego dobrane bezpośrednio do podłoża i gwarantujące stabilne utrzymanie szafy o masie 25 kg.
5. Elementy tras kablowych: Koryta kablowe, rury osłonowe, peszle, puszki łączeniowe o stopniu ochrony min. IP67/IP68 oraz dławnice kablowe PG16/PG11.
6. Materiały uszczelniające: Taśma samowulkanizująca do zewnętrznych połączeń RF, silikon dekarski/monterski do uszczelniania przepustów ściennych oraz dławików syreny zewnętrznej.
7. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (SPD) toru sygnałowego LAN: Ogranicznik przepięć przeznaczony dla sieci Ethernet (skrętka kat. 5e/6), przebadany wg normy PN-EN 61643-21 (kategoria D1/C2 lub Typ 1+2). Urządzenie musi chronić wszystkie 4 pary przewodów i być przystosowane do odprowadzania prądów piorunowych oraz przepięć indukowanych pochodzących z instalacji na dachu.
8. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (SPD) toru zasilania DC: Ogranicznik przepięć Typu 1+2 (dawna klasa B+C) dedykowany do obwodów prądu stałego (DC) o napięciu pracy adekwatnym dla 12V. Zabezpieczenie musi być kompatybilne z przewodem zasilającym o przekroju 1,5 mm² i chronić tor zasilania bramki przed skutkami wyładowań atmosferycznych.
9. Przewody uziemiające: Przewód miedziany typu LGY (żółto-zielony) o przekroju minimum 6 mm² (lub zgodnym z wymaganiami producentów zastosowanych ograniczników) do połączenia ograniczników przepięć z uziemieniem obiektu.
10. Inne wymagane elementy montażowe nie wymienione wyżej
Zakres prac Wykonawcy ogranicza się do montażu otrzymanego urządzenia, doprowadzenia i podłączenia zasilania, wykonania okablowania sygnałowego oraz fizycznej integracji PZL z syreną alarmową.
Podłączenie nowego kanału SOiA nie może w żaden sposób ograniczać, modyfikować ani wyłączać dotychczas działających torów uruchamiania syreny (np. lokalnego przycisku ręcznego, systemu selektywnego alarmowania DSP-52, terminali OSP). 
2. Opis prac montażowych 
Prace montażowe PZL muszą być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych komponentów systemu. 
2.1 Montaż Szafy Sterownika Syreny (Część Wewnętrzna)
· Sterownik syreny przeznaczony jest do montażu ściennego wewnątrz budynków (np. garaże OSP/PSP, urzędy gmin, pomieszczenia techniczne). Środowisko pracy musi być wolne od kondensacji wilgoci (0–95% RH), o temperaturze operacyjnej od +10°C do +40°C  Sterownik powinien być zainstalowany w najbliższym sąsiedztwie szafki syreny akustycznej w celu minimalizacji długości przewodów integracyjnych Sterownika SS-100 i syreny – pod warunkiem, że miejsce to spełnia warunki środowiskowe pracy.
· Stalową szafę sterownika o wymiarach 600 x 400 x 300 mm i wadze ok. 25 kg należy zamocować pionowo przy użyciu wszystkich fabrycznych punktów montażowych. Elementy kotwiące muszą zostać dobrane przez Wykonawcę bezpośrednio do materiału i nośności ściany (np. beton, cegła).
· Montaż musi gwarantować swobodne otwarcie drzwi szafy sterowniczej o kąt co najmniej 90° w celu bezkolizyjnego dostępu serwisowego do wskaźników LED i listew przyłączeniowych.
· Akumulator należy osadzić stabilnie w dedykowanym uchwycie wewnątrz obudowy dopiero po trwałym zawieszeniu szafy ściennej. Przyłącza klemowe należy dokręcić przy użyciu adapterów i śrub M5 dostarczonych w zestawie.
2.2. Montaż części zewnętrznej (Bramka oraz System Antenowy)
· Bramkę komunikacyjną (zewnętrzną) należy zamontować na zewnątrz budynku (na elewacji lub maszcie o średnicy zgodnej z uchwytem producenta).
· Prowadzenie kabli zewnętrznych: Połączenie przewodowe LAN i DC zasilające część zewnętrzną z szafy sterownika należy poprowadzić w rurach co najmniej osłonowych odpornych na promieniowanie UV. Przy przejściu przez przegrodę budowlaną i wprowadzeniu do urządzeń zewnętrznych należy bezwzględnie zabezpieczyć ją przed oddziaływaniem wody na kabel, a same wejścia uszczelnić za pomocą dławnic kablowych.
· Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji zewnętrznej: Z uwagi na lokalizację bramki LoRaWAN na zewnątrz, powyżej linii dachu (maszt, komin, elewacja szczytowa), Wykonawca ma obowiązek zastosowania ochrony przeciwprzepięciowej na obu wprowadzanych do budynku przewodach (LAN oraz zasilanie 12V DC).
· Ograniczniki przepięć dla toru LAN oraz toru DC należy zamontować wewnątrz budynku, możliwie najbliżej punktu przepustu przez przegrodę budowlaną (na granicy stref LPZ 0 / LPZ 1) lub w bezpośrednim sąsiedztwie szafy sterownika SS-100.
· Oba zabezpieczenia muszą zostać poprawnie uziemione poprzez podłączenie ich dedykowanym przewodem (min. 6 mm²) do Głównej Szyny Uziemiającej (GSU) budynku, uziemienia szafy sterowniczej lub najbliższego sprawdzonego punktu wyrównywania potencjałów.

Podłączenie do Listwy Przyłączeniowej (Szyna DIN):
· Wszystkie połączenia z instalacją obiektową (zasilanie, wejścia dwustanowe, wyjścia przekaźnikowe i audio) muszą być wykonane przy użyciu oznaczonych złączek zaciskowych w technologii push-in w szafie sterownika syreny SS-100 (bez użycia narzędzi specjalistycznych i lutowania).
· Wykonawca ma obowiązek trwale oznaczyć oba końce każdego wprowadzonego przewodu obiektowego zgodnie z opisami znajdującymi się w „Instrukcji instalacji SS-100 stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji warunków technicznych każdej lokalizacji przed rozpoczęciem montażu, w szczególności w zakresie dostępności zasilania, parametrów instalacji elektrycznej, możliwości wykonania połączeń kablowych, jakości zasięgu transmisji oraz możliwości zapewnienia właściwych warunków pracy urządzeń. Wykonawca musi dobrać sposób instalacji urządzania wraz z trasami kablowymi, połączeniami elektrycznymi, elementami mocującymi odpowiednio do warunków występujących w danej lokalizacji i zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń, obowiązującymi przepisami, normami oraz dobrą praktyką. 
Decyzje dotyczące montażu muszą być podejmowane w porozumieniu z przedstawicielami Zamawiającego oraz osobą odpowiedzialną za obiekt.
3. Integracja syreny
Integracja sterownika z syreną alarmową musi zapewniać realizację sygnałów ostrzegawczych w sposób bezprzerwowy i odporny na zakłócenia zewnętrzne.
Oprócz standardowego montażu PZL Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia integracji z istniejącymi syrenami alarmowymi obejmującej w szczególności:
· wykonanie fizycznego połączenia SS-100 z syreną,
· podłączenie i weryfikację właściwej logiki wejść/wyjść NC/NO zgodnie z instrukcją PZL oraz syreny oraz ich konfigurację, jeśli jest wymagana dla integrowanej syreny,
· podłączenie portu RS-232 oraz jego aktualizację dla „Trybu cyfrowego” jeśli jest możliwe dla integrowanej syreny,
· podłączenie przewodu audio oraz jego konfiguracja, jeśli jest wymagana dla integrowanej syreny,
· wykonanie diagnostyki,
· przeprowadzenie testów określonych w punkcie 4.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania połączeń fizycznych umożliwiających aktywację syreny za pomocą przekaźników, toru audio lub interfejsu RS232, zgodnie z opisem przedstawionym poniżej.
Minimalnym warunkiem wymaganej integracji funkcjonalnej syren elektronicznych jest konfiguracja w “trybie audio”, przy czym Zamawiający, tam, gdzie jest to technicznie możliwe, wymaga zastosowania “trybu cyfrowego”, szczegóły zostaną ustalone na etapie realizacji zamówienia. . 
W przypadku gdy syrena nie posiada skonfigurowanej funkcji umożliwiającej pracę 
w “trybie audio”, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwej konfiguracji urządzenia. 
· [bookmark: _Hlk240436986]Tryb Cyfrowy (interfejs programowy): Sterowanie syreną odbywa się za pośrednictwem otwartego, udokumentowanego protokołu komunikacyjnego (RS-232 lub Ethernet RJ45) udostępnionego przez producenta syreny i zaimplementowanego w PZL przez KG PSP. Sterownik wywołuje bezpośrednio konkretne komendy i sloty pamięci w automatyce syreny. W tym trybie sterownik nie odtwarza dźwięku bezpośrednio i nie podlega wymaganiom Klasy II (tor audio). Wymagany w miejscach w których protokół został udostępniony przez producenta.
· Tryb Audio (syrena jako system nagłośnieniowy) – wymagana Klasa II: Sterownik pełni rolę odtwarzacza plików referencyjnych i podaje gotowy sygnał na wejście liniowe audio syreny przy jednoczesnym wysterowaniu zwarciowego wejścia nadawania. 
· Tryb audio ogranicza zależność od nieudokumentowanego interfejsu programowego producenta. Wymaga dwóch fizycznych punktów integracji: wejścia liniowego i sterowania nadawaniem. Jego zastosowanie podlega ocenie zgodności z dokumentacją, warunkami gwarancji i wymaganiami bezpieczeństwa. Wierność sygnału zapewnia w tym wariancie sterownik odtwarzający zweryfikowany plik referencyjny.
· Tryb Stykowy: Sterownik zamyka obwód przez tor stykowy, na przeznaczonych do tego celu i opisanych w instrukcji stykach.
Warunkiem minimum integracji poprzez połączenia fizyczne, jest odpowiednie podłączenie syren do PZL poprzez trzy rodzaje połączeń:
a) Podłączenie poprzez 3 złącza uruchamiające 3 różne wgrane w syrenę alarmy. Każdy połączenie powinno zostać wykonane poprzez osobny, opisany na dwóch końcach przewód min. dwużyłowy, np. typu linka podwójnie izolowany min. 1mm2.
Po stronie syreny wpinamy się w złącza dedykowane do załączenia Alarmów zgodnie z instrukcją syreny. Przykładowo w wariancie dla syreny z wejściem uruchamianym stykiem bezpotencjałowym podpinamy się na styk przekaźnika np.:
· Przekaźnik 1 NO i COM <-> Alarm 1 (Alarm ludności),
· Przekaźnik 2 NO i COM <-> Alarm 2 (Odwołanie), 
· Przekaźnik 3 NO i COM <-> Alarm 3 (OSP);  
Po stronie PZL, w którym zostaną potwierdzone odpowiednie wyjścia po stronie SS-100. Podłączamy się poprzez np.:
· Przekaźnik 1 NO i COM 45/46 <-> Alarm 1 (Alarm ludności)
· Przekaźnik 2 NO i COM 42/43 <-> Alarm 2 (Odwołanie)
· Przekaźnik 3 NO i COM 39/40 <-> Alarm 3 (OSP)
b) Dodatkowe złącze do aktywacji toru audio oraz podłączenie toru audio zgodnie z instrukcją syreny, np. przewodem audio stereo ekranowanym i przewodem typu np. linka podwójnie izolowany min. 1mm2.
Po stronie syreny wpinamy się w złącza dedykowane do załączenia toru Audio (np. nazwane PTT) oraz złącze audio. Przykładowo może to być:
· Wejście liniowe AUX oraz masa wejścia audio <-> Wejście liniowe typu mini-Jack
· Przekaźnik 4 NO / COM <-> Aktywacja toru audio PTT w syrenie
Po stronie PZL podłączamy się poprzez np.:
· Wyjście Audio GND / CH1 / CH2 // 48 / 49 / 50 // i AUX oraz masa wejścia audio <-> Wyjście liniowe typu mini-Jack
· Przekaźnik 6 NO i COM 30 / 31 <-> Aktywacja toru audio PTT
c) Połączenie RS232 powinno być wykonane jako połączenie minimum czteroprzewodowe, z zastosowaniem złączy DB9 po obu stronach, zgodnie z dokumentacją techniczną syreny oraz z wymaganiami po stronie PZL. 
4. Testy funkcjonalne
Wykonawca w obecności przedstawiciela Zamawiającego ma obowiązek pomyślnie zrealizować następujące scenariusze testowe:

4.1 Kontrole przed Uruchomieniem Zasilania
· Sprawdzenie mechaniczne: Zweryfikowanie stabilności montażu szaf, dokręcenia akumulatorów oraz szczelności zewnętrznych dławnic i puszek.
· Sprawdzenie elektryczne: Potwierdzenie braku napięcia w obwodach przed kontrolą, weryfikacja ciągłości przewodu ochronnego PE oraz poprawności polaryzacji połączenia akumulatora sterownika.
4.2 Sprawdzenia Funkcjonalne Instalacji i Integracji
· Odłączenie głównego zasilania sieciowego 230 V AC nie może wywołać restartu sterownika ani bramki zewnętrznej; urządzenia muszą płynnie i bezprzerwowo podjąć pracę z zasilania akumulatorowego.
· Wyzwolenie lokalnego przycisku bezpieczeństwa musi natychmiastowo zablokować wyjście wykonawcze sterownika i przerwać emisję dźwiękową.
· Test zachowania po restarcie: Wykonanie niekontrolowanego restartu zasilania w trakcie trwania okna rozpoczęcia polecenia nie może spowodować samoczynnego załączenia syreny po uruchomieniu systemu.
· Zweryfikowanie czy wyemitowane sygnały są dopasowane do referencyjnych (ogłoszenie alarmu, odwołanie alarmu, alarm ćwiczebny) zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie alarmów i komunikatów ostrzegawczych (Dz. U. 2025 poz. 645). 
· Potwierdzenie, że dotychczasowe sposoby sterowania syreną (np. lokalne, system DSP lub terminale radiowe OSP) działają bez żadnych zmian po dołączeniu sterownika SOiA, a także wykazanie możliwości lokalnego wyzwolenia syreny przy całkowicie odłączonej łączności zewnętrznej sterownika.

[bookmark: _GoBack]UWAGA: W przypadku braku możliwości zastosowania wskazań technicznych opisanych w niniejszym dokumencie, strony każdorazowo mogą uzgodnić indywidualne rozwiązania alternatywne zmierzające do zapewnienia maksymalnej zgodności z założonymi funkcjonalnościami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotowa zmiana wymaga zgody Zamawiającego. 
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