Protokół odbioru PSP

# PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

# Informacje dot. zgłaszanego obiektu

|  |  |  | Dane inwestora |  | Informacja dotycząca zgłoszenia zakończenia budowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dane kierownika budowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Charakterystyka obiektu:

## Zwięzła charakterystyka z podstawowymi danymi budynku

Syntetyczna charakterystyka z podaniem podstawowych danych i informacji o budynku (w razie konieczności dokładny opis budynku zgodnie z wymaganymi punktami dot. uzgadniania projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej – do decyzji kontrolującego, nie wymagany w przypadku posiadania dokładnej kopii warunków ochrony przeciwpożarowej z projektu budowlanego, wykazanej w niniejszej rubryce jako załącznik nr).

## Przedstawiono dokumentację w zakresie architektoniczno-budowlanym:

|  | Decyzja/decyzje pozwolenia na budowę |  | podać nr decyzji, datę wystawienia, określenie organu wydającego, określenie zamiaru inwestycyjnego (dot. wszystkich wydanych decyzji¦) załącznik do protokołu nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dziennik budowy |  | dot. tomu z wpisem kierownika budowy o zakończenia budowy: podać nr tomu, dane organu wydającego, datę wydania oraz numer decyzji o pozwoleniu na budowę której dotyczy, jeśli kontrolujący uzna: kopia istotnych wpisów wraz ze stroną tytułową potwierdzona za zgodność z oryginałem jako załącznik nr |
|  | Oświadczenie kierownika budowy (według wzorów PINB tj. 2A lub 2B) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami. |  | W przypadku braku zmian w trakcie prowadzonego procesu inwestycyjnego oświadczenie podpisuje kierownik budowy. W przypadku wprowadzenia w trakcie prowadzonego procesu inwestycyjnego zmian nieistotnie odstępujących od zatwierdzonego projektu budowlanego, oświadczenie musi być potwierdzone przez autora projektu budowlanego i inspektora nadzoru Oświadczenie kierownika budowy – załącznik nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem |
|  | Postanowienie/postanowienia wyrażające zgodę na odstępstwo od przepisów z wyłączeniem postanowień KW |  | podać jeśli wydano (załącznik nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) |
|  | Postanowienie/postanowienia, opinie komendanta wojewódzkiego PSP dot. rozwiązań zamiennych, zastępczych. |  | podać jeśli wydano (załącznik nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) |
|  | Projekt/projekty budowlane stanowiące załącznik do decyzji pozwolenia na budowę branże: - architektoniczna, - zagospodarowania terenu. |  | wypisać wszystkie projekty zatwierdzone pozwoleniami na budowę branży architektonicznej, zagospodarowania terenu, podając: autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania, datę uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., dane identyfikacyjne rzeczoznawcy wraz z numerem uprawnień oraz ze wskazaniem, czy uzgodnienie jest z uwagami/bez uwag. Warunki ochrony ppoż., z projektu – załącznik nr do protokołu oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. |
|  | Dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów i wewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych |  | pismo lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego lub inny dokument potwierdzający zapewnienie wymaganej wydajności sieci wodociągowej |
|  | Pismo dot. nadania numeru porządkowego (adresowego) |  | Jeżeli został nadany |
|  | Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. |  | Data i autor opracowania – załącznik do protokołu nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). |
|  | Protokół współdziałania urządzeń przeciwpożarowych w ramach scenariusza rozwoju zdarzeń. |  | Protokół – załącznik do protokołu nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). |
|  | Wskazanie (kopii) rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z wprowadzonymi zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, oraz opis wprowadzonych zmian |  | Podać autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania. |
|  | Projekt wykonawczy/powykonawczy. branże: - architektoniczna, - zagospodarowania terenu. |  | Projekty wymagane jeżeli w trakcie prowadzonego procesu inwestycyjnego zostały wprowadzone zmiany w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej. Wypisać dokumentację podając: autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania, datę uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., dane identyfikacyjne rzeczoznawcy wraz z numerem uprawnień oraz ze wskazaniem, czy uzgodnienie jest z uwagami/bez uwag. Warunki ochrony ppoż. z projektu – załącznik do protokołu nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). |
|  | Indywidualna dokumentacja techniczna dot. jednostkowych rozwiązań opracowana zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. |  | Jeżeli została opracowana w trakcie procesu inwestycyjnego |
|  | Dokumentacja techniczna zabezpieczenia ppoż. elementów konstrukcyjnych budynku np. konstrukcji stalowej, drewnianej, itp. |  | Podać autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania. |
|  | Projekt lub dokumentację branżową na podstawie których, wykonano w obiekcie dźwig dla ekip ratowniczych |  | Podać autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania. |
|  | Opracowane dla obiektu obliczenia numeryczne CFD („symulacje komputerowe”) dot., warunków bezpieczeństwa pożarowego. |  | Podać autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania. |
|  | Opracowane dla obiektu opinie techniczne np. KG PSP, KW PSP, CNBOP, ITB, itp. |  | Podać autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania. |
|  | Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów budowlanych związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, które zastosowano w obiekcie. np. drzwi przeciwpożarowe – aprobata techniczna, certyfikat zgodności, deklaracja właściwości użytkowych. |  | *podać nr dokumentu, datę wydania, dane wydającego. Sugerowany zapis: Przedstawiono zestaw dokumentów dopuszczenia na poszczególne elementy ppoż., - bez uwag/z uwagami. Należy zastosować wymagania zgodne z: - ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, - ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG, - rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniającym załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych |
|  | Oświadczenia wykonawcy lub kierownika budowy dot. biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych np. dylatacje, drzwi ppoż., konstrukcja stalowa, drewniana, przejść i przepustów instalacyjnych, itp. |  | W oświadczeniach powinna być podana informacja o zastosowanym systemie zabezpieczenia, uzyskanej klasie odporności ogniowej, stopniu palności, oraz przywołany dokument dopuszczenia (aprobata techniczna) według którego wykonano zabezpieczenie. Oświadczenia jako załączniki do protokołu nr – oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałami. |
|  | Opis, uwagi: |  |  |

## Przedstawiono dokumentację w zakresie urządzenia przeciwpożarowego

(dla każdego urządzenia należy powielić i wypełnić odrębną tabelę)

|  | Nazwa urządzenia przeciwpożarowego | np. SSP, DSO, SUG, Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne), wyłącznik ppoż. itp. |
| --- | --- | --- |
|  | Projekt budowlany urządzenia przeciwpożarowego stanowiący załącznik do decyzji pozwolenia na budowę. | Jeżeli opracowano jako część projektu budowlanego. Podać: autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania, datę uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., dane identyfikacyjne rzeczoznawcy wraz z numerem uprawnień oraz ze wskazaniem, czy uzgodnienie jest z uwagami/bez uwag. |
|  | Projekt wykonawczy/powykonawczy urządzenia przeciwpożarowego | Jeżeli opracowano jako odrębny projekt. Podać: autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania, datę uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., dane identyfikacyjne rzeczoznawcy wraz z numerem uprawnień oraz ze wskazaniem, czy uzgodnienie jest z uwagami/bez uwag. przy projekcie budowlanym - projekt wymagany jeżeli w trakcie prowadzonego procesu inwestycyjnego zostały wprowadzone zmiany w zakresie instalacji przeciwpożarowej |
|  | Oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji/urządzenia przeciwpożarowego zgodnie z założeniami projektowymi | W przypadku jeśli uznane zostanie przez kontrolującego za istotne wprowadzić do protokołu jako załącznik nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). |
|  | Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzenia. | podać zakres protokołu, orzeczenie końcowe, datę, dane osoby podpisującej protokół. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości załączyć do protokołu kopię protokołu prób lub jego części (załącznik nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) |
|  | Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów urządzenia ppoż., zastosowanych w obiekcie. | Sugerowany zapis: Przedstawiono zestaw dokumentów dopuszczenia na poszczególne elementy instalacji ppoż., - bez uwag/z uwagami. Wykaz wymaganych dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów urządzeń przeciwpożarowych np. zgodnie ze Standardem CNBOP-PIB Ochrona Przeciwpożarowa. Wprowadzenie do obrotu i użytkowania urządzeń przeciwpożarowych. W załączeniu ostatnie wydanie standardu CNBOP-PIB- 0001:2015 |
|  | Opis, uwagi: |  |

## Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

### Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane

|  | Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej |  |  |  |  | występują* | nie występują |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej | Lokalizacja | Rodzaj środka stosowanego w instalacji | GWP (środka gaśniczego) | Ilość (masa środka) | Nazwa operatora odpowiedzialnego za system |  |
|  | Opis, uwagi i załączniki: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnić w przypadku występowania

### Dokumentacja oraz sprawność techniczna i funkcjonalna systemów ochrony przeciwpożarowej

|  | Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Operatorów urządzeń i Systemów | tak | nie |  |  |  |  | n/d | Uwagi: |
|  | Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej sporządzona w terminie (10 dni od daty instalacji) | tak | nie |  |  |  |  | n/d | Uwagi: |
|  | Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej wypełniona przez osobę posiadającą certyfikat* | tak |  |  |  | nie |  |  | Uwagi*: |
|  | Wpisy w Karcie Systemu Ochrony przeciwpożarowej wykonywane w terminie (5 dni roboczych od dnia wykonania czynności) | tak | nie |  |  |  |  | n/d | Uwagi: |
|  | odzysk halonów z systemów przeciwpożarowych do celów recyklingu, regeneracji lub zniszczenia | zapewniono | nie zapewniono |  |  |  |  | n/d | Uwagi: |
|  | System wykrywania wycieków | zainstalowano |  |  |  |  | nie zainstalowano |  | n/d** |
|  | System wykrywania wycieków został skontrolowany w terminie | tak |  |  |  |  | nie |  | n/d** |
|  | Data protokołu z przeglądu |  |  |  | Imię i nazwisko sprawdzającego |  |  |  |  |
|  | Rodzaj protokołu (kwartalny / półroczny / roczny) |  |  |  | Uprawnienia sprawdzającego |  |  |  |  |
|  | Uwagi konserwatora | bez uwag |  | uwagi: |  |  |  |  |  |
|  | Uwagi kontrolującego | bez uwag |  | uwagi: |  |  |  |  |  |
|  | Opis urządzenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uwagi i załączniki: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*W polu uwagi wpisać dane osobowe wykonawcy oraz jego nr uprawnień

** instalacja zawiera mniej niż 300 kg fluorowanych gazów cieplarnianych

## Przedstawiono dokumentację w zakresie instalacji użytkowej

(dla każdej instalacji należy powielić i wypełnić odrębną tabelę)

|  | Nazwa instalacji użytkowej | np. gazowa itp. |
| --- | --- | --- |
|  | Projekt budowlany instalacji stanowiący załącznik do decyzji pozwolenia na budowę. | Jeżeli opracowano jako część projektu budowlanego. Podać: autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania, datę uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., dane identyfikacyjne rzeczoznawcy wraz z numerem uprawnień oraz ze wskazaniem, czy uzgodnienie jest z uwagami/bez uwag. (uzgodnienie jeżeli projekt został uzgodniony) |
|  | Projekt wykonawczy/powykonawczy instalacji | Jeżeli opracowano jako odrębny projekt. Podać: autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania, datę uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., dane identyfikacyjne rzeczoznawcy wraz z numerem uprawnień oraz ze wskazaniem, czy uzgodnienie jest z uwagami/bez uwag. Treść uzgodnienia i autor uzgodnienia jeżeli projekt został uzgodniony. Przy projekcie budowlanym - projekt wymagany jeżeli w trakcie prowadzonego procesu inwestycyjnego zostały wprowadzone zmiany w zakresie instalacji |
|  | Oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji zgodnie z założeniami projektowymi | W przypadku jeżeli ustanowiono w czasie zamierzenia inwestycyjnego należy wypełnić. Jeśli uznane zostanie przez kontrolującego za istotne wprowadzić do protokołu jako załącznik nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). |
|  | Protokół z prób, badań potwierdzających sprawność techniczną instalacji. | Podać zakres protokołu, orzeczenie końcowe, datę, dane osoby podpisującej protokół. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości załączyć do protokołu kopię protokołu prób lub jego części (załącznik nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) |
|  | Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów instalacyjnych związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zastosowanych w obiekcie. | Sugerowany zapis: Przedstawiono zestaw dokumentów dopuszczenia na poszczególne elementy instalacji - bez uwag/z uwagami. |
|  | Opis, uwagi: |  |

Inne:

Np. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

# Stwierdzone niezgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę:

1. (opis stwierdzonej niezgodności)

2. (opis stwierdzonej niezgodności)

3. (opis stwierdzonej niezgodności)

# Stwierdzone niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi:

1. (opis stwierdzonej niezgodności)

2. (opis stwierdzonej niezgodności)

3. (opis stwierdzonej niezgodności)

# Stwierdzone niezgodności wykonania obiektu z przepisami techniczno – budowlanymi:

1. (opis stwierdzonej niezgodności)

2. (opis stwierdzonej niezgodności)

3. (opis stwierdzonej niezgodności)

# Przeprowadzone próby działania urządzeń przeciwpożarowych:

|  | W trakcie kontroli w dniu …… przeprowadzono następujące próby (wprowadzić opis prób i poprawność działania): 1. 2. 3. |
| --- | --- |
|  | Uwagi: W trakcie prób nie stwierdzono uwag / stwierdzono uwagi w zakresie działania i/lub wysterowań poszczególnych urządzeń, instalacji w stosunku do algorytmów przewidzianych w scenariuszu pożarowym. W przypadku uwag należy je szczegółowo opisać. |

# Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych zauważono/stwierdzono:

|  | Oznakowanie znakami bezpieczeństwa i ewakuacji |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wyposażenie w gaśnice |  |
|  | Lokalizacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu |  |
|  | Lokalizacja głównego zaworu gazu |  |
|  | Lokalizacja centrali SSP, mikrofonu strażaka, itp. |  |
|  | Opis zewnętrznego zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożaru |  |
|  | Opis warunków dojazdu pożarowego |  |
|  | Inne ustalenia |  |
|  | Inne ustalenia |  |
|  | Inne ustalenia |  |