Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego i serwisu urządzeń oraz systemów z branży elektrycznej i zakresu automatyki znajdujących się w budynku zajmowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186.

| L.p. | Urządzenie | Ilość | Przegląd |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektryka i Automatyka (Rozdzielnica główna układ SZR, rozdzielnice piętrowe, kable WLZ, PWP, Zasilacz UPS, Oświetlenie awaryjne, Instalacja CCTV, System KD + SSWiN (ok. 180 przejść + elementy detekcyjne,) System SSP (8 pętli, 2 centrale) + centrala systemu gaszenia gazem | 1 | X |

Zakres świadczonych usług obejmuje:

- całodobowe telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu awarii,

- całodobowe telefoniczne wsparcie techniczne,

- usługę serwisową usuwania awarii danego systemu lub urządzenia objętego zakresem niniejszego zamówienia oraz wykonywania innych prac serwisowych mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów, instalacji oraz urządzeń,

- uzupełnienie wpisów do CRO (jeżeli dotyczy).

- Wykonawca udostępnia bezpłatnie:

- całodobową stałą linię wsparcia technicznego, na który przedstawiciele Zamawiającego będą mogli telefonować pod wskazany numer w celu uzyskania zdalnej porady/pomocy technicznej.

- całodobową stałą linię telefoniczną przeznaczoną do przyjmowania zgłoszeń 
o wystąpieniu awarii.

- Zakres prac konserwacyjnych

- ELEKTRYKA I AUTOMATYKA

  - Oględziny stanu rozdzielnic głównych, piętrowych i przewodów

  - Dokręcenie śrub a wszystkich elementach rozdzielnicy

  - Sprawdzenie grzania i chłodzenia rozdzielnicy

  - Przetestowanie logiki działania układu

    - Sprawdzenie stanu działania siłowników przepustnic, zaworów

    - Sprawdzenie stanu działania presostatów różnicy ciśnień

o Sprawdzenie stanu działania czujnik temperatury

o Sprawdzenie stanu działania termostatów przeciw zamrożeniowych

o Sprawdzenie stanu działania silników central i zabezpieczeń

  - Pomiar prądów, napięć na elementach automatyki

  - Ocena i sprawdzenie stanu izolacji

  - Badanie termowizyjne rodzielnic głównych, piętrowych i przewodów

  - Badanie stanu akumulatorów zasilacza UPS

  - Test pracy pod obciążeniem zasilacza UPS

  - Przegląd oświetlenia awaryjnego wraz ze sprawdzeniem czasu działania

- SSP – SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU I GASZENIA GAZEM

- Kontrola zewnętrznych rurociągów - w przypadku korozji lub uszkodzeń mechanicznych, należy wykonać test ciśnieniowy rurociągu i dokonać odpowiednich napraw

- Przegląd wszystkich zaworów sterujących i zaworów automatycznych pod kątem ich prawidłowego działania

- Kontrola zewnętrzna zbiorników ze środkiem gaśniczym pod kątem uszkodzeń mechanicznych lub nieautoryzowanej modyfikacji

- Kontrola manometrów zbiorników gaśniczych

- Wykaz urządzeń stanowi załącznik do OPZ