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Część 3 – Przenośna stacja zasilania z panelem fotowoltaicznym
Pola w formularzu  dane techniczne oferowanego urządzenia powinny być wypełnione realnymi danymi 

	Ilość
	2 zestawy

	Nazwa producenta, model
	Wypełnia Wykonawca


	Minimalny wymagany parametr
	Oferowany parametr

	Rodzaj zestawu: przenośna stacja zasilania wraz z kompatybilnym składanym panelem fotowoltaicznym i kompletem przewodów
	......................................................

	Technologia akumulatora: litowo-żelazowo-fosforanowa LiFePO4 lub technologia równoważna o nie mniejszej trwałości i poziomie bezpieczeństwa
	........................................................

	Pojemność nominalna: nie mniej niż 2000 Wh
	........................................................

	Moc wyjściowa AC: ciągła nie mniejsza niż 2400 W
	........................................................

	Moc chwilowa: nie mniejsza niż 4000 W albo funkcja czasowego zasilania odbiorników o poborze przekraczającym moc znamionową, zapewniająca równoważną funkcjonalność
	........................................................

	Napięcie i częstotliwość wyjściowa: 230 V AC, 50 Hz
	........................................................

	Kształt napięcia: czysta sinusoida
	........................................................

	Gniazda 230 V: co najmniej 4 gniazda AC standardu stosowanego w Polsce, z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
	........................................................

	Porty USB: co najmniej 2 porty USB-A oraz 2 porty USB-C, w tym co najmniej jeden USB-C Power Delivery o mocy nie mniejszej niż 100 W
	........................................................

	Wyjścia DC: co najmniej jedno gniazdo samochodowe 12 V oraz dodatkowe wyjście DC lub równoważne
	........................................................

	Ładowanie z sieci: możliwość naładowania od 0% do 80% w czasie nie dłuższym niż 2 godziny
	........................................................

	Ładowanie fotowoltaiczne: wbudowany kontroler MPPT; dopuszczalna moc wejściowa z paneli nie mniejsza niż 500 W
	........................................................

	Panel fotowoltaiczny: składany, przenośny, o mocy znamionowej nie mniejszej niż 200 W; odporny na zachlapania co najmniej w stopniu IP65; wyposażony w podpory i pokrowiec transportowy
	........................................................

	Praca podczas ładowania: możliwość jednoczesnego ładowania stacji i zasilania odbiorników
	........................................................

	Funkcja zasilania awaryjnego: tryb EPS/UPS lub równoważny, z czasem przełączenia nie dłuższym niż 30 ms
	........................................................

	Trwałość akumulatora: co najmniej 3000 pełnych cykli do zachowania minimum 80% pierwotnej pojemności
	........................................................

	Wyświetlacz: ekran prezentujący co najmniej poziom naładowania, moc wejściową i wyjściową oraz szacowany czas pracy lub ładowania
	........................................................

	Zdalne zarządzanie: podgląd parametrów i podstawowa konfiguracja za pomocą aplikacji mobilnej przez Bluetooth lub Wi-Fi
	........................................................

	Mobilność: zintegrowane uchwyty transportowe; masa stacji nie większa niż 32 kg; konstrukcja umożliwiająca bezpieczne przenoszenie przez jedną lub dwie osoby
	........................................................

	Zabezpieczenia: system BMS obejmujący co najmniej ochronę przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, przeciążeniem, zwarciem i przegrzaniem
	........................................................

	Warunki pracy: możliwość rozładowywania w temperaturze co najmniej od -10°C do +40°C
	........................................................

	Wyposażenie: przewód ładowania z sieci 230 V, przewód do ładowania z gniazda samochodowego, przewód lub adapter do panelu PV, panel fotowoltaiczny, pokrowiec panelu i instrukcja w języku polskim, oświadczenie CE
	........................................................



