Garwolin, dn. 20.01.2025 r.

HK.9027.1.6.2025

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów

ul. Rynek 1

08-430 Żelechów

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

za 2024 rok dla miasta i gminy Żelechów

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z późn. zm.)

- § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydane oceny jakości wody nr: HK.9027.1.51.2024 z dnia 30.07.2024 r.; HK.9027.1.128.2024 z dnia 18.12.2024 r.; HK.9027.1.52.2024 z dnia 30.07.2024 r.; HK.9027.1.129.2024 z dnia 18.12.2024 r.; HK.9027.1.54.2024 z dnia 30.07.2024 r.;   HK.9027.1.130.2024 z dnia 18.12.2024 r.; HK.9027.1.86.2023 z dnia 16.08.2024 r.;   HK.9027.1.131.2024 z dnia 18.12.2024 r.;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi za rok 2024

w mieście i gminie Żelechów

zaopatrywanym w wodę z wodociągów publicznych: Goniwilk o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę, Piastów o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę, Żelechów PGR o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę, Żelechów Osiedle, ul. Ogrodowa o produkcji do 100 m3/dobę,

zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Żelechów,

ul. Waisenberga 1, 08-430 Żelechów

Uzasadnienie

W roku 2024 pobrano 10 próbek wody do badań z wodociągu Goniwilk w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu oraz nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów. Stacja Uzdatniania Wody w Goniwilku przeszła gruntowną przebudowę po której uzyskała pozytywną ocenę wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie pod względem higienicznym na materiały i wyroby użyte w przebudowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 9 próbek wody do badań z wodociągu Piastów w zakresie mikrobiologicznym w 1 próbce stwierdzono przekroczenie bakteriami grupy coli – 1 jtk w 100 ml wody. Pobrane próby kontrolne wykazały, iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym jest zgodna z obowiązującymi przepisami. W zakresie fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów. Stacja Uzdatniania wody w Piastowie była wyłączona z użytkowania od 29.02.2024 r. do 22.05.2024 r. w związku z jej gruntowną przebudową. Miejscowości które dotychczas były zasilane w wodę z hydroforni Piastów korzystały tymczasowo z hydroforni Goniwilk. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie  w oparciu o dostarczone atesty higieniczne PZH, dokumentację projektową SUW Piastów i wyniki badań próbek wody wydał pozytywną ocenę pod względem higienicznym na materiały i wyroby użyte w przebudowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w 11 pobranych próbkach wody do badań z wodociągu Żelechów PGR w zakresie mikrobiologicznym w 1 próbce stwierdzono przekroczenie bakteriami grupy coli – 1 jtk w 100 ml wody. W zakresie fizykochemicznym w 1 próbce stwierdzono przekroczenie związków manganu 184 µg/l, przy normie do 50 µg/l. Pobrane próby kontrolne wykazały, iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 6 próbek wody pobranych do badań z wodociągu Żelechów Osiedle, ul. Ogrodowa w zakresie fizykochemicznym w 1 próbce stwierdzono przekroczenie związków manganu 192 µg/l,  przy normie do 50 µg/l. W dniu  03.11.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydał decyzję administracyjną nakazującą wyeliminowanie ponadnormatywnej zawartości związków manganu z terminem wykonania 31.07.2024 r., decyzja została wykonana. W zakresie mikrobiologicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Woda dostarczana mieszkańcom miasta i gminy Żelechów z wodociągu publicznego Żelechów PGR i Żelechów Osiedle, ul. Ogrodowa uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany podchloryn sodu. W wodociągu Goniwilk i Piastów przy uzdatnianiu wody nie  jest stosowane napowietrzanie, jedynie stosowana jest filtracja na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie.

Wodociąg Goniwilk produkował średnio w 2024 r. 499 m3 wody/dobę, zaopatrując w nią 4771 mieszkańców; wodociąg Piastów – 143 m3 wody/dobę, zaopatrując w nią 2481 mieszkańców; wodociąg Żelechów PGR - 267 m3 wody/dobę, zaopatrując w nią 233 mieszkańców; wodociąg Żelechów Osiedle, ul. Ogrodowa – 62 m3 wody/dobę, zaopatrując w nią 380 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2024 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody od mieszkańców  miasta i gminy Żelechów. Wobec  powyższego  woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców  miasta i gminy Żelechów zgodnie z zał. nr 1a, i 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują

1. Adresat;

2. Aa.