PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR SANITARNY

W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

centr. (34) 356-32-85, 356-26-74      psse.lubliniec@sanepid.gov.pl        www.gov.pl/web/psse-lubliniec

NS-HKiŚ.903.73.2024                                                                         Lubliniec, 24.06.2024 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Pawonków

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416),

- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                         i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- § 20 ust. 1 pkt 8, § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

- sprawozdania z badań nr DL.9052.3.4.2024.03 z dnia 07.06.2024 r., wydanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach, próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi

na warunkach udzielonego odstępstwa

z wodociągu sieciowego Pawonków.

Wykonano badania próbki wody w zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym 
i organoleptycznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichię coli, enterokoki oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym i organoleptycznym oznaczono: jon amonu, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, mangan, magnez, mętność, miedź, nikiel, odczyn, ołów, przewodność elektryczną właściwą, rtęć, selen, siarczany, srebro, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, sód, chloroform, bromidichlorometan, dibromochlorometn, bromoform, sumę THM, trichloroeten, tetrachloroeten, sumę trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetan oraz benzen.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych                                            i organoleptycznych spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) natomiast  w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono ponadnormatywną wartość fluorków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, 
iż w związku z ponadnormatywną zawartością fluorków w wodzie z sieci wodociągowej Pawonków, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny udzielił do 26.02.2026 r. drugiej zgody na odstępstwo od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), gdzie wartość parametryczna fluorków nie może przekraczać 2,0 mg/l.

Stężenie fluorków w próbce wody pobranej w dniu 14.05.2024 r. wynosiło 1,8 mg/l.

Otrzymują :

- Wójt Gminy Pawonków,  42-772 Pawonków, ul Lubliniecka 16

- Gmina Pawonków,  42-772 Pawonków, ul Lubliniecka 16

- a/a