[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk










             

Płońsk, dnia 17 lipca 2025 roku
NOUP.9020.1.82.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO NOWE SARNOWO
Na podstawie:
•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w sprawozdaniach z  badań  próbek  wody pobranej
w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza warunkową  przydatność 
 wody do spożycia z wodociągu publicznego Nowe Sarnowo.
Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 10.06.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktu zgodności/monitoringowego z zakładu uzdatniania wodociągu publicznego Nowe Sarnowo, zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-281/676,677,678/2025 z dnia 13.06.2025 r. oraz pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 17.06.2025 r. zgodnie 
ze sprawozdaniem z badań nr 2703/25/W/2025 z dnia 23.06.2025 r., wzrost wartości parametru mętności oraz zwiększone stężenie żelaza, pozwalające  na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. 
Próbki wody wykazały, że wartość parametrów fizykochemicznych (żelazo, mętność) 
są niezgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) - załącznik nr 1 część C tabela 2 ww. rozporządzenia. 
Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej mieszkańców 22 miejscowości gminy Dzierzążnia: Niwa, Nowe Sarnowo, Sarnowo Góry, Nowa Dzierzążnia, Gumowo, Dzierzążnia, Pluskocin, Pomianowo, Sadkowo, Wierzbica Pańska, Rakowo, Siekluki, Wilamowice, Wierzbica Szlachecka, Błomino Jeże, Błomino Gumowskie, Błomino Gule, Starczewo Wielkie, Starczewo Pobodze, Przemkowo, Pomianowo Dzierki, Nowe Gumino, korzystający z wody dostarczanej z wodociągu publicznego Nowe Sarnowo spożywają wodę ocenioną jako warunkowo przydatną do spożycia przez ludzi.
Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Dzierzążnia,  Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia
2. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3. a/a

