Maków Mazowiecki, dnia 20.12.2022 r.

HKN.9027.01.107.2022.BZ

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 5

06-200 Maków Mazowiecki

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji   Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195 z późniejszymi zmianami),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późniejszymi zmianami),

- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 19/N/Mak, 20/N/Mak i 21/N/Mak sporządzonych dnia 09.02.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek  nr sprawozdań:  HKL.9052.195.2022, HKL.9052.196.2022  i HKL.9052.197.2022  z dnia 14.02.2022 r.,

oraz protokole nr: 36/N/Mak sporządzonym dnia 08.03.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.9052.404.2022 z dnia 18.03.2022 r.,

oraz w protokołach nr: 31/S/Mak, 32/S/Mak i 33/S/Mak sporządzonych  dnia  10.05.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek  nr sprawozdań: HKL.9052.815.2022, HKL.9052.816.2022  i HKL.9052.817.2022   z dnia 16.05.2022 r.,

sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

oraz sprawozdanie z badań nr: SB/53080/05/2022 z dnia 2022-05-17,

oraz sprawozdanie z badań nr: SB/80454/07/2022 z dnia 2022-07-11,

sporządzonych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna; ul. Cieszyńska 52A,

oraz protokole nr: 34/S/Mak sporządzonym dnia 17.05.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.9052.872.2022 z dnia 26.05.2022 r.,

oraz protokołach nr: 81/N/Mak, 82/N/Mak i 83/N/Mak sporządzonych dnia 24.08.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.1718.2022 (cząstkowe) z dnia 25.08.2022 r. i 29.08.2022 r., HKL.9052.1719.2022 z dnia 29.08.2022 r. i HKL.9052.1720.2022 (cząstkowe) z dnia 26.08.2022 r. i 29.08.2022 r., sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

oraz sprawozdania z badań wody nr: 386543/22/WAW z dnia 30.08.2022 r.,  386890/22/WAW z dnia 31.08.2022 r. i 393960/22/WAW i 393961/22/WAW z dnia 06.09.2022 r.,

sporządzone przez Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180,  81-571 Gdynia,

oraz protokołach nr: 84/N/Mak, 85/N/Mak, 86/N/Mak i 87/N/Mak sporządzonych dnia 29.08.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.1737.2022 z dnia 01.09.2022 r., HKL.9052.1738.2022 (cząstkowe) z dnia 31.08.2022 r. i 01.09.2022 r. i HKL.9052.1739.2022 i HKL.9052.1740.2022  z dnia 01.09.2022 r.,

oraz protokołach nr: 112/S/Mak, 113/S/Mak, 114/S/Mak i 115/S/Mak sporządzonych dnia 04.10.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.2129.2022 z dnia 14.10.2021 r. i HKL.9052.2130.2022, HKL.9052.2131.2022 oraz HKL.9052.2132.2022 z dnia 10.10.2022 r.,

sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

oraz sprawozdanie z badań nr: SB/125126/10/2022 z dnia 2022-10-17, sporządzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna; ul. Cieszyńska 52A,

oraz sprawozdanie z badań wody nr: 497146/22/WAW z dnia 14.11.2022 r.,  sporządzone przez Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180,  81-571 Gdynia,

z punktów zgodności w:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim,  ul. Moniuszki 6A

- Przedszkole Samorządowe nr 1, ul. Przasnyska 9

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Generała Pułaskiego 15

- Stacja Uzdatniania Wody w Makowie Mazowieckim, ul. Przemysłowa 6

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza  przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 1000-10000 m3/d Maków Mazowiecki ul. Przemysłowa 6

zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim

Uzasadnienie

Na podstawie   sprawozdania z badań wody nr: HKL.9052.1718.2022 (cząstkowe) z dnia 25.08.2022 r., sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-200 Ostrów Mazowiecka wykonanego w ramach  nadzoru w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przasnyskiej 9 w zakresie parametrów monitoringu grupy „A” stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku Nr 1A tabela 1 pkt 1 i załączniku nr 1C tabela 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2294). W wodzie stwierdzono przekroczenia następujących parametrów: liczba bakterii grupy coli: wynik badania 2 jtk/100 ml -  najwyższa dopuszczalna wartość 0 i liczba bakterii Escherichia coli: wynik badania 2 jtk/100 ml - najwyższa dopuszczalna wartość 0.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim wydał decyzję administracyjną nr HKN.9027.5.8.2022.BZ i ocenę jakości wody z dnia 25.08.2022 r. stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w instalacji wewnętrznej Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przasnyskiej 9.

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, powtórnie pobrano próbkę wody do badań, spełniała wymagania rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na podstawie   sprawozdania z badań wody nr: HKL.9052.1720.2022 (cząstkowe) z dnia 26.08.2022 r., sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-200 Ostrów Mazowiecka wykonanego w ramach  nadzoru w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim przy ulicy Generała Pułaskiego 15 w zakresie parametrów monitoringu grupy „A” stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku Nr 1A tabela 1 pkt 2 i załączniku nr 1C tabela 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2294). W wodzie stwierdzono przekroczenia następujących parametrów: liczba enterokoków: wynik bania 1 jtk/100 ml - najwyższa dopuszczalna wartość 0 i liczba bakterii grupy coli: wynik badania 3 jtk/100 ml -  najwyższa dopuszczalna wartość 0.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim wydał decyzję administracyjną nr HKN.9027.5.9.2022.BZ i ocenę jakości wody z dnia 26.08.2022 r. stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w instalacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim przy ulicy Generała Pułaskiego 15.

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, powtórnie pobrano próbkę wody do badań, spełniała wymagania rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na podstawie   sprawozdania z badań wody nr: HKL.9052.1738.2022 (cząstkowe) z dnia 31.08.2022 r., sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-200 Ostrów Mazowiecka wykonanego w ramach  nadzoru w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przasnyskiej 9 w zakresie parametrów monitoringu grupy „B” stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku Nr 1A tabela 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2294). W wodzie stwierdzono przekroczenie następującego parametru: liczba enterokoków: wynik bania 4 jtk/100 ml - najwyższa dopuszczalna wartość 0.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim wydał decyzję administracyjną nr HKN.9027.5.10.2022.BZ i ocenę jakości wody z dnia 31.08.2022 r. stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w instalacji wewnętrznej Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przasnyskiej 9.

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, powtórnie pobrano próbkę wody do badań, spełniała wymagania rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5

06-200 Maków Mazowiecki

2. Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, ul. Moniuszki 6; 06-200 Maków Mazowiecki

3. aa.