Garwolin, dnia 20.01.2025 r.

HK.9027.1.10.2025

Wójt Gminy Garwolin

ul. Mazowiecka 16

08-400 Garwolin

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

za 2024 rok dla gminy Garwolin

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

i w oparciu o wydane oceny jakości wody Nr: HK.9027.1.55.2024 z dnia 02.08.2024 r., HK.9027.1.133.2024 z dnia 19.12.2024 r., HK.9027.1.124.2024 z dnia 17.12.2024 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi za rok 2024 w gminie Garwolin

zaopatrywanej w wodę z wodociągu publicznego Miętne 
o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę

oraz z wodociągu publicznego Wola Władysławowska

o produkcji do 100 m3/dobę

zarządzanych przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 12 próbek wody pobranych do badań z wodociągu publicznego Miętne, w 1 próbce w zakresie fizykochemicznym stwierdzono ponadnormatywną zawartość związków manganu: 73 µg/l, przy normie 50 μg/l oraz ponadnormatywną zawartość związków żelaza: 241 µg/l, przy normie 200 μg/l. Pobrane próby kontrolne wykazały wyeliminowanie związków manganu i żelaza. 
W zakresie mikrobiologicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu oraz nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 4 próbki wody pobrane do badań z wodociągu publicznego Wola Starogrodzka w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu oraz nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Garwolin z wodociągów publicznych Miętne 
i Wola Władysławowska uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu.

Wodociąg Miętne produkował średnio w 2024 roku 625 m3 wody/dobę, zaopatrując 
w nią 11691 mieszkańców, wodociąg Wola Władysławowska – 50 m3 wody/dobę zaopatrując 
w nią 571 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2024 roku zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Garwolin.

Wobec powyższego woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Garwolin zgodnie z zał. Nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

- Adresat;

- Aa.