# PSHK.9010.1.23.2026

## Mielec, 27 marca 2026 r.

Starosta Powiatu Mieleckiego

39-300 Mielec, ul. Głowackiego 5

Dotyczy: Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi na terenie powiatu mieleckiego za rok 2025

Szanowny Panie Starosto

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2024.416), art. 12 ust. 1 i 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j.Dz.U.2024.757) oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294), w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych próbek wody oraz dane zawarte w protokołach kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych i protokołach poboru próbek wody PPIS w Mielcu stwierdza, że w 2025 r. powiat mielecki zaopatrywany był w wodę przydatną do spożycia przez 12 wodociągów sieciowych oraz 1 ujęcie indywidualne w Rzemieniu, które objęte są przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody.

Producentami wody zaopatrującymi ludność w wodę do spożycia odpowiedzialnymi za jakość produkowanej wody na terenie powiatu mieleckiego są:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Wolności 44,

- Zakład Usług Wodnych, 33-150 Wola Rzędzińska 184C,

- EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-308 Wadowice Górne, Przebendów 44,

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., 39-320 Przecław, ul. Przemysłowa 10,

- Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej, 39-340 Padew Narodowa ul. Księdza Jana Kica 8,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej, 39-305 Borowa 223,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach, 39-332 Jaślany 238A,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie, 39-304 Czermin 43,

- Gmina Gawłuszowice, 39-307 Gawłuszowice 5A,

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, 39-331 Chorzelów 374T

- JAWJA Sp. z o.o., 39-322 Rzemień 312.

Informacje o wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobu jej uzdatniania, liczbie ludności zaopatrywanej w wodę, jakości wody, rodzaju ujęcia wody, sposobu jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana, przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody zamieszczono w poniższej tabeli.

| Wodociągi sieciowe/ Producenci wody | Wielkość produkcji (m3/dobę) | Zaopatrywane miejscowości/ Gmina | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Rodzaj ujęcia Sposób uzdatniania /dezynfekcja | Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów | Ocena jakości wody na koniec 2025 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mielec/ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Wolności 44 | 8042,0 | miasto Mielec, w tym: ul. Sienkiewicza (część), ul. Kilińskiego (część), ul. Grabiowa (część), ul. Kolejowa (część), ul. Rzochowska (część) GMINA MIEJSKA MIELEC Złotniki (część) GMINA WIEJSKA MIELEC | 54396 | Ujęcie powierzchniowe Napowietrzanie, Koagulacja chemiczna siarczanem glinu, Filtracja na filtrach piaskowych, Filtracja na filtrach węglowych/ Ozonowanie- stałe, Dezynfekcja chlorem- stała | Mętność- 1,3 NTU (SUW) | Przydatna do spożycia |
| Wodociąg Jamy-Wola Wadowska/ Zakład Usług Wodnych, Wola Rzędzińska 184C | 1729,3 | Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Pień, Podborze, Radomyśl Wielki, Ruda (część), Zdziarzec, Zgórsko, Żarówka MIASTO I GMINA RADOMYŚL WIELKI Jamy, Wierzchowiny (część), Wola Wadowska (część), Izbiska (część) GMINA WADOWICE GÓRNE | 15686 | Ujęcie podziemne Napowietrzanie, Regulacja pH sodą kaustyczna płatkowaną, Filtracja, Odżelazianie chemiczne manganian (VII)potasu / Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- stała | brak | Przydatna do spożycia |
| Wodociąg Wampierzów/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Wadowice Górne, Przebendów 44 | 1253,0 | Grzybów, Kawęczyn, Kosówka, Piątkowiec (część), Przebendów, Wadowice Górne, Wadowice Dolne, Wampierzów, Zabrnie, Izbiska (część), Wola Wadowska (część), Wierzchowiny (część) GMINA WADOWICE GÓRNE Rydzów GMINA WIEJSKA MIELEC | 6422 | Ujęcie podziemne Napowietrzanie, Filtracja, Odżelazianie chemiczne nadmanganianem potasu/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa; Dezynfekcja fizyczna promieniowaniem ultrafioletowym (UV)- stała | Mętność 1,3 NTU, barwa-19 mg/lPt (SUW) Ogólna liczba mikroorganizmów na SUW<192 jtk/1 ml (SUW) mętność>5 NTU, barwa-24 mg/l Pt (u odbiorcy) | Przydatna do spożycia |
| Wodociąg Tuszyma/ Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., Przecław, ul. Przemysłowa 10 | 1311,4 | Przecław, Biały Bór, Błonie, Dobrynin, Kiełków, Łączki Brzeskie, Podole, Rzemień, Tuszyma, Wylów, Zaborcze GMINA I MIASTO PRZECŁAW ul. Grabiowa, ul. Kolejowa, ul. Rzochowska (część) GMINA MIEJSKA MIELEC Ruda (część) GMINA RADOMYŚL WIELKI | 12088 | Ujęcie podziemne Napowietrzanie, Napowietrzanie, Korekta odczynu (pH) wapnem hydratyzowanym, Filtracja, /Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa, Dezynfekcja fizyczna promieniowaniem ultrafioletowym (UV)- stała | Barwa- 17 mg/l Pt, 17 mg/l Pt, 16 mg/l Pt (u odbiorcy) Chloroform- 0,042 mg/l (u odbiorcy) | Przydatna do spożycia |
| Wodociąg Rzędzianowice/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, 39-331 Chorzelów 374T | 794,6 | Boża Wola, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rzędzianowice, Wola Mielecka GMINA WIEJSKA MIELEC Piątkowiec (część) GMINA WADOWICE GÓRNE | 6521 | Ujęcie podziemne Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Wodociąg Borowa/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej, Borowa 223 | 719,4 | Borowa, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Łysakówek, Orłów, Pławo, Sadkowa Góra, Surowa, Wola Pławska GMINA BOROWA Ostrówek, Gawłuszowice (część) GMINA GAWŁUSZOWICE | 5646 | Ujęcie podziemne Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowo, Dezynfekcja fizyczna promieniowaniem ultrafioletowym (UV)- stała | brak | Przydatna do spożycia |
| Wodociąg Jaślany/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jaślanach, Jaślany 238A | 905 | Babicha, Borki Nizińskie, Dębiaki, Czajkowa, Grochowe, Jaślany, Józefów, Ławnica (część) Malinie (część), Pluty, Sarnów, Tuszów Mały, Tuszów Narodowy GMINA TUSZÓW NARODOWY | 8062 | Ujęcie podziemne Napowietrzanie/ Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Wodociąg Padew Narodowa/ Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej, ul.Ks.Jana Kica 8 | 573,7 | Babule, Domacyny, Kębłów, Padew Narodowa, Piechoty, Pierzchne, Przykop, Rożniaty (część), Wojków, Zachwiejów, Zaduszniki, Zarównie GMINA PADEW NARODOWA | 5170 | Ujęcie podziemne Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Wodociąg Szydłowiec/ EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o., Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 | 1862,0 | Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska GMINA WIEJSKA MIELEC Osiedle Mościska i Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec GMINA MIEJSKA MIELEC | 2299 | Ujęcie podziemne Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| Wodociąg Wola Zdakowska/ Gmina Gawłuszowice, Gawłuszowice 5A | 253,7 | Brzyście, Gawłuszowice (część), Kliszów, Krzemienica, Młodochów, Wola Zdakowska GMINA GAWŁUSZOWICE Rożniaty (część) GMINA PADEW NARODOWA | 2370 | Ujęcie podziemne Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | Ogólna liczba mikroorganizmów na SUW<113 jtk/1 ml | Przydatna do spożycia |
| Wodociąg Chorzelów-Chrząstów/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, 39-331 Chorzelów 374T | 502,5 | Chorzelów, Chrząstów, Złotniki (część) GMINA WIEJSKA MIELEC Malinie (część), Ławnica (część) GMINA TUSZÓW NARODOWY ul. Sienkiewicza (część), ul. Kilińskiego (część) GMINA MIEJSKA MIELEC | 4258 | Ujęcie podziemne Napowietrzanie/ Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | Jon amonowy- 0,76 mg/l, 0,56 mg/l (SUW), 0,88 mg/l, 0,91 mg/l, 0,63 mg/l, 0,60 mg/l, 0,63 mg/l (u odbiorcy) Zapach- dwukrotnie nieakceptowalnego u odbiorcy | Przydatna do spożycia |
| Wodociąg Czermin/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie 43 | 722,1 | Breń Osuchowski, Dąbrówka Osuchowska, Czermin, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów/ GMINA CZERMIN | 7170 | SUW Trzciana: Ujęcie podziemne Napowietrzanie, Filtracja, Odżelazianie chemiczne manganian (VII)potasu / Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- stała SUW Wola Otałęska: Ujęcie podziemne Napowietrzanie, Filtracja, Odżelazianie chemiczne manganian (VII)potasu / Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | Bakterie grupy coli>80 jtk/100 ml (u odbiorcy) brak | Przydatna do spożycia Przydatna do spożycia |

Wpływ przekroczonych parametrów na zdrowie konsumentów w oparciu o „Wytyczne dotyczące jakości wody do picia” wydane przez Światową Organizację Zdrowia:

1. Mętność wody jest wywołana zawieszonymi w niej cząsteczkami stałymi lub koloidami utrudniającymi przenikanie światła. Może być spowodowana obecnością zarówno substancji organicznych jak i nieorganicznych. Zawiesiny te mogą w sposób istotny ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom. Widoczne zmętnienie wody może mieć także negatywny wpływ na jej akceptowalność przez konsumentów. Istnieją doniesienia wskazujące na wzrastające ryzyko infekcji żołądkowo-jelitowych, mających związek z wysoką mętnością wody do picia lub jej pojawieniem się podczas dystrybucji. Jest to możliwe ponieważ mętność jest jednym ze składników potencjalnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wskaźnik mętności w wodzie nie powinien przekraczać 1 NTU.

2. Bakterie grupy coli są to bakterie wskaźnikowe. Stwierdzenie ich obecności w próbce wody stanowi dowód niedawnego skażenia wody odchodami. Zmusza do poszukiwania potencjalnych przyczyn zanieczyszczenia takich jak niewłaściwe uzdatnianie, nieszczelność systemu dystrybucyjnego. Ich obecność jest także sygnałem do rozwoju flory mikrobiologicznej, działania błony biologicznej, zanieczyszczenia zewnętrznego. Bakterie grupy coli mogą powodować różnego rodzaju zakażenia żołądkowo-jelitowe. Na podstawie obowiązujących przepisów bakterie grupy coli powinny być nieobecne w wodzie do picia.

3. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C jest to wskaźnik obecności w wodzie patogenów, który stanowi o skuteczności prowadzenia procesów uzdatniania i dezynfekcji wody. Prawidłowo prowadzone procesy wskazują utrzymanie jak najniższej liczebności populacji drobnoustrojów. Oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów wskazujące istotną zmianę w stosunku do poprzedzających w ostatnich latach badań wody, może wskazywać na brak czystości i szczelności systemów dystrybucyjnych wody, obecność w instalacjach wodnych biofilmu. Ponadto pozwala wykryć obecność szerszego spektrum drobnoustrojów. Brak jest dowodów na związek któregokolwiek z tych drobnoustrojów z zakażeniami przewodu pokarmowego w populacji ogólnej, wywołanymi spożyciem wody do picia, w której oznaczono wysoką ogólna liczbę mikroorganizmów.

4. Barwa w optymalnych warunkach woda do picia powinna być bezbarwna. Zabarwienie wody jest najczęściej wynikiem obecności barwnych substancji organicznych (głównie kwasów huminowych i fulwowych), związanych z frakcją humusową gleby. Na barwę wody silnie wpływa również obecność żelaza i innych metali, w postaci zanieczyszczeń naturalnego pochodzenia lub produktów korozji. Zabarwienie wody może również wynikać z zanieczyszczenia ujmowanej wody ściekami przemysłowymi. Przyczyny powodujące zabarwienie wody powinny być wyjaśnione, zwłaszcza w przypadku, gdy w krótkim czasie wystąpiła znacząca zmiana tego wskaźnika. Dla większości ludzi barwa wody w szklance jest dostrzegalna, gdy przekracza ona 15 jednostek barwy rzeczywistej (TCU). Barwa poniżej 15 TCU jest często akceptowalna przez konsumentów. Dla barwy nie zaproponowano wartości zalecanej, opartej o kryterium zdrowotne.

5. Trichlorometan- (chloroform) jest organicznym związkiem chemicznym, który powstaje jako produkt uboczny podczas chlorowania wody. Stężenia w wodzie do picia mogą czasami nawet sięgać kilkaset mikrogramów na litr. Stężenia w otaczającym powietrzu są zwykle niskie, chloroform jest także wykrywany w niektórych pokarmach w stężeniach 1-30 µg/kg. Jest wchłaniany po wprowadzeniu drogą pokarmową, poprzez inhalację lub przez skórę w trakcie kąpieli pod prysznicem lub w wannie, a w organizmie może powstać kilka przejściowych metabolitów, których ilość zależy od gatunku i płci. Długotrwała ekspozycja może powodować zmiany w nerkach, wątrobie, tarczycy.

5. Jon amonowy w środowisku pochodzi z przemian metabolicznych, działalności rolniczej oraz procesów przemysłowych, a także powstaje w czasie dezynfekcji wody z wykorzystaniem chloraminy. Naturalne stężenie amoniaku w wodach podziemnych i powierzchniowych zazwyczaj utrzymuje się poniżej 0,2 mg/l, choć w wodach podziemnych pozbawionych tlenu może sięgać nawet 3 mg/l. Amoniak w wodzie do picia nie ma bezpośredniego znaczenia dla zdrowia i dlatego nie zaproponowano zalecanej wartości opartej na kryteriach zdrowotnych, jednakże nie powinien przekraczać 3 mg/l. Dodatkowo może zmniejszać skuteczność dezynfekcji wody, przyczyniać się do powstawania azotanów w sieci wodociągowej, wpływać na nieskuteczną pracę filtrów służących do usuwania manganu, a także wywoływać zmiany smaku i zapachu wody. Zawartość  amoniaku w wodzie  jest  wskaźnikiem  możliwego zanieczyszczenia wody bakteriami, ściekami czy odchodami zwierzęcymi.

W 2025 r. przeprowadzono kontrole sanitarne ujęć, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody wszystkich wodociągów sieciowych. Stan sanitarno-higieniczny nie budził zastrzeżeń, natomiast nadal obowiązuje decyzja PPIS w Mielcu wydana w 2023 r. dotyczącą doprowadzenia do właściwego stanu technicznego ścian na hali filtrów i w chlorowni na stacji uzdatniania wody Padew Narodowa. Poprawy należy oczekiwać końcem 2026 r.  Natomiast w 2025 r. zostały wykonane w całości dwie decyzje dotyczące wodociągu sieciowego Borowa (tj. poprawy złego stanu technicznego sufitów i ścian na hali filtrów, w pomieszczeniu chlorowni i rozdzielni elektrycznej, toalecie oraz dyżurce na stacji uzdatniania wody) oraz  wodociągu sieciowego Jaślany (tj. doprowadzenia do właściwego stanu technicznego zadaszenia na zbiornikach wody czystej Nr 1 i Nr 2 oraz zbiornika popłuczyn i osadnika na stacji uzdatniania wody w Jaślanach).

Ponadto PPIS w Mielcu wydał 3 pozytywne oceny higieniczne dla materiałów i wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania wody po przeprowadzonej modernizacji. Pierwsza ocena dotyczyła stacji uzdatniania wody w Borowej. Druga ocena wydana została dla materiałów i wyrobów stosowanych w procesie uzdatniania wody na SUW Tuszyma. ZGK w Przecławiu w ramach własnych inwestycji unowocześniała urządzenie wodociągowe realizując zadanie- rozbudowa, przebudowa budynku stacji uzdatniania wody o halę filtrów wraz z budową odcinków przyłączy kanalizacji technologicznej i odcinka wody podczyszczonej; budowa dwóch wolnostojących zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 150 m3 każdy wraz z budową zewnętrznych odcinków instalacji wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych i przyłącza kanalizacji deszczowej; rozbudowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,72 kW do mocy 137,47 kW wraz z budową zewnętrznych odcinków instalacji elektrycznej. Trzecia ocena higieniczna dotyczyła materiałów i wyrobów zastosowanych przy realizacji zadania- rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wampierzowie.

Podstawę oceny w 2025 r. stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1A tab. 1 i 1C tab. 1, natomiast w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych wykonano oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, 1C tab. 2 i 1D obowiązującego rozporządzenia.

Na przestrzeni roku 2025 jakość wody produkowanej przez 6 wodociągów sieciowych okresowo nie odpowiadała wymaganiom w/w rozporządzenia z powodu przekroczenia dopuszczalnych norm w składzie organoleptycznym/ fizyko-chemicznym wody:

- Wodociąg sieciowy Czermin, gmina Czermin - Stwierdzono jednokrotnie przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. bakterii grupy coli w próbce wody pobranej w Szkole Podstawowej w Trzcianie 289. W związku z powyższym PPIS w Mielcu stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Czermin w miejscowości Trzciana z uwagi, na obecność bakterii grupy coli >80 w ilości 1 jtk /100 ml w próbce wody pobranej w Szkole Podstawowej Trzciana 289 w ramach kontroli wewnętrznej. Ponadto nakazał Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czerminie skutecznie poinformować odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia oraz dopuszczeniu wody do używania do prac porządkowych, podjąć natychmiastowe skuteczne działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody oraz zapewnić odbiorcom wodę przydatną do spożycia przez ludzi. PSSE w Mielcu wydała komunikat dla odbiorców wody. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych i otrzymanych dobrych wynikach wody PPIS w Mielcu decyzją stwierdził przydatność wody do spożycia i wygaśnięcie swojej decyzji. Odbiorcy wody o jej przydatności zostali poinformowaniu w nowym komunikacie.

W dniach 17 maja 2025 r. i 5 stycznia 2026 r. PPIS w Mielcu wydał 2 decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia dla urządzenia wodociągowego opartego na dwóch stacjach uzdatniania wody w miejscowości Trzciana i Wola Otałęska.

- Wodociąg sieciowy Wola Zdakowska - stwierdzono jednokrotne przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. Ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ± 2°C w próbce wody pobranej na stacji uzdatniania wody. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych i ponownych badaniach wody odpowiadała ona warunkom rozporządzenia.

- Wodociąg sieciowy Tuszyma, gmina Przecław- Podsumowując wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane w 2025 r., dostarczanej mieszkańcom miasta i gminy Przecław oraz mieszkańcom ul. Grabiowej i ul. Kolejowej i ul. Rzochowskiej miasta Mielca trzykrotnie nie udało się osiągnąć pożądanej wartości parametru barwy w wodzie w kranie konsumenta oraz jednokrotnie chloroformu w próbce wody pobranej również u odbiorcy. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia. Decyzją z dnia 5 stycznia 2026 r. PPIS w Mielcu stwierdził przydatność wody do spożycia.

-Wodociąg sieciowy Mielec - PPIS w Mielcu wydał decyzję o opłacie z uwagi na stwierdzenie niewłaściwej jakość wody z powodu wyższego niż dopuszczalna wartość parametru mętności na stacji uzdatniania wody wodociągu sieciowego Mielec.

-Wodociąg sieciowy Wampierzów - stwierdzono jednokrotnie przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej. Ponadto dwukrotnie nie udało się osiągnąć pożądanej wartości parametru barwy i mętności w wodzie w kranie konsumenta oraz u odbiorcy. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych i ponownych badaniach wody odpowiadała ona warunkom rozporządzenia.

-Wodociąg sieciowy Chorzelów-Chrząstów -PPIS w Mielcu  w maju 2025 r. wydał  dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielcu decyzję o opłacie z uwagi na stwierdzenie niewłaściwej jakość wody z powodu wyższego niż dopuszczalna wartość parametru jonu amonowego dwukrotnie na suw i pięciokrotnie u odbiorcy oraz dwukrotnie nieakceptowalnego zapachu u odbiorcy. Przeprowadzone działania naprawcze okazały się skuteczne. Jakość produkowanej wody odpowiadała wymaganiom rozporządzenia. Jednakże należy zaznaczyć, że powtarzające się co roku przekroczenia jonu amonowego mogą być skutkiem działalności Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o. usytuowanego w pobliżu studni głębinowych zaopatrujących wodociąg sieciowy Chorzelów-Chrząstów. Istotne byłoby podjęcie działań  celem wyeliminowania ryzyka które niesie ze sobą bliskie usytuowanie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Chorzelowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu na koniec roku 2025 stwierdził przydatność wody do spożycia we wszystkich wodociągach sieciowych oraz w indywidualnym ujęciu wody w Rzemieniu. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę odpowiadającą wymaganiom to 130088.

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu w 2025 r. we wszystkich wodociągach pobrano 62 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody- pobrano 102 próbki wody do badań w zakresie parametrów objętych do w/w rozporządzenia. W ramach kontroli wewnętrznej, po przeprowadzonych działaniach naprawczych oraz przerwach w dostawie wody dodatkowo pobrano 12 próbek wody przez przedsiębiorców. Natomiast PPIS w Mielcu dodatkowo poza harmonogramem skontrolował jakość wody w 3 próbkach wody.

W 2025 r. PPIS w Mielcu opracował 2 komunikaty o jakości wody dla strefy zaopatrzenia w wodę Czermin z zaleceniami mającymi na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Ponadto wydano 11 ocen obszarowych jakości wody dla gmin i powiatu oraz 28 ocen jakości wody wykorzystywanej do produkcji żywności dla podmiotów pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

W powiecie mieleckim wszystkie miejscowości są zwodociągowane, jedynie Ośrodek Wypoczynkowy Rzemień posiada własne indywidualne ujęcie wody.

W 2025 r. było 2 zgłoszenia dotyczące złej jakości wody. W przypadku jednej z nich wynik potwierdził złą jakość wody pod względem fizykochemicznym tj. parametru zapachu i jonu amonowego w wodociągu sieciowym Chorzelów-Chrząstów.

PPIS w Mielcu prowadzi również nadzór nad ciepłą wodą użytkową pod kątem występowania bakterii z rodzaju Legionella sp. Prowadzony jest on w 6 obiektach, w których przebywają osoby przewlekle chore i o obniżonej odporności. W 2 zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i w Hospicjum pobrano 12 próbek wody w kierunku Legionella sp. oraz 1 próbkę W DPS-ie w Mielcu przy ul. Wyszyńskiego natomiast w prywatnym domu opieki w Kiełkowie. w roku 2025 nie planowano poboru próbek wody w kierunku Legionella sp. Pobrano 5 próbek wody w kierunku Legionella sp.  w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu oraz 1 próbkę w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca, Centrum Sercowo-Naczyniowe w Mielcu ul. Żeromskiego 22. W w/w zakładach opieki zdrowotnej pobrano 19 próbek wody w kierunku Legionella sp. w ramach nadzoru sanitarnego.

Nadal obowiązują decyzje z dnia 16.07.2024 r. w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu oraz w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca, Centrum Sercowo-Naczyniowe w Mielcu ul. Żeromskiego 22 tj.:

1. Średnie skażenie instalacji ciepłej wody użytkowej bakteriami z rodzaju Legionella sp. w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca, Centrum Sercowo-Naczyniowe w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec w ilości 264 jtk/100 ml;

2. Bardzo wysokie, wysokie i średnie skażenie instalacji ciepłej wody użytkowej bakteriami z rodzaju Legionella sp. odpowiednio na Pododdziale Stacji Dializ- 4900 jtk/1000 ml, na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii- 315 jtk/1000ml, oraz Oddziale Dziecięcym- 52 jtk/1000 ml w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec.

Po analizach sprawozdań z badań po przeprowadzonych działaniach naprawczych jakość wody nie uległa poprawie w zakresie bakterii Legionella sp. PPIS w Mielcu wydał 2 decyzje o opłacie w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego.

Ponadto decyzją z dnia 12.03.2025 r. PPIS w Mielcu stwierdził wygaśniecie w/w decyzji w części dotyczącej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc w związku z jego zamknięciem. W miejsce zamkniętego oddziału przeniesiono punkt poboru na Oddział Dermatologii.

W dniu 7.05.2025 r. decyzją PPIS w Mielcu stwierdził średnie skażenie instalacji ciepłej wody użytkowej bakteriami z rodzaju Legionella sp. w nowym pppw na Oddziale Dermatologii- 52 jtk/1000 ml.

Decyzją z dnia 19.08.2025 r. PPIS w Mielcu stwierdził średnie skażenie instalacji ciepłej wody użytkowej bakteriami z rodzaju Legionella sp. w NZOZ, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Przystań” w Mielcu, ul. P. Skargi 19, 39-300 Mielec w ilości 170 jtk/100 ml i 200 jtk/100 ml.

Po analizie sprawozdań z badań po przeprowadzonych działaniach naprawczych jakość wody na koniec 2025 r. nie uległa poprawie w zakresie bakterii Legionella sp.

W ocenie tutejszego Inspektora Sanitarnego częstotliwość poboru próbek i terminowość przekazywanych sprawozdań nie budziła zastrzeżeń.

Liczba próbek ciepłej wody pobranych do badania w kierunku Legionella sp. w placówkach służby zdrowia na terenie województwa podkarpackiego w 2025 r.

| Lp. | Nazwa zakładu opieki zdrowotnej w którym pobrano próbki wody (w przyp. większej liczby obiektów proszę każdy obiekt umieścić w osobnym wierszu). | Liczba próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych. | Liczba pobranych próbek wody, w których: |  |  |  |  |  | Liczba wydanych decyzji w celu poprawy jakości wody |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Liczba Legionella sp. w 100 ml. < 100 | Liczba Legionella sp. w 1000 ml. < 50 | Liczba Legionella sp. w 100 ml. 100- 1000 | Liczba Legionella sp. w 1000 ml. 50- 100 | Liczba Legionella sp. w 100 ml. 1000- 10000 | Liczba Legionella sp. w 1000 ml. 100- 1000 | Liczba Legionella sp. w 1000 ml. powyżej 1000 |  |  |
| 1. | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Przystań” Mielec, ul. P. Skargi 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Św. Ojca Pio w Rożniatach | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Hospicjum Stacjonarne „Vita-Spes”, 39-340 Padew Narodowa Babule 37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Specjalistyczny Szpital Powiatowy w Mielcu, ul. Żeromskiego 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 (oddział dermatologii- Kontrola wewnętrzna) | 0 | 0 | 0 | 2 | Decyzja obowiązująca od 16.07.2024 r. Decyzja z dnia 07.05.2025 r. (oddział dermatologii) |
| 5. | Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca, Centrum Sercowo-Naczyniowe w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| Razem |  | 18 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
|  | Nadzorowane inne obiekty, w których wykonano badanie wody w kierunku Legionella sp. | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej |  |
| 1. | DPS Mielec ul. Wyszyńskiego 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Prywatny Dom Opieki Barbara Markulis Kiełków 72a 39-320 Przecław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Razem |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Woda pochodząca z wodociągów sieciowych będących pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu mieleckiego była przydatna do spożycia przez ludzi. Woda zdatna do użycia, czyli wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazującą agresywnych właściwości korozyjnych i spełniającą wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie powiatu mieleckiego nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Niniejszą obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania konsumentów.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Burek

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY w MIELCU

Podpisano elektronicznie

Otrzymują:

1.	adresat

2.	a/a

3.	strona internetowa PSSE Mielec

Sporządził: R.S., K.H.; e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIACH URZĘDOWYCH

Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mielcu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będącego jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Mielcu z siedzibą w Mielcu, ul. Skłodowskiej- Curie 8, 39-300 Mielec.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

a)  realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b , g, h, i, j RODO),

b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

3. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują:  prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,  prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  prawo do usunięcia danych,  prawo do ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom  informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.

6. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

7. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod.psse.mielec@sanepid.gov.pl.