Odbiory obiektów - informacje dla inwestorów i wykonawców

Wydział Operacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. Adres do korespondencji: ul. Rolna 1 26-300 Opoczno tel./fax 44 645 32 00 / 44 645 32 08 e-mail: kppsp09@straz.lodz.pl godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” ((tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest zobowiązany powiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Państwowa Straż Pożarna dokonuje w tym celu czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, po zgłoszeniu przez inwestora wszystkich zamierzeń określonych w projekcie i zaleceń dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jeśli kontrolujący stwierdzi, że nie zostały spełnione wymagania ochrony przeciwpożarowej, wówczas taka opinia zawiera również stwierdzenie, że obiekt nie spełnia takich wymagań. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym Państwowa Straż Pożarna powiadamia o tym fakcie właściwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Zgłaszając obiekt do odbioru zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo Budowlane pismo należy adresować: Komenda Powiatowa PSP w Opocznie ul. Rolna 1 26-300 Opoczno Pisemne zgłoszenie powinno zawierać: - lokalizację obiektu – adres, - przeznaczenie obiektu, - ilość kondygnacji, wysokość obiektu, powierzchnię całkowitą, - inwestora lub osobę upoważnioną do reprezentowania inwestora, nr telefonu. Wymagane dokumenty. Dokumenty, które należy okazać podczas odbioru budynku przez przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP, m.in.: - decyzja – pozwolenie na budowę, - dziennik budowy, - dokumentacja projektowa (architektoniczno-budowlana wraz z projektami branżowymi) uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, - dokumentacja powykonawcza wraz z protokołami sprawdzenia* (zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami wg których zostały wykonane): - instalacji sygnalizacji pożaru, - instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych), - stałych urządzeń gaśniczych, - dźwiękowego systemu ostrzegawczego, - urządzeń i instalacji oddymiających lub służących do usuwania dymu; - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną; - oświadczenia kierowników robót instalacji branżowych (np. elektrycznej, piorunochronnej, gazowej, wentylacyjnej i kominowej, sanitarnej ) o zgodności wykonania instalacji użytkowych z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną - protokoły pomiarów instalacji użytkowych w obiekcie: - sprawdzenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego*, - pomiarów instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji przewodów i urządzeń), - pomiarów instalacji odgromowej budynku w zakresie ciągłości przewodów i oporności uziemień*, - pomiar szczelności instalacji gazowej*, - protokół, opinia kominiarska stwierdzające prawidłowość podłączeń i drożność przewodów kominowych, - pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych *, - pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego*; - dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów i wewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych, - protokoły z wykonanych zabezpieczeń*: - konstrukcji lub elementów drewnianych do wymaganego stopnia rozprzestrzenia ognia lub wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności, - konstrukcji stalowych do wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności, - przepustów instalacyjnych w elementach oddzieleń przeciwpożarowych; - aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności ITB (Instytut Techniki Budowlanej) dla materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej; klasyfikacje ogniowe dla materiałów budowlanych stanowiących wystrój wnętrz i dróg ewakuacyjnych, - aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) dla urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej. - obiekt powinien być wyposażony w sprzęt gaśniczy na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych, - w widocznym miejscu należy umieścić „Instrukcję postępowania na wypadek pożaru” wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz oznakować obiekt zgodnie z wymogami PN-92/N-01256/01 i 02, - dla obiektu powinna opracowana „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto: - kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2; - kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3; - powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2. Obiekty, w stosunku do których zajęcie stanowiska przez PSP jest obligatoryjne to: - Budynki należące do grup wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V. - Budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II. - Budynki niskie zawierające strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwszą. - Budynki niskie zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL Vi mające ponad 50 miejsc noclegowych. - Obiekty budowlane inne niż budynki, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2. - Budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenia technologiczne lub zbiorniki poza budynkami oraz place składowe albo wiaty, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków: - strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2. - występuje zagrożenie wybuchem. - Obiekty budowlane objęte obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych. - Przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych. *jeśli przewidziano w obiekcie.