|  | RAPORT Z WYKONANYCH CZYNOŚCI W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI DŹWIGÓW OSOBOWYCH Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM* ZAINSTALOWANYCH W BUDYNKU „C” Data wykonanych czynności ……………………………... roku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEGLĄD NR 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. |  |  | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: wykonywany co najmniej jeden raz w miesiącu (nie rzadziej niż co 30 dni): |  |  |  |  |  |  | WYKONANE CZYNNOŚCI: tak – (x) nie – (-) |  |  |  |
| MASZYNOWNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Kontrola szczelności siłownika; sprawdzić poziom oleju w misce olejowej w podszybiu celem upewnienia się czy miesięczny wyciek oleju nie przekracza 1 litr. Jeżeli jest większy to uszczelka siłownika kwalifikuje się do wymiany. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprawdzenie szczelności uszczelek zaworów przez wykorzystanie jednej z poniższych metod (przed wykonaniem prób należy sie upewnić, że temperatura oleju jest zbliżona do temperatury otoczenia): - urządzenie wyposażone w zawór odcinający- zamknąć zawór, ciśnienie na manometrze nie powinno spadać więcej niż 4-6 Bar w ciągu 5 minut; - urządzenie bez zaworu odcinającego – wysunąć nurnik w najwyższe położenie podnosząc ciśnienie aż do zadziałania zaworu bezpieczeństwa. Ciśnienie na manometrze nie powinno spadać więcej niż 4-6 Bar w ciągu 5 minut; - kontrola alternatywna przybliżona przy kabinie nieruchomej na przystanku urządzenie wyrównywania poziomu kabiny nie powinno zadziałać w ciągu 10 minut. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprawdzenie poziomu oleju; przy kabinie na najwyższym piętrze poziom oleju w zbiorniku powinien być powyżej poziomu minimalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrola wzrokowa przewodu olejowego giętkiego, czy nie istnieją ślady wycieku na połączeniach przewodu; zweryfikować na przewodzie datę produkcji przewodu, okres używalności nie może przekraczać 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrola wzrokowa przewodu olejowego giętkiego wewnątrz agregatu, czy nie istnieją ślady wycieku na połączeniach przewodu olejowego giętkiego; zweryfikować na przewodzie datę produkcji przewodu, okres używalności nie może przekraczać 10 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrola tłumika pompy śrubowej (jeżeli istnieje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrola tabliczek z instrukcjami i schematami, czy są odpowiednio umieszczone na urządzeniach; dotyczy to tabliczek na temat: oleju, instrukcji ręcznego opuszczania, schematów elektrycznych i hydraulicznych, instrukcji wyłączania dźwigu na dłuższy czas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Kontrola działania wyłącznika głównego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Sprawdzenie obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączenia łączników obwodów bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Sprawdzenie stanu styków i przekaźników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Kontrola pracy ogranicznika prędkości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KABINA I RAMA KABINOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Sprawdzenie stanu lin nośnych i ich zamocowań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i luzów na prowadnicach oraz stanu ich smarowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Wykonanie dwóch jazd w górę i w dół |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Sprawdzenie działania elementów kasety dyspozycji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny, oświetlenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Sprawdzenie działania drzwi kabinowych i fotokomórek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Przeprowadzenie próby alarmu oraz sprawdzenie łączności urządzenia do komunikacji głosowej dwustronnej, pomiędzy kabiną dźwigu i maszynownią oraz służbami ratowniczymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZYB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Sprawdzenie drzwi przystankowych: działanie łączników i rygli, regulacja, smarowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Sprawdzenie działania kaset wezwań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Sprawdzenie mocowania przesłonek impulsatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan instalacji ochronnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSZYBIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Sprawdzenie działania łącznika obciążki oraz stanu napięcia liny ogranicznika prędkości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Sprawdzenie zderzaków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Sprawdzenie działania wyłącznika sterowania „STOP’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEGLĄD NR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. |  |  | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: wykonywany, co roku (nie rzadziej, niż co 12 miesięcy): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres przeglądu powinien obejmować czynności Przeglądu nr 1 oraz dodatkowo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MASZYNOWNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Kontrola wzrokowa stanu ogólnego uszczelki zaworu zwrotnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wzrokowe sprawdzenie jakości oleju. Jego wygląd nie może być zmieniony w stosunku do oleju nowego. Zaleca się upuszczenie z dna zbiornika za pomocą korka spustowego, pewnej ilości oleju. Należy upuszczać aż do momentu, gdy upuszczony olej odpowiada nowemu olejowi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sprawdzenie czy nie ma wycieków oleju z instalacji (zbiornik agregatu, przewody olejowe, złącza i kolanka, zawór bezpieczeństwa, siłownik). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrola filtra w bloku zaworów, czyszczenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrola filtra pompy śrubowej, czyszczenie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrola wizualna spawów (jeżeli istnieją). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrola wydajności i zabezpieczenia silnika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrola ciśnienia układu hydraulicznego w działaniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrola prędkości (przyspieszenie, zwolnienie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Próba ciśnienia statycznego i maksymalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Próba działania zaworu bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Próba działania zaworu przeciw poluźnianiu lin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Dokręcenie przewodów na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Sprawdzenie czy wyłącznik główny nie wykazuje zacięć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Rozebranie styczników, oczyszczenie z kurzu i usunięcie śladów opalenia styków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Oczyszczenie gniazd bezpiecznikowych i sprawdzenie czy wkładki są prawidłowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Uzupełnienie zniszczonych oznaczeń na listwach zaciskowych aparatów elektrycznych oraz odkurzenie wnętrza szaf sterowniczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Uzupełnienie brakującej dokumentacji, jaka powinna znajdować się w maszynowni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Sprawdzenie działania ogranicznika prędkości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Zapewnienie należytego stanu pomieszczenia maszynowni, dojście do niej i jej wyposażenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KABINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Sprawdzenie stanu oraz mocowania do ramy chwytaczy kabinowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Oczyszczenie kabiny od wewnątrz i z zewnątrz, w przypadku stwierdzenia szczelin na połączeniu ścian kabiny z dachem należy je zlikwidować |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Oczyszczenie i konserwacja części ruchomych wyłącznika krańcowego i łączników bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Oczyszczenie styków aparatów elektrycznych oraz dokręcenie w nich zacisków łączeniowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Oczyszczenie kasety dyspozycji i dokręcenie przewodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Sprawdzenie mocowania kabla zwisowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Oględziny ramy kabinowej, w przypadku stwierdzenia korozji ramy kabinowej należy ją po oczyszczeniu pomalować |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Oczyszczenie, konserwacja i regulacja drzwi automatycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZYB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Oczyszczenie ścian i wszystkich elementów szybu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Sprawdzenie i regulacja ustawienia prowadnic oraz dokręcenie śrub mocujących prowadnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Sprawdzenie zamocowania krzywek i przesłonek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów do aparatów elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Dokręcenie zacisków instalacji ochronnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Sprawdzenie stanu rygli i ryglowania oraz oczyszczenie i konserwacja drzwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSZYBIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Oczyścić podszybie z zanieczyszczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  | Oczyścić styki i dokręcić przewody w aparatach elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  | Sprawdzenie zderzaków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  | Sprawdzenie działania wyłącznika sterowania „STOP”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  | Wykonanie w urządzeniach dźwigowych pomiarów instalacji elektrycznej w zakresie rezystancji izolacji i ochrony przeciwporażeniowej w terminach wynikających z przepisów (przed rewizją dźwigów przez UDT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* DŹWIGI O NR FABRYCZNYCH/NR UDT:

Budynek C: HD-101/3127009780, HD-102/3127009781

WYKONAWCA:            ……………………………………………………

(pieczęć firmy i podpis uprawnionego pracownika wykonawcy)