Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana zasilaczy awaryjnych UPS, zewnętrznych modułów bateryjnych oraz akumulatorów do zasilaczy awaryjnych, a także udzielenie gwarancji jakości.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone urządzenia pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego danego producenta, a serwis gwarancyjny był autoryzowany przez producenta urządzeń oraz świadczony przez producenta lub autoryzowanych partnerów w centrach serwisowych na terenie Unii Europejskiej.

Wszystkie zaoferowane zasilacze awaryjne UPS oraz zewnętrzne moduły bateryjne jak i moduły akumulatorowe do centralnych zasilaczy awaryjnych muszą pochodzić od tego samego producenta.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących czynności:

  - zebrania informacji o konfiguracji obecnych zasilaczy awaryjnych i podpiętych do nich urządzeń,

  - opracowania planu wymiany zasilaczy awaryjnych, zewnętrznych modułów bateryjnych i modułów akumulatorowych do centralnych zasilaczy awaryjnych oraz przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji,

  - dostarczenia oraz rozpakowania dostarczonego Sprzętu,

  - demontażu wymienianych urządzeń, montażu dostarczonego Sprzętu oraz związanego z nim okablowania w szafach teleinformatycznych znajdujących się w dwóch lokalizacjach Zamawiającego,

  - konfiguracji Sprzętu oraz przyłączenia zasilaczy do sieci LAN do wskazanych portów RJ45 w przełącznikach znajdujących się w szafach teleinformatycznych,

  - uruchomienia Sprzętu i przeprowadzenia wbudowanych procedur testujących,

  - podłączenia sprzętu znajdującego się w szafach teleinformatycznych do zasilaczy awaryjnych.

Wykonawca w terminie do 7 dni kalendarzowych po zawarciu Umowy jest zobowiązany do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2.

- Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

- Zasilacz awaryjny typ „A” 4 szt.

| I | Obligatoryjne parametry techniczne: |
| --- | --- |
| 1. | Cechy urządzenia Moc pozorna: 5000 VA Moc rzeczywista: 4500 W Napięcie wejściowe: 230 V (AC) 1 faza Napięcie wyjściowe: 230 V (AC) 1 faza Topologia UPS: On-Line z podwójną konwersją Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: ok. 4 min Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: ok. 11,5 min Zimny start: Tak Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 5 kVA Typ przebiegu wyjściowego: Sinusoida Sinusoida podczas pracy na baterii: Tak Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 160 V; 100 V przy połowie obciążenia Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 275 V Wewnętrzny tor obejściowy (Bypass): automatyczny Częstotliwość wejściowa: 40 - 70 Hz automatyczne wykrywanie Regulacja częstotliwości wyjściowej: 50/60 Hz +/- 3 Hz Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Nie dotyczy – technologia on-line Wartość znamionowa udaru energii: 480 J Awaryjne wyłączenie zasilania: Tak Współczynnik szczytu (crest factor): 3:1 Współczynnik zniekształceń harmonicznych - (Harmonic distortion): Poniżej 2% Tryby alarmu dźwiękowego: alarmy dźwiękowe i wizualne, priorytet wg ważności Auto-restart: Tak Poziom hałasu: 55 dBA Wydajność: 94% w trybie on-line; do 98% w Green Mode Moc rzeczywista: 4500 W Słyszalny alarm: Tak Wielofunkcyjny panel LCD do monitorowania stanu i sterowania sterownikiem: Tak |
| 2. | Porty i interfejsy Typ gniazda wejściowego: podłączenie stałe 3-przewodowe (1P+N+PE) Ilość i typ gniazd wyjściowych: 6 x IEC 60320 C13, 4 x IEC 60320 C19 Ilość zworek wyjściowych IEC: 2 Port USB/port szeregowy: Tak SmartSlot: Tak Port SmartConnect: Nie Wbudowany moduł zarządzania NMC 3: Tak |
| 3. | Akumulator Liczba akumulatorów: 1 zestaw wbudowany Typ akumulatora: Ołowiany (VRLA), bezobsługowy, szczelny Napięcie akumulatora: 192 V Pojemność akumulatora: 5,1 Ah Średni czas ładowania: 1,5 h Moc ładowania akumulatora: 560 W znamionowa Żywotność akumulatora: min. 3 lata Klasyfikacja ADR: UN 2800 Rozszerzalny czas podtrzymania: Tak Każdy zasilacz awaryjny musi być wyposażony we wbudowany akumulator. |
| 4. | Obudowa Typ obudowy: RACK 19 Rodzaj obudowy: 3U Kolor obudowy: Czarny |
| 5. | Warunki pracy Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95, bez kondensacji Zakres temperatur (przechowywanie): od -15 do 45 Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) 0 - 3000 Zakres wilgotności względnej: 0 - 95, bez kondensacji Zakres temperatur (eksploatacja): od 0 do 40 Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15000 |
| 6. | Wyposażenie zasilacza awaryjnego Zestaw do montażu haków Przewody: 2 x zworka IEC Instrukcja szybkiej instalacji Network Management Card Dokumentacja na CD instrukcja montażu Zestaw do montażu w szafach przemysłowych (klamry, wsporniki szyny) Czujnik temperatury Karta gwarancyjna Karta do zdalnego zarządzania Web SNMP Management Card - Możliwość rozbudowy o kartę komunikacyjną, która umożliwia komunikację Modbus RTU przez port RS-485 (możliwość odizolowania komunikacji od sieci LAN). |
| 7. | Certyfikaty Certyfikaty zgodności: CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, REACH |

- Zewnętrzny moduł bateryjny do zasilacza awaryjnego typu „A” 4 szt.

| I | Obligatoryjne parametry techniczne: |
| --- | --- |
| 1. | Cechy urządzenia Typ urządzenia: zewnętrzny pakiet akumulatorowy do zasilacza awaryjnego UPS Napięcie systemu baterii: 192 V DC Całkowita pojemność zewnętrznego pakietu akumulatorowego 10 Ah Rozszerzenie czasu podtrzymania: Tak Praca z zasilaczem UPS: jako zewnętrzny pakiet bateryjny Gwarancja: 2 lata, naprawa lub wymiana |
| 2. | Porty i interfejsy Połączenie z zasilaczem awaryjnym UPS : dedykowane połączenie pakietu bateryjnego |
| 3. | Akumulator Typ akumulatora: bezobsługowy, szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy (VRLA) Elektrolit: zawieszony; konstrukcja odporna na wycieki Wymienne kasety akumulatorowe: Tak Liczba modułów na wymienne kasety akumulatorowe: 2 Liczba kaset akumulatorowych: 2 Pojemność pojedynczej kasety: 5,1 Ah Napięcie pojedynczej kasety: 192 V DC Żywotność akumulatora: 3-5 lat Gotowość do użycia: kasety akumulatorowe zmontowane fabrycznie Każdy zewnętrzny moduł bateryjny musi być wyposażony w dwa zestawy wymiennej kasety akumulatorowej w której skład wchodzą dwa moduły akumulatorowe. |
| 4. | Obudowa Typ obudowy: RACK 19” Rodzaj obudowy: 3U Kolor obudowy: Czarny |
| 5. | Warunki pracy Zakres temperatur (eksploatacja): od 0 do 40 °C Zakres temperatur (przechowywanie): od -15 do 45 °C Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95 % Zakres wilgotności względnej: 0 - 95 % Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m Dopuszczalna wysokość podczas przechowywania (n.p.m.): 0 - 15000 m |
| 6. | Wyposażenie zewnętrznego pakietu akumulatorowego Instrukcja instalacji: Tak Karta gwarancyjna: Tak Kasety akumulatorowe: 2 szt. Moduły akumulatorowe: łącznie 4 moduły w dwóch kasetach Uchwyty / szyny montażowe: Zestaw do montażu w szafach przemysłowych (klamry, wsporniki szyny) |
| 7. | Certyfikaty Certyfikaty / dopuszczenia: OSHPD Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, REACH Zgodność RoHS: Tak |

- Zasilacz awaryjny typ „B” 24 szt."

| I | Obligatoryjne parametry techniczne: |
| --- | --- |
| 1. | Cechy urządzenia Moc pozorna: 1500 VA Moc rzeczywista: 1200 W Napięcie wejściowe: 230 V (AC) 1 faza Napięcie wyjściowe: 230 V (AC) 1 faza Topologia UPS: Technologia line-interactive Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 5,6 min Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 17 min Zimny start: Tak Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 1,5 kVA Typ przebiegu wyjściowego: Sinusoida Sinusoida podczas pracy na baterii: Tak Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 151.0000 Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 302.0000 Regulacja częstotliwości wyjściowej: 50/60 Hz Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak Wartość znamionowa udaru energii: 645.0000 Awaryjne wyłączenie zasilania: Tak Częstotliwość danych wejściowych: 50/60 Hz Tryby alarmu dźwiękowego: Alarm niskiego stanu - akumulatora, Alarm przeciążenia Auto-restart: Tak Poziom hałasu: 40.0000 Wydajność: 98,5% Moc rzeczywista: 1200.0000 Słyszalny alarm: Tak Wielofunkcyjny panel LCD do monitorowania stanu i sterowania sterownikiem: Tak |
| 2. | Porty i interfejsy Typ gniazda wejściowego: 1 x IEC320 C14 panel (10A) Ilość i typ gniazd wyjściowych: 8 x IEC320 C13 panel (10A) Ilość zworek wyjściowych IEC: 2 Port USB: Tak SmartSlot: Tak Port SmartConnect: Nie Zainstalowany moduł Network Management Card: Tak |
| 3. | Akumulator Liczba akumulatorów: 1 wbudowany Typ akumulatora: Ołowiany (VRLA) Napięcie akumulatora: 48 V Pojemność akumulatora: 6 Ah Średni czas ładowania: 3 h Moc ładowania akumulatora: 103 W znamionowa Żywotność akumulatora: min. 3 lata Klasyfikacja ADR: UN 2800 Każdy zasilacz awaryjny musi być wyposażony we wbudowany akumulator. |
| 4. | Obudowa Typ obudowy: RACK Rodzaj obudowy: 2U Kolor obudowy: Czarny |
| 5. | - Warunki pracy Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95 Zakres temperatur (przechowywanie): od -15 do 45 Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) 0 - 3000 Zakres wilgotności względnej: 0 - 95 Zakres temperatur (eksploatacja): od 0 do 40 Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15000 |
| 6. | - Wyposażenie zasilacza awaryjnego Zestaw do montażu haków: Tak Przewody: RS-232, przewód USB, przewód zasilania Instrukcja szybkiej instalacji: Tak Network Management Card: Tak - Możliwość rozbudowy o kartę komunikacyjną, która umożliwia komunikację Modbus RTU przez port RS-485 (możliwość odizolowania komunikacji od sieci LAN). |
| 7. | - Certyfikaty Certyfikaty zgodności: RoHS Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS |

- Zasilacz awaryjny typ „C” 11 szt.

| I | Obligatoryjne parametry techniczne: |
| --- | --- |
| 1. | Cechy urządzenia Moc pozorna: 1000 VA Moc rzeczywista: 600 W Napięcie wejściowe: 230 V (AC) 1 faza Napięcie wyjściowe: 230 V (AC) 1 faza Topologia UPS: Technologia line-interactive Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 5 min 21 s Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 16 min 54 s Zimny start: Tak Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 1,0 kVA Typ przebiegu wyjściowego: Sinusoida Sinusoida podczas pracy na baterii: Tak Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 170 V Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 300 V Regulacja częstotliwości wyjściowej: 50/60 Hz Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak Wartość znamionowa udaru energii: 455 J Awaryjne wyłączenie zasilania: Nie Częstotliwość danych wejściowych: 50/60 Hz Tryby alarmu dźwiękowego: Alarm przy pracy bateryjnej, alarm niskiego poziomu akumulatora, konfigurowalne opóźnienia Auto-restart: Tak Poziom hałasu: 41 dBA Wydajność: 98,9% Moc rzeczywista: 600.0000 Słyszalny alarm: Tak Wielofunkcyjny panel LCD do monitorowania stanu i sterowania sterownikiem: Tak |
| 2. | Porty i interfejsy Typ gniazda wejściowego: 1 x IEC 320 C14 panel (10A) Ilość i typ gniazd wyjściowych: 8 x IEC 60320 C13 panel (10A) Ilość zworek wyjściowych IEC: Nie dotyczy Port USB: Tak SmartSlot: Nie Port SmartConnect: Tak Zainstalowany moduł Network Management Card: Nie |
| 3. | Akumulator Liczba akumulatorów: 1 wbudowany moduł Typ akumulatora: Ołowiany (VRLA) Napięcie akumulatora: 24 V Pojemność akumulatora: 9 Ah Średni czas ładowania: 3 h Moc ładowania akumulatora: 56 W znamionowa Żywotność akumulatora: min. 3 lata Klasyfikacja ADR: UN 2800 Każdy zasilacz awaryjny musi być wyposażony w wymienny akumulator. |
| 4. | Obudowa Typ obudowy: Tower Rodzaj obudowy: Wolnostojąca Kolor obudowy: Czarny |
| 5. | Warunki pracy Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95 Zakres temperatur (przechowywanie): od -15 do 45 Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) 0 - 3048 Zakres wilgotności względnej: 0 - 95 Zakres temperatur (eksploatacja): od 0 do 40 Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15240 |
| 6. | Wyposażenie zasilacza awaryjnego Przewody: przewód zasilania, przewód USB Instrukcja szybkiej instalacji: Tak Network Management Card: Nie |
| 7. | Certyfikaty Certyfikaty zgodności: CE, GOST, VDE, UK PSTI Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS |

- Moduł bateryjny do posiadanych centralnych zasilaczy awaryjnych 4 szt.

| I | Obligatoryjne parametry techniczne: |
| --- | --- |
| 1. | Cechy urządzenia Typ produktu: Moduł akumulatorowy (bateryjny) Rodzaj akumulatorów VRLA Ilość akumulatorów w jednym module 4 szt. Pojemność modułu akumulatorowego 9 Ah Napięcie modułu akumulatorowego 120 V Moc modułu akumulatorowego 4320 VAh Sposób montażu Wewnątrz zasilacza awaryjnego |
| 2. | Certyfikaty i wymagania środowiskowe Dyrektywa RoHS UE: Zgodny z przepisami o wyłączeniu Rozporządzenie REACH: Zawiera SVHC powyżej wartości progowej Efektywność energetyczna: Produkt energooszczędny Program odbioru (take-back): Tak |

- Wsparcie gwarancyjne i warunki

| Parametr | Wymagania |
| --- | --- |
| Serwis | Wsparcie gwarancyjne zgodnie z zaoferowanym w ofercie okresem gwarancji, nie krótszym niż 24 miesiące i nie dłuższym niż 36 miesięcy, w trybie zgłaszania w godzinach roboczych (5x8) z gwarancją naprawy urządzenia następnego dnia roboczego (NBD), lub wymiana urządzenia na wolne od wad o nie gorszych parametrach. Oferowany serwis gwarancyjny musi zapewnić Zamawiającemu przez cały okres trwania gwarancji możliwość zgłoszenia awarii urządzenia bezpośrednio producentowi urządzenia (a nie tylko Wykonawcy zamówienia) |
| Warunki odbioru i dostawy | Dostarczony Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta Sprzętu, musi być fabrycznie nowy, nieeksploatowany w żaden sposób oraz nie wykorzystywany w celach prezentacyjnych, ekspozycyjnych lub pochodzić z odsprzedaży. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u przedstawiciela producenta, w szczególności ważności i zakresu uprawnień gwarancyjnych. |

Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania Sprzętu oraz zabezpieczenia go w czasie transportu do siedziby Zamawiającego. Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie transportu ponosi Wykonawca.

- Wymagania dla usług montażu/demontażu

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

- Przeniesienia 2 modułów akumulatorowych z jednego centralnego zasilacza awaryjnego do drugiego, oba zasilacze awaryjne są w posiadaniu Zamawiającego, oraz zamontowania zakupionych modułów akumulatorowych w wolne miejsce powstałe po przeniesieniu, tak aby w obu centralnych zasilaczach awaryjnych znajdowały się po cztery moduły bateryjne.

- demontażu istniejących zasilaczy awaryjnych w szafach teleinformatycznych znajdujących się w dwóch lokalizacjach Zamawiającego,

- montażu zakupionych zasilaczy awaryjnych w miejsce zdemontowanych oraz przyłączenie związanego z nimi okablowania, przewody zasilające, przewód RJ-45,

- uprządkowania kabli odzwierciadlając stan z przed wymiany zasilaczy awaryjnych,

- wykonania podłączenia do sieci energetycznej Zamawiającego na podstawie zdefiniowanych wymagań środowiskowych, tj. podłączenie zasilaczy awaryjnych kablami zasilającymi do istniejących w szafach wolnych gniazd zasilania,

- wykonania podłączenia do sieci LAN Zamawiającego.

Czynności związane z przeniesieniem 2 modułów akumulatorowych oraz zamontowania zakupionych modułów akumulatorowych w zasilaczach centralnych mogą odbywać się w dzień roboczy od godziny 9:00 do 16:00.

Czynności związane z wymianą 4 szt. zasilaczy typu A (5000 VA) oraz połączonych z nimi zewnętrznych modułów bateryjnych odbywać się mogą tylko w sobotę od godziny 9:00 do 16:00.

Czynności związane z wymianą 24 zasilaczy awaryjnych typu B (1500 VA) w punktach dostępowych odbywać się mogą w dni robocze od godziny 17:00.

- Odbiór zdemontowanych Zasilaczy Awaryjnych oraz akumulatorów.

Wykonawca zobowiąże się do odebrania zdemontowanych Zasilaczy Awaryjnych, zainstalowanych w nich akumulatorów i rozszerzeń bateryjnych wraz z akumulatorami i przekazania ich do przetwarzania i recyklingu. Dokumentem potwierdzającym odbiór będzie protokół zbiorczy zawierający listę odebranego sprzętu, oraz prawidłowo wypełniona Karta Przekazania Odpadu (KPO).

- Ogólne warunki realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych prac w celu uruchomienia, poprawnego podłączenia nowych zasilaczy awaryjnych do istniejącej infrastruktury Zamawiającego, w tym dostarczenia w ramach przedmiotu zamówienia wszelkich niezbędnych akcesoriów, kabli przyłączeniowych oraz innych niezbędnych komponentów.

- TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji do 60 dni kalendarzowych od podpisania Umowy.

- PŁATNOŚĆ

Termin płatności 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Ilekroć mowa jest o dniach roboczych rozumieć przez to należy dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.