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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana zasilaczy awaryjnych UPS, zewnętrznych modułów bateryjnych oraz akumulatorów do zasilaczy awaryjnych, a także udzielenie gwarancji jakości. 
[bookmark: _Hlk232525040]Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone urządzenia pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego danego producenta, a serwis gwarancyjny był autoryzowany przez producenta urządzeń oraz świadczony przez producenta lub autoryzowanych partnerów w centrach serwisowych na terenie Unii Europejskiej.
Wszystkie zaoferowane zasilacze awaryjne UPS oraz zewnętrzne moduły bateryjne jak i moduły akumulatorowe do centralnych zasilaczy awaryjnych muszą pochodzić od tego samego producenta.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących czynności:
1) zebrania informacji o konfiguracji obecnych zasilaczy awaryjnych i podpiętych do nich urządzeń,
2) opracowania planu wymiany zasilaczy awaryjnych, zewnętrznych modułów bateryjnych i modułów akumulatorowych do centralnych zasilaczy awaryjnych oraz przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji,
3) dostarczenia oraz rozpakowania dostarczonego Sprzętu,
4) demontażu wymienianych urządzeń, montażu dostarczonego Sprzętu oraz związanego z nim okablowania w szafach teleinformatycznych znajdujących się w dwóch lokalizacjach Zamawiającego,
5) konfiguracji Sprzętu oraz przyłączenia zasilaczy do sieci LAN do wskazanych portów RJ45 w przełącznikach znajdujących się w szafach teleinformatycznych,
6) uruchomienia Sprzętu i przeprowadzenia wbudowanych procedur testujących,
7) podłączenia sprzętu znajdującego się w szafach teleinformatycznych do zasilaczy awaryjnych.	
Wykonawca w terminie do 7 dni kalendarzowych po zawarciu Umowy jest zobowiązany do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2.










II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zasilacz awaryjny typ „A” 4 szt.
	I
	Obligatoryjne parametry techniczne:

	1.
	Cechy urządzenia
Moc pozorna:	5000 VA
Moc rzeczywista:	4500 W
Napięcie wejściowe:	230 V (AC) 1 faza
Napięcie wyjściowe:	230 V (AC) 1 faza
Topologia UPS:	On-Line z podwójną konwersją
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%:	ok. 4 min
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%:	ok. 11,5 min
Zimny start:	Tak
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:	5 kVA
Typ przebiegu wyjściowego:	Sinusoida
Sinusoida podczas pracy na baterii:	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):	160 V; 100 V przy połowie obciążenia
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):	275 V
Wewnętrzny tor obejściowy (Bypass):	automatyczny
Częstotliwość wejściowa:	40 - 70 Hz automatyczne wykrywanie
Regulacja częstotliwości wyjściowej:	50/60 Hz +/- 3 Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Nie dotyczy – technologia on-line
Wartość znamionowa udaru energii:	480 J
Awaryjne wyłączenie zasilania:	Tak
Współczynnik szczytu (crest factor):	3:1
Współczynnik zniekształceń harmonicznych 
(Harmonic distortion):	Poniżej 2%
Tryby alarmu dźwiękowego:	alarmy dźwiękowe i wizualne, priorytet 
	wg ważności
Auto-restart:	Tak
Poziom hałasu:	55 dBA
Wydajność:	94% w trybie on-line; do 98% w Green 	Mode
Moc rzeczywista:	4500 W
Słyszalny alarm:	Tak
Wielofunkcyjny panel LCD do monitorowania 
stanu i sterowania sterownikiem:	Tak

	2.
	Porty i interfejsy
Typ gniazda wejściowego:	podłączenie stałe 3-przewodowe 	 	(1P+N+PE)
Ilość i typ gniazd wyjściowych:	6 x IEC 60320 C13, 4 x IEC 60320 C19
Ilość zworek wyjściowych IEC:	2
Port USB/port szeregowy:	Tak
SmartSlot:	Tak
Port SmartConnect:	Nie
Wbudowany moduł
zarządzania NMC 3:	Tak

	3.
	Akumulator
Liczba akumulatorów:	1 zestaw wbudowany
Typ akumulatora:	Ołowiany (VRLA), bezobsługowy, szczelny
Napięcie akumulatora:	192 V
Pojemność akumulatora:	5,1 Ah
Średni czas ładowania:	1,5 h
Moc ładowania akumulatora:	560 W znamionowa
Żywotność akumulatora:	min. 3 lata
Klasyfikacja ADR:	UN 2800
Rozszerzalny czas podtrzymania:	Tak

Każdy zasilacz awaryjny musi być wyposażony we wbudowany akumulator.

	4.
	Obudowa
Typ obudowy:	RACK 19
Rodzaj obudowy:	3U
Kolor obudowy:	Czarny

	5.
	Warunki pracy
Dopuszczalna wilgotność względna:	0 - 95, bez kondensacji
Zakres temperatur (przechowywanie):	od -15 do 45
Dopuszczalna wysokość
podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000
Zakres wilgotności względnej:	0 - 95, bez kondensacji
Zakres temperatur (eksploatacja):	od 0 do 40
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):	0 - 15000

	6.
	Wyposażenie zasilacza awaryjnego
Zestaw do montażu haków
Przewody: 2 x zworka IEC
Instrukcja szybkiej instalacji
Network Management Card
Dokumentacja na CD instrukcja montażu
Zestaw do montażu w szafach przemysłowych (klamry, wsporniki szyny)
Czujnik temperatury
Karta gwarancyjna
Karta do zdalnego zarządzania Web SNMP Management Card
Możliwość rozbudowy o kartę komunikacyjną, która umożliwia komunikację Modbus RTU przez port RS-485 (możliwość odizolowania komunikacji od sieci LAN).

	7.
	Certyfikaty
Certyfikaty zgodności:	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, 	EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Certyfikat środowiskowy
(zrównoważonego rozwoju):	RoHS, REACH





2. Zewnętrzny moduł bateryjny do zasilacza awaryjnego typu „A” 4 szt.
	I
	Obligatoryjne parametry techniczne:

	1.
	Cechy urządzenia
Typ urządzenia:	zewnętrzny pakiet akumulatorowy do 	zasilacza awaryjnego UPS
Napięcie systemu baterii:	192 V DC
Całkowita pojemność zewnętrznego pakietu 
akumulatorowego	10 Ah
Rozszerzenie czasu podtrzymania:	Tak
Praca z zasilaczem UPS:	jako zewnętrzny pakiet bateryjny
Gwarancja:	2 lata, naprawa lub wymiana

	2.
	Porty i interfejsy
Połączenie z zasilaczem awaryjnym UPS :	dedykowane połączenie pakietu bateryjnego 

	3.
	Akumulator
Typ akumulatora:	bezobsługowy, szczelny akumulator 	kwasowo-ołowiowy (VRLA)
Elektrolit:	zawieszony; konstrukcja odporna na wycieki
Wymienne kasety akumulatorowe:	Tak
Liczba modułów na wymienne 
kasety akumulatorowe:	2
Liczba kaset akumulatorowych:	2
Pojemność pojedynczej kasety:	5,1 Ah
Napięcie pojedynczej kasety:	192 V DC
Żywotność akumulatora:	3-5 lat
Gotowość do użycia:	kasety akumulatorowe zmontowane 	fabrycznie

Każdy zewnętrzny moduł bateryjny musi być wyposażony w dwa zestawy wymiennej kasety akumulatorowej w której skład wchodzą dwa moduły akumulatorowe.

	4.
	Obudowa
Typ obudowy:	RACK 19”
Rodzaj obudowy:	3U
Kolor obudowy:	Czarny

	5.
	Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja):	od 0 do 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie):	od -15 do 45 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	0 - 95 %
Zakres wilgotności względnej:	0 - 95 %
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):	0 - 3000 m
Dopuszczalna wysokość podczas przechowywania (n.p.m.):	0 - 15000 m

	6.
	Wyposażenie zewnętrznego pakietu akumulatorowego
Instrukcja instalacji:	Tak
Karta gwarancyjna:	Tak
Kasety akumulatorowe:	2 szt.
Moduły akumulatorowe:	łącznie 4 moduły w dwóch kasetach
Uchwyty / szyny montażowe:	Zestaw do montażu w szafach 	przemysłowych (klamry, wsporniki szyny)

	7.
	Certyfikaty
Certyfikaty / dopuszczenia:	OSHPD
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):	RoHS, REACH
Zgodność RoHS:	Tak



3. Zasilacz awaryjny typ „B” 24 szt."
	I
	Obligatoryjne parametry techniczne:

	1.
	Cechy urządzenia
Moc pozorna:	1500 VA
Moc rzeczywista:	1200 W
Napięcie wejściowe:	230 V (AC) 1 faza
Napięcie wyjściowe:	230 V (AC) 1 faza
Topologia UPS:	Technologia line-interactive
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%:	5,6 min
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%:	17 min
Zimny start:	Tak
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:	1,5 kVA
Typ przebiegu wyjściowego:	Sinusoida
Sinusoida podczas pracy na baterii:	Tak 
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):	151.0000
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):	302.0000
Regulacja częstotliwości wyjściowej:	50/60 Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Tak
Wartość znamionowa udaru energii:	645.0000
Awaryjne wyłączenie zasilania:	Tak
Częstotliwość danych wejściowych:	50/60 Hz
Tryby alarmu dźwiękowego:	Alarm niskiego stanu 
	akumulatora, Alarm 	przeciążenia
Auto-restart:	Tak
Poziom hałasu:	40.0000
Wydajność:	98,5%
Moc rzeczywista:	1200.0000
Słyszalny alarm:	Tak
Wielofunkcyjny panel LCD do monitorowania 
stanu i sterowania sterownikiem:	Tak

	2.
	Porty i interfejsy
Typ gniazda wejściowego:	1 x IEC320 C14 panel (10A)
Ilość i typ gniazd wyjściowych:	8 x IEC320 C13 panel (10A)
Ilość zworek wyjściowych IEC:	2
Port USB:	Tak
SmartSlot:	Tak
Port SmartConnect:	Nie
Zainstalowany moduł 
Network Management Card:	Tak

	3.
	Akumulator
Liczba akumulatorów:	1 wbudowany
Typ akumulatora:	Ołowiany (VRLA)
Napięcie akumulatora:	48 V
Pojemność akumulatora:	6 Ah
Średni czas ładowania:	3 h
Moc ładowania akumulatora:	103 W znamionowa
Żywotność akumulatora:	min. 3 lata
Klasyfikacja ADR:	UN 2800

Każdy zasilacz awaryjny musi być wyposażony we wbudowany akumulator.

	4.
	Obudowa
Typ obudowy:	RACK
Rodzaj obudowy:	2U
Kolor obudowy:	Czarny

	5.
	Warunki pracy
Dopuszczalna wilgotność względna:	0 - 95
Zakres temperatur (przechowywanie):	od -15 do 45
Dopuszczalna wysokość 
podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000
Zakres wilgotności względnej:	0 - 95
Zakres temperatur (eksploatacja):	od 0 do 40
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 	0 - 15000

	6.
	Wyposażenie zasilacza awaryjnego
Zestaw do montażu haków:	Tak
Przewody:	RS-232, przewód USB, 	przewód zasilania
Instrukcja szybkiej instalacji:	Tak
Network Management Card:	Tak
Możliwość rozbudowy o kartę komunikacyjną, która umożliwia komunikację Modbus RTU przez port RS-485 (możliwość odizolowania komunikacji od sieci LAN).

	7.
	Certyfikaty
Certyfikaty zgodności:	RoHS
Certyfikat środowiskowy 
(zrównoważonego rozwoju):	RoHS




4. Zasilacz awaryjny typ „C” 11 szt.
	I
	Obligatoryjne parametry techniczne:

	1.
	Cechy urządzenia
Moc pozorna:	1000 VA
Moc rzeczywista:	600 W
Napięcie wejściowe:	230 V (AC) 1 faza
Napięcie wyjściowe:	230 V (AC) 1 faza
Topologia UPS:	Technologia line-interactive
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%:	5 min 21 s
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%:	16 min 54 s
Zimny start:	Tak
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:	1,0 kVA
Typ przebiegu wyjściowego:	Sinusoida
Sinusoida podczas pracy na baterii:	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):	170 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):	300 V
Regulacja częstotliwości wyjściowej:	50/60 Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Tak
Wartość znamionowa udaru energii:	455 J
Awaryjne wyłączenie zasilania:	Nie
Częstotliwość danych wejściowych:	50/60 Hz
Tryby alarmu dźwiękowego:	Alarm przy pracy 	bateryjnej, alarm 	niskiego poziomu 	akumulatora, 	konfigurowalne opóźnienia
Auto-restart:	Tak
Poziom hałasu:	41 dBA
Wydajność:	98,9%
Moc rzeczywista:	600.0000
Słyszalny alarm:	Tak
Wielofunkcyjny panel LCD do monitorowania 
stanu i sterowania sterownikiem:	Tak

	2.
	Porty i interfejsy
Typ gniazda wejściowego:	1 x IEC 320 C14 panel (10A)
Ilość i typ gniazd wyjściowych:	8 x IEC 60320 C13 panel (10A)
Ilość zworek wyjściowych IEC:	Nie dotyczy
Port USB:	Tak
SmartSlot:	Nie
Port SmartConnect:	Tak
Zainstalowany moduł
Network Management Card:	Nie

	3.
	Akumulator
Liczba akumulatorów:	1 wbudowany moduł
Typ akumulatora:	Ołowiany (VRLA)
Napięcie akumulatora:	24 V
Pojemność akumulatora:	9 Ah
Średni czas ładowania:	3 h
Moc ładowania akumulatora:	56 W znamionowa
Żywotność akumulatora:	min. 3 lata
Klasyfikacja ADR:	UN 2800
Każdy zasilacz awaryjny musi być wyposażony w wymienny akumulator.

	4.
	Obudowa
Typ obudowy:	Tower
Rodzaj obudowy:	Wolnostojąca
Kolor obudowy:	Czarny

	5.
	Warunki pracy
Dopuszczalna wilgotność względna:	0 - 95
Zakres temperatur (przechowywanie):	od -15 do 45
Dopuszczalna wysokość
podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3048
Zakres wilgotności względnej:	0 - 95
Zakres temperatur (eksploatacja):	od 0 do 40
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):	0 - 15240

	6.
	Wyposażenie zasilacza awaryjnego
Przewody:	przewód zasilania, przewód USB
Instrukcja szybkiej instalacji:	Tak
Network Management Card:	Nie

	7.
	Certyfikaty
Certyfikaty zgodności:	CE, GOST, VDE, UK PSTI
Certyfikat środowiskowy
(zrównoważonego rozwoju):	RoHS



5. Moduł bateryjny do posiadanych centralnych zasilaczy awaryjnych 4 szt.
	I
	Obligatoryjne parametry techniczne:

	1.
	Cechy urządzenia
Typ produktu:	Moduł akumulatorowy (bateryjny)
Rodzaj akumulatorów	VRLA
Ilość akumulatorów w jednym module	4 szt.
Pojemność modułu akumulatorowego	9 Ah
Napięcie modułu akumulatorowego	120 V
Moc modułu akumulatorowego	4320 VAh
Sposób montażu	Wewnątrz zasilacza awaryjnego

	2.
	Certyfikaty i wymagania środowiskowe
Dyrektywa RoHS UE:	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Rozporządzenie REACH:	Zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Efektywność energetyczna:	Produkt energooszczędny
Program odbioru (take-back):	Tak



6. Wsparcie gwarancyjne i warunki
	Parametr
	Wymagania

	Serwis
	Wsparcie gwarancyjne zgodnie z zaoferowanym w ofercie okresem gwarancji, nie krótszym niż 24 miesiące i nie dłuższym niż 36 miesięcy, w trybie zgłaszania w godzinach roboczych[footnoteRef:1] (5x8) z gwarancją naprawy urządzenia następnego dnia roboczego (NBD), lub wymiana urządzenia na wolne od wad o nie gorszych parametrach. [1:  Ilekroć mowa jest o dniach roboczych rozumieć przez to należy dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.] 

Oferowany serwis gwarancyjny musi zapewnić Zamawiającemu przez cały okres trwania gwarancji możliwość zgłoszenia awarii urządzenia bezpośrednio producentowi urządzenia (a nie tylko Wykonawcy zamówienia)

	Warunki odbioru 
i dostawy
	Dostarczony Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta Sprzętu, musi być fabrycznie nowy, nieeksploatowany w żaden sposób oraz nie wykorzystywany w celach prezentacyjnych, ekspozycyjnych lub pochodzić z odsprzedaży.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u przedstawiciela producenta, w szczególności ważności i zakresu uprawnień gwarancyjnych.



Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania Sprzętu oraz zabezpieczenia go w czasie transportu do siedziby Zamawiającego. Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie transportu ponosi Wykonawca.
7. Wymagania dla usług montażu/demontażu
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) Przeniesienia 2 modułów akumulatorowych z jednego centralnego zasilacza awaryjnego do drugiego, oba zasilacze awaryjne są w posiadaniu Zamawiającego, oraz zamontowania zakupionych modułów akumulatorowych w wolne miejsce powstałe po przeniesieniu, tak aby w obu centralnych zasilaczach awaryjnych znajdowały się po cztery moduły bateryjne. 
2) demontażu istniejących zasilaczy awaryjnych w szafach teleinformatycznych znajdujących się w dwóch lokalizacjach Zamawiającego,
3) montażu zakupionych zasilaczy awaryjnych w miejsce zdemontowanych oraz przyłączenie związanego z nimi okablowania, przewody zasilające, przewód RJ-45,
4) uprządkowania kabli odzwierciadlając stan z przed wymiany zasilaczy awaryjnych,
5) wykonania podłączenia do sieci energetycznej Zamawiającego na podstawie zdefiniowanych wymagań środowiskowych, tj. podłączenie zasilaczy awaryjnych kablami zasilającymi do istniejących w szafach wolnych gniazd zasilania,
6) wykonania podłączenia do sieci LAN Zamawiającego.
Czynności związane z przeniesieniem 2 modułów akumulatorowych oraz zamontowania zakupionych modułów akumulatorowych w zasilaczach centralnych mogą odbywać się w dzień roboczy od godziny 9:00 do 16:00.
Czynności związane z wymianą 4 szt. zasilaczy typu A (5000 VA) oraz połączonych z nimi zewnętrznych modułów bateryjnych odbywać się mogą tylko w sobotę od godziny 9:00 do 16:00.
Czynności związane z wymianą 24 zasilaczy awaryjnych typu B (1500 VA) w punktach dostępowych odbywać się mogą w dni robocze od godziny 17:00.

8. Odbiór zdemontowanych Zasilaczy Awaryjnych oraz akumulatorów.

Wykonawca zobowiąże się do odebrania zdemontowanych Zasilaczy Awaryjnych, zainstalowanych w nich akumulatorów i rozszerzeń bateryjnych wraz z akumulatorami i przekazania ich do przetwarzania i recyklingu. Dokumentem potwierdzającym odbiór będzie protokół zbiorczy zawierający listę odebranego sprzętu, oraz prawidłowo wypełniona Karta Przekazania Odpadu (KPO).
III. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych prac w celu uruchomienia, poprawnego podłączenia nowych zasilaczy awaryjnych do istniejącej infrastruktury Zamawiającego, w tym dostarczenia w ramach przedmiotu zamówienia wszelkich niezbędnych akcesoriów, kabli przyłączeniowych oraz innych niezbędnych komponentów. 

IV. TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji do 60 dni kalendarzowych od podpisania Umowy.

V. PŁATNOŚĆ
Termin płatności 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

