Załącznik Nr 2 do SWZ

Znak sprawy: SAT.272.28.2026

Opis Przedmiotu Zamówienia/Wykaz parametrów wymagalnych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO I CENTRALNEGO ZASILANIA AWARYJNEGO UPS DLA PSSE W SIEDLCACH

w ramach udziału w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 poprzez realizację zadań:

•	Agregat prądotwórczy dla PSSE w Siedlcach

•	Centralne zasilanie awaryjne UPS dla PSSE w Siedlcach

Instrukcja dla Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę w całości.

W kolumnie 3 należy bezwzględnie wpisać „TAK” lub „NIE”.

W kolumnie 4 należy podać konkretne wartości liczbowe, opisy lub parametry oferowanego urządzenia

Dokument należy zapisać w formacie PDF i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia posiada następujące parametry i właściwości  określone w stosunku do  wymagań i parametrów określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SWZ Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

1: Stacjonarny awaryjny agregat prądotwórczy

Producent oferowanego agregatu: __________________________

Model / Typ oferowanego agregatu: __________________________

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymóg minimalny Zamawiającego | Oświadczenie odnośnie oferowanego sprzętu (TAK/ NIE) | Oferowane parametry i funkcje użytkowe oferowane przez Wykonawcę (wpisać !) |
| 1. | Parametry techniczne: Moc maksymalna / awaryjna (ESP): min. 132 kW/ 165 kVA. |  |  |
|  | Minimalne moc znamionowa (PRP): min. 120 kW / 150 kVA |  |  |
|  | Minimalny prąd znamionowy P.R.P.: Min. 217,0 A |  |  |
|  | Częstotliwość 50 Hz |  |  |
|  | Napięcie [V] 230/400 50hz, ze stabilizacją nie gorszą niż +/- 0,5%, |  |  |
|  | Instalacja sterowania silnika [V] 12 |  |  |
| 2 | Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% min. 8 h |  |  |
| 3 | Wymiary dostosowane do warunków terenowych ujętych w planie sytuacyjnym (rys. 1 koncepcji …) |  |  |
| 4 | Typ silnika: Przemysłowy silnik wysokoprężny (diesel), napędzany olejem napędowym |  |  |
| 5 | Typ prądnicy: Synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna. |  |  |
| 6 | Elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika |  |  |
| 7 | Zabezpieczenia i wyłączniki: Elektryczny wyłącznik przeciążeniowy (główny) z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym generatora |  |  |
| 8 | System automatycznego uruchamiania, zatrzymywania i dozoru parametrów pracy |  |  |
| 9 | Podgrzewanie silnika: Grzałka płynu chłodzącego zasilana termostatycznie z sieci 230V, zapewniająca natychmiastowy start w niskich temperaturach. |  |  |
| 10 | Zbiornik paliwa: zintegrowany z ramą. Pojemność zbiornika dostosowana do wymogu pracy przez min. 8 h przy 100% obciążenia ESP. |  |  |
| 11 | Wlew paliwa dostępny z zewnątrz agregatu zabezpieczony zamkiem |  |  |
| 12 | Obudowa uniemożliwiająca dostęp osobom niepowołanym. Zamykana na klucz |  |  |
| 13 | Obudowa i tłumienie hałasu: Zwarta obudowa zewnętrzna, odporna na warunki atmosferyczne. Hałas maksymalny: do 68 dB(A) w odległości 7 metrów. |  |  |
| 14 | Układ ładowania baterii w czasie dłuższych postojów agregatu |  |  |
| 15 | Układ SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy): Sterownik agregatu przystosowany do współpracy z układem SZR. Układ SZR wyposażony w mikroprocesowy programowalny sterownik z komunikatami w języku polskim. W komplecie szafa automatyki SZR, jako osobna szafa sterownicza do montażu w budynku. |  |  |
| 16 | Układ SZR wyposażony w blokady przed podaniem napięcia z agregatu do sieci dystrybucyjnej: 1) blokada logiczna – algorytm zabezpiecza przed wysłaniem na wyjścia cyfrowe dwóch sygnałów na zamknięcie wyłącznika generatorowego i sieciowego. 2) blokada elektryczna – występuje w napędzie rozłącznika, nie pozwala na podanie sygnałów załączających pozycje I i II jednocześnie; 3) Blokada mechaniczna – wymuszona budową aparatu, która nie pozwala na zapięcie obu styków głównych jednocześnie. |  |  |
| 17 | Agregat wyposażony w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia) |  |  |
| 18 | Agregat wyposażony w akumulatory rozruchowe oraz ładowarkę akumulatorów |  |  |
| 19 | Agregat wyposażony w panel automatyki zabezpieczony przed dostępem osób trzecich |  |  |
| 20 | Agregat przystosowany do pracy ciągłej |  |  |
| 21 | Wanna retencyjna zapobiegająca wyciekom paliwa i płynów eksploatacyjnych. Funkcję wanny może pełnić rama konstrukcyjna |  |  |
| 22 | Agregat wyposażony w integralną instalacje paliwową, układ ssący i wydechowy o wysokim stopniu tłumienia, instalację elektryczną 12VDC, akumulator rozruchowy oraz szafkę sterowania przystosowana do wybranego sposobu rozruchu. |  |  |
| 23 | Uziemienie ochronne agregatu |  |  |
| 24. | Okablowanie miedziane |  |  |
| 25. | Możliwość współdziałania z ujętym w projekcie technicznym Przeciwpożarowym Wyłącznikiem Prądu. |  |  |
| Uwagi: AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MA WSPÓŁPRACOWAĆ Z DOSTARCZONYM I PODŁĄCZONYM UPS-em W TRYBIE AUTOMATYCZNYM, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE AKCESORIA NIEZBĘDNE DO PODŁĄCZENIA I PRACY AUTOMATYCZNEJ I MONITOROWANIA PRACY OBU URZĄDZEŃ. |  |  |  |

2: Centralne zasilanie awaryjne UPS

Producent oferowanego UPS: __________________________

Model / Typ oferowanego UPS: __________________________

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymóg minimalny Zamawiającego – Parametr i / lub funkcje | Oświadczenie odnośnie oferowanego sprzętu (TAK/ NIE) | Parametry i funkcje użytkowe oferowane przez Wykonawcę |
| 1 | Moc znamionowa minimum 100kVA/ 100kW |  |  |
| 2 | Zasilanie 3 fazowe / wyjście 3 fazowe, |  |  |
| 3 | Czas podtrzymania minimum 10 minut przy obciążeniu 80 kW, |  |  |
| 4 | Zasilacz UPS wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej lub kraju będącego członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) |  |  |
| 5 | Akumulatory bezobsługowe o projektowanej żywotności 10-12 lat przy pracy buforowej wg EUROBAT (Long Life), |  |  |
| 6 | Baterie umieszczone wewnątrz UPS lub dedykowanej obudowie z systemem wentylacji, |  |  |
| 7 | Zasilacz przystosowany do pracy równoległej ze wspólnej baterii, |  |  |
| 8 | Bezprzerwowe przełączniki obejściowe bypass |  |  |
| 9 | Sprawność AC/AC urządzenia (dla VFI) nie mniejsza niż 94%, |  |  |
| 10 | Stabilizacja częstotliwości napięcia wyjściowego przy pracy z baterii |  |  |
| 11 | Przeciążalność falownika - 130%-10 minut; 160% - 1 min.; 300% 100 mili sekund |  |  |
| 12 | Panel dotykowy, wyświetlanie alarmów i parametrów pracy |  |  |
| 13 | Zapewnienie pracy w trybie on-line z rzeczywistym podwójnym przetwarzaniem, z sinusoidalnym napięciem wyjściowym (o parametrach jakości VFI-SS-111). |  |  |
| 14 | Zapewnienie kompensacji wejściowej mocy biernej zasilacza |  |  |
| 15 | Zapewnienie dynamicznego algorytmu sterowania chłodzeniem, pozwalającego na adaptacyjne dostosowanie wydajności układu chłodzenia do aktualnego stanu urządzenia |  |  |
| 16 | Zapewnienie funkcji tzw. ,,zimnego startu "umożliwiającego uruchomienie UPS nawet wówczas, gdy zasilanie z sieci nie jest dostępne |  |  |
| 17 | Zapewnienie możliwości współpracy z zewnętrznymi panelami zarządzającymi |  |  |
| 18 | Zapewnienie funkcji zdalnego awaryjnego wyłączania zasilania EPO (Emergency Power Off), umożliwiająca przerwanie dostarczania energii do urządzeń odbiorczych z wyjścia zasilacza w ekstremalnych sytuacjach (np„ pożar). |  |  |
| 19 | Zapewnienie zabezpieczenia prawidłowego uruchomienia systemu zasilania gwarantowanego tzw. „miękki" start. |  |  |
| 20 | Zapewnienie funkcji rejestrującej zdarzenia i przechowujący informacje dotyczące zdarzeń, które wystąpiły (rejestracja trybów pracy, alarmów i komunikatów związanych z pracą UPS) Rejestr zdarzeń. |  |  |
| 21 | Szafa BYP bypassu zewnętrznego |  |  |
| 22 | Szafa RUPS |  |  |
| 23 | Montaż wyłącznika 3P 250A |  |  |
| 24 | Okablowanie miedziane |  |  |
| 25 | Możliwość współdziałania z ujętym w projekcie technicznym Przeciwpożarowym Wyłącznikiem Prądu. |  |  |
| Uwagi: CENTRALNE ZASILANIE AWARYJNE MA WSPÓŁPRACOWAĆ Z DOSTARCZONYM I PODŁĄCZONYM AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM W TRYBIE AUTOMATYCZNYM, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE AKCESORIA NIEZBĘDNE DO PODŁĄCZENIA I PRACY AUTOMATYCZNEJ I MONITOROWANIA PRACY OBU URZĄDZEŃ. |  |  |  |

3. Wymagania wspólne

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Oświadczenie odnośnie oferowanego sprzętu (TAK/ NIE) | Parametry i funkcje użytkowe oferowane przez Wykonawcę (wpisać !) |
| 1 | Okres gwarancji dla całego zestawu wynosi nie mniej niż 12 miesiące. Stanowi kryterium oceny oferty |  |  |
| 2 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim |  |  |
| 3 | Bezpłatny serwis gwarancyjny na warunkach ujętych w umowie |  |  |
| 4 | Personel Serwisowy przystąpi do wykonywania Usług Gwarancji i Serwisu każdorazowo nie później niż w ciągu 48 godzin od wezwania. Stanowi kryterium oceny oferty |  |  |
| 5 | Deklaracja zgodności UE |  |  |
| 6 | Certyfikat standardu jakości ISO 9001 |  |  |

…………………………………………………………………… 	(kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty                                                                               	Wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)