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										Załącznik Nr 2 do SWZ
 Znak sprawy: SAT.272.28.2026

Opis Przedmiotu Zamówienia/Wykaz parametrów wymagalnych
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO I CENTRALNEGO ZASILANIA AWARYJNEGO UPS DLA PSSE W SIEDLCACH
w ramach udziału w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 poprzez realizację zadań:
 •	Agregat prądotwórczy dla PSSE w Siedlcach
•	Centralne zasilanie awaryjne UPS dla PSSE w Siedlcach
Instrukcja dla Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę w całości. 
W kolumnie 3 należy bezwzględnie wpisać „TAK” lub „NIE”.
 W kolumnie 4 należy podać konkretne wartości liczbowe, opisy lub parametry oferowanego urządzenia
Dokument należy zapisać w formacie PDF i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia posiada następujące parametry i właściwości  określone w stosunku do  wymagań i parametrów określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SWZ Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
1: Stacjonarny awaryjny agregat prądotwórczy
Producent oferowanego agregatu: __________________________
Model / Typ oferowanego agregatu: __________________________
	1
	2
	3
	4

	Lp.
	Wymóg minimalny Zamawiającego 
	Oświadczenie odnośnie oferowanego sprzętu (TAK/ NIE)
	Oferowane parametry i funkcje użytkowe oferowane przez Wykonawcę (wpisać !)

	1.
	Parametry techniczne:
Moc maksymalna / awaryjna (ESP): min. 132 kW/ 165 kVA.
	
	


	
	Minimalne moc znamionowa (PRP): min. 120 kW / 150 kVA
	
	

	
	Minimalny prąd znamionowy P.R.P.:
Min. 217,0 A
	
	

	
	Częstotliwość 50 Hz
	
	

	
	Napięcie [V] 230/400 50hz, ze stabilizacją nie gorszą niż +/- 0,5%, 
	
	

	
	Instalacja sterowania silnika [V] 12
	
	

	2
	Czas pracy  bez tankowania dla obciążenia 100% min. 8 h
	
	

	3
	Wymiary dostosowane do warunków terenowych ujętych w planie sytuacyjnym (rys. 1 koncepcji …)
	
	

	4
	Typ silnika: Przemysłowy silnik wysokoprężny (diesel), napędzany olejem napędowym
	
	

	5
	Typ prądnicy: Synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna.
	
	

	6
	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika
	
	

	7
	Zabezpieczenia i wyłączniki: Elektryczny wyłącznik przeciążeniowy (główny) z zabezpieczeniem   zwarciowym i przeciążeniowym generatora
	
	

	8
	System automatycznego uruchamiania, zatrzymywania i dozoru parametrów pracy
	
	

	9
	Podgrzewanie silnika: Grzałka płynu chłodzącego zasilana termostatycznie z sieci 230V, zapewniająca natychmiastowy start w niskich temperaturach. 
	
	

	10
	Zbiornik paliwa: zintegrowany z ramą. Pojemność zbiornika dostosowana do wymogu pracy przez min. 8 h przy 100% obciążenia ESP.
	
	

	11
	Wlew paliwa dostępny z zewnątrz agregatu zabezpieczony zamkiem
	
	

	12
	Obudowa uniemożliwiająca dostęp osobom niepowołanym. Zamykana na klucz 
	
	

	13
	Obudowa i tłumienie hałasu: Zwarta obudowa zewnętrzna, odporna na warunki atmosferyczne. Hałas maksymalny: do 68 dB(A) w odległości 7 metrów. 
	
	

	14
	Układ ładowania baterii w czasie dłuższych postojów agregatu
	
	

	15
	Układ SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy): Sterownik agregatu przystosowany do współpracy z układem SZR. Układ SZR wyposażony w mikroprocesowy programowalny sterownik z komunikatami w języku polskim.  W komplecie szafa automatyki SZR, jako osobna szafa sterownicza do montażu w budynku.
	
	

	16
	Układ SZR wyposażony w blokady przed podaniem napięcia z agregatu do sieci dystrybucyjnej: 1) blokada logiczna – algorytm zabezpiecza przed wysłaniem na wyjścia cyfrowe dwóch sygnałów na zamknięcie wyłącznika generatorowego i sieciowego. 2) blokada elektryczna – występuje w napędzie rozłącznika, nie pozwala na podanie sygnałów załączających pozycje I i II jednocześnie; 3) Blokada mechaniczna – wymuszona budową aparatu, która nie pozwala na zapięcie obu styków głównych jednocześnie.
	
	

	17
	Agregat wyposażony w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia)
	
	

	18
	Agregat wyposażony w akumulatory rozruchowe oraz ładowarkę akumulatorów
	
	

	19
	Agregat wyposażony w panel automatyki zabezpieczony przed dostępem osób trzecich
	
	

	20
	Agregat przystosowany do pracy ciągłej
	
	

	21
	Wanna retencyjna zapobiegająca wyciekom paliwa i płynów eksploatacyjnych. Funkcję wanny może pełnić rama konstrukcyjna
	
	

	22
	Agregat wyposażony w integralną instalacje paliwową, układ ssący i wydechowy o wysokim stopniu tłumienia, instalację elektryczną 12VDC, akumulator rozruchowy oraz szafkę sterowania przystosowana do wybranego sposobu rozruchu.
	
	

	23
	Uziemienie ochronne agregatu
	
	

	24.
	Okablowanie miedziane
	
	

	25.
	Możliwość współdziałania z ujętym w projekcie technicznym Przeciwpożarowym Wyłącznikiem Prądu.
	
	

	

	Uwagi:
 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MA WSPÓŁPRACOWAĆ Z DOSTARCZONYM I PODŁĄCZONYM UPS-em W TRYBIE AUTOMATYCZNYM, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE AKCESORIA NIEZBĘDNE DO PODŁĄCZENIA I PRACY AUTOMATYCZNEJ I MONITOROWANIA PRACY OBU URZĄDZEŃ.




2: Centralne zasilanie awaryjne UPS
Producent oferowanego UPS: __________________________
Model / Typ oferowanego UPS: __________________________
	1
	2
	3
	4

	Lp.
	Wymóg minimalny Zamawiającego – Parametr i / lub funkcje
	Oświadczenie odnośnie oferowanego sprzętu  (TAK/ NIE)
	Parametry i funkcje użytkowe
 oferowane przez Wykonawcę

	1
	Moc znamionowa minimum 100kVA/ 100kW
	
	

	2
	Zasilanie 3 fazowe / wyjście 3 fazowe,
	
	

	3
	Czas podtrzymania minimum 10 minut przy obciążeniu 80 kW,
	
	

	4
	Zasilacz UPS wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej lub kraju będącego członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
	
	

	5
	Akumulatory bezobsługowe o projektowanej żywotności 10-12 lat przy pracy buforowej wg EUROBAT (Long Life),
	
	

	6
	Baterie umieszczone wewnątrz UPS lub dedykowanej obudowie z systemem wentylacji,
	
	

	7
	Zasilacz przystosowany do pracy równoległej ze wspólnej baterii,
	
	

	8
	Bezprzerwowe przełączniki obejściowe bypass
	
	

	9
	Sprawność AC/AC urządzenia (dla VFI) nie mniejsza niż 94%,
	
	

	10
	Stabilizacja częstotliwości napięcia wyjściowego przy pracy z baterii
	
	

	11
	Przeciążalność falownika - 130%-10 minut; 160% - 1 min.; 300% 100 mili sekund
	
	

	12
	Panel dotykowy, wyświetlanie alarmów i parametrów pracy
	
	

	13
	Zapewnienie  pracy w trybie on-line z rzeczywistym podwójnym przetwarzaniem, z sinusoidalnym napięciem wyjściowym (o parametrach jakości VFI-SS-111).
	
	

	14
	Zapewnienie kompensacji wejściowej mocy biernej zasilacza 
	
	

	15
	Zapewnienie dynamicznego algorytmu sterowania chłodzeniem, pozwalającego na adaptacyjne dostosowanie wydajności układu chłodzenia do aktualnego stanu urządzenia
	
	

	16
	Zapewnienie funkcji tzw. ,,zimnego startu "umożliwiającego uruchomienie UPS nawet wówczas, gdy zasilanie z sieci nie jest dostępne
	
	

	17
	Zapewnienie możliwości współpracy z zewnętrznymi panelami zarządzającymi
	
	

	18
	Zapewnienie funkcji zdalnego awaryjnego wyłączania zasilania EPO (Emergency Power Off), umożliwiająca przerwanie dostarczania energii do urządzeń odbiorczych z wyjścia zasilacza w ekstremalnych sytuacjach (np„ pożar).
	
	

	19
	Zapewnienie zabezpieczenia prawidłowego uruchomienia systemu zasilania gwarantowanego  tzw. „miękki" start.
	
	

	20
	Zapewnienie funkcji rejestrującej zdarzenia i przechowujący informacje dotyczące zdarzeń, które wystąpiły (rejestracja trybów pracy, alarmów i komunikatów związanych z pracą UPS) Rejestr zdarzeń.
	
	

	21
	Szafa BYP bypassu zewnętrznego
	
	

	22
	Szafa RUPS
	
	

	23
	Montaż wyłącznika 3P 250A
	
	

	24
	Okablowanie miedziane
	
	

	25
	Możliwość współdziałania z ujętym w projekcie technicznym Przeciwpożarowym Wyłącznikiem Prądu.
	
	

	

	Uwagi:
CENTRALNE ZASILANIE AWARYJNE MA WSPÓŁPRACOWAĆ Z DOSTARCZONYM I PODŁĄCZONYM AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM W TRYBIE AUTOMATYCZNYM, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE AKCESORIA NIEZBĘDNE DO PODŁĄCZENIA I PRACY AUTOMATYCZNEJ I MONITOROWANIA PRACY OBU URZĄDZEŃ.



3. Wymagania wspólne
	1
	2
	3
	4

	Lp.
	Wymagania Zamawiającego
	Oświadczenie odnośnie oferowanego sprzętu  (TAK/ NIE)
	Parametry i funkcje użytkowe
 oferowane przez Wykonawcę (wpisać !)

	1
	Okres gwarancji dla całego zestawu wynosi nie mniej niż 12 miesiące.
 Stanowi kryterium oceny oferty
	
	

	2
	Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim 
	
	

	3
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na warunkach ujętych w umowie
	
	

	4
	Personel Serwisowy przystąpi do wykonywania Usług Gwarancji i Serwisu każdorazowo nie później niż w ciągu 48 godzin od wezwania. Stanowi kryterium oceny oferty
	
	

	5
	Deklaracja zgodności UE
	
	

	6
	Certyfikat standardu jakości ISO 9001
	
	



		…………………………………………………………………… 	(kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty                                                                               	Wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)
