Załącznik nr 1

do umowy 

nr …………….
Zakres i częstotliwość usług konserwacyjnych

w budynkach przy Al. Ujazdowskich 11 i przy ul. Koszykowej 6 w Warszawie
dotyczące posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury

Harmonogram oraz zakres czynności przeglądowych i konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożarowej, systemów wczesnej detekcji dymu, dźwiękowego systemu ostrzegania oraz systemów oddymiania.

1. Obsługa codzienna systemów ppoż.

 W ramach przeglądu technicznego należy:

1) sprawdzić czy centrale, tablice i panele wskazują stan dozorowania;
2) każdą nieprawidłowość zgłosić zgodnie z postanowieniami umowy i niezwłocznie usunąć.

2. Obsługa miesięczna systemów ppoż.

 W ramach przeglądu technicznego należy:

1) uzupełnić zapas papieru do drukarki;
2) wykonać test wskaźników, a każdą nieprawidłowość zgłosić zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Obsługa kwartalna systemów ppoż.

W ramach przeglądu technicznego należy:

1) uruchomić co najmniej jedną czujkę pożarową lub ręczny ostrzegacz pożarowy 
w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidłowo odbiera i reaguje na sygnały, emituje alarm akustyczny i uruchamia urządzenia wykonawcze, dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), system oddymiania, kontrolę dostępu i dźwigi osobowe;
2) przeprowadzić kontrolę działania monitoringu uszkodzeń centrali;
3) przeprowadzić kontrolę zdolności centrali do uruchomienia wszystkich zwalniaków lub trzymaków drzwi;
4) uruchomić łącze przekazujące alarmy pożarowe do straży pożarnej lub centrum obsługi zdalnej;
5) wykonać wszystkie innych próby i testy wymagane przez producentów stosowanych urządzeń;
6) wszelkie nieprawidłowości zgłosić zgodnie z postanowieniami umowy i niezwłocznie usunąć.

4. Roczna konserwacja systemów ppoż.

W ramach przeglądu technicznego należy:

1) wykonać testy i konserwacje zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;
2) sprawdzić poprawność działania każdej czujki zgodnie z zaleceniami producenta, poprzez aktywację temperaturą, aerozolem - dopuszczalne jest sprawdzenie 25% czujek przy każdym przeglądzie kwartalnym;
3) skontrolować poprawność uruchomienia wszystkich funkcji pomocniczych central SSP;
4) ocenić czy wszystkie instalacje i urządzenia są sprawne i zabezpieczone przed uszkodzeniem;
5) przetestować wszystkie zestawy akumulatorów, stanowiące zasilanie rezerwowe;
6) dokonać niezbędnych wpisów w książce eksploatacji.

5. W zakresie systemu sygnalizacji zalania wodą w pomieszczeniu rozdzielni głównej – w odstępach miesiąca należy:
1) sprawdzić poprawność działania procesora typ WG 230-7-1;
2) usunąć drobne usterki nie wymagające nakładu materiałowego – na bieżąco.
Dokonywanie regulacji instalacji i urządzeń oraz konserwacji poszczególnych urządzeń 

i podzespołów zgodnie z wymaganiami określonymi w DTR urządzeń.

Wykaz zainstalowanych urządzeń

	L.p.
	Nazwa urządzenia 
	Liczba

	
	SSP
	

	1
	Akumulatory 
	4 szt.

	2
	Centrala pożarowa, typ Polon 6000
	1 szt.

	3
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	33 szt.

	4
	Czujki dymu
	710 szt.

	5
	Wskaźniki zadziałania
	400 szt.

	6
	adaptery
	60 szt.

	7
	Izolatory zwarć
	84 szt.

	8
	Klapy pożarowe
	13 szt.

	
	DSO
	

	1
	Zasilanie Merawex, 1 szafa 42U 600x600, 2x156Ah (podtrzymanie 24 godziny) – MASTER typ ZDSO400E-AK3
	1 szt.

	2
	Zasilanie Merawex, 1 szafa 42U 600x600, 1x100Ah (podtrzymanie 24 godziny) – SLEVE typ ZDSO400E-AK3
	1 szt.

	3
	Kontroler sieci typ PRS-NCO-B
	1 szt.

	4
	Interfejs wielokanałowy typ PRS-16MCI
	1 szt.

	5
	Wzmacniacz podstawowy 1x500W typ PRS-1B500
	1 szt.

	6
	Głośnik sufitowy 9/6W typ LBC3087/41
	89 szt.

	7
	Głośnik ścienny 6W typ LBC3018/00
	444 szt.

	
	System oddymiania i sterowania elektromagnetycznymi trzymaczami drzwi
	

	1
	Centrala oddymiania Mercor MCR 9705
	5 szt.

	2
	Klapy i okna oddymiające wraz z siłownikami (MCR W 101-75)
	5 szt.

	3
	Czujka optyczna dymu
	19 szt.

	4
	Przycisk oddymiania 
	22 szt.

	5
	Przycisk przewietrzający
	5 szt.

	6
	Wentylatory osiowe RAEZ 50/6-4-30o w komplecie z czerpnią ścienną, przepustnicą i siłownikiem
	3 kpl.

	7
	Centrale sterownicze wentylatorów osiowych
	3 szt.

	8
	Centrala systemu sterowania automatyką drzwiową
	2 szt.

	9
	Trzymacze elektromagnetyczne drzwi
	14 szt.

	10
	Przyciski zwalniające trzymacze drzwiowe
	14 szt.


W zakresie Systemu Sygnalizacji Pożarowej konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu ciągłości linii dozorowych i wymienionych wyżej elementów.
15
4

