Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P501

| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Wieloletni Program "Krajowe Centrum Przetwarzania Danych" (KCPD) – Faza I” - wnioskodawca: Minister Cyfryzacji, beneficjent: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | Uwaga ogólna | Projekt dotyczy I fazy budowy KCPD, prosimy o wyjaśnienie zakresu prac planowanych w kolejnych fazach budowy KCPD | Proszę o analizę i wyjaśnienie | Wyjaśniono. Budowa KCPD podzielona została na fazy: • Faza 0 (2021-2023) – tj. opracowanie założeń KCPD i dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji w ramach Fazy I – poza zakresem opracowania • Faza I (2023-2029) – tj. budowa 3 pierwszych KPD w zakresie po 1 module technicznym (MTH) z doposażoną jedną komorą do 3 klasy wg. PN-EN 50600 i wysokiej (960 kW) gęstości mocy (3HD) • Faza II (2029-2031) – tj. wyposażenie, utrzymanie i rozbudowa 3 KPD wybudowanych w Fazie I KCPD zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami na budowę i zapotrzebowaniem Partnerów KCPD na powierzchnię IT (rozbudowa do 4MTH z 8 komorami serwerowymi doposażonymi do 3HD) – poza zakresem opracowania W ramach Fazy 0 sfinansowanej w ramach dotacji celowych 02/DZS/2021/NASK i 02/DZS/2022/NASK opracowano założenia KCPD oraz dokumentację niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji w ramach Fazy I. W ramach Fazy I planowanej do sfinansowania w ramach FERC.04.01 planujemy wybudować po 1MTH w każdej lokalizacji i doposażyć po 1 komorze w każdym MTH do 3HD. W ramach Fazy II planowanej do sfinansowania z budżetu państwa: - w 2029 roku planuje się doposażenie do 3HD drugiej komory w ramach wybudowanych MTH (w ramach Fazy I planujemy wybudować po 1MTH w każdej lokalizacji i doposażyć po 1 komorze w każdym MTH). - w 2030 i 2031 roku planujemy wybudować i doposażyć do 3HD kolejne moduły, po 3MTH w każdej z lokalizacji, stanowiące zakres uzyskanych pozwoleń na budowę obejmujących po 4MTH w każdej z lokalizacji . |
|  | RA IT | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | Niesprecyzowane zagrożenia cybernetyczne "Coraz częściej obiektem ataków hakerów…" – brak konkretów. Propozycja np: „2025: +47% ataków na admin publiczną (CERT)” | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwzględniono w OZPI |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Sekcja deklaratywna. Możliwość dodania korzyści. Możliwość dodania: korzyści strategicznych (suwerenność) • Suwerenność danych (NIS2, SCCO4) • Odporność na blackout (Tier III + DRC) • Gotowość AI/HPC (960 kW/moduł) Korzyści środowiskowe 2,88 MW bez PUE/OZE = 20 tys. ton CO/rok korzyści dla interesariuszy RTO<4h, SCCO4 i SLA 99,99%, koszty -50% Kolokacja Tier III | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwzględniono w OZPI w części uzgodnionej na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Możliwość dodania KPI: PUE (Power Usage Effectiveness) I 70% energii z OZE Np.: <1,4 kwartalnie – efektywność energetyczna DC (całkowita energia / energia IT). Np.: OZE 70% - Odnawialne Źródła Energi (solar + wiatr) | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Brak uwzględnienia w OZPI zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Możliwość dodania KPI: Dostępność infrastruktury (Uptime Facilities) Np.: 99,982% rocznie (<=1,6h przestoju/rok) – mierzy zasilanie, chłodzenie, sieci fizyczne. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Brak uwzględnienia w OZPI zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 2.4. Produkty końcowe projektu | Możliwość dodania: Infrastruktura chłodzenia i zasilania (Liquid Cooling + UPS) NP.:D2C/RDHx chłodzenie, litowo-jonowe UPS, PUE <1,4 . | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Brak uwzględnienia w OZPI zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 2.4. Produkty końcowe projektu | Możliwość dodania: Platforma zarządzania i monitoringu (DCIM + AI ops) NP.: Narzędzia do SLA 99,99%, predykcyjne utrzymanie. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Brak uwzględnienia w OZPI zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 2.4. Produkty końcowe projektu | Możliwość dodania: Raport z testów odbiorczych i certyfikacji Tier III. Potwierdzenie zgodności PN-EN 50600, testy failover. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Brak uwzględnienia w OZPI zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 2.4. Produkty końcowe projektu | Możliwość dodania: Model eksploatacji i SLA dla Partnerów KCPD. Np.: umowy z 24+ interesariuszami (3054 szac.). | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Brak uwzględnienia w OZPI zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 2.4. Produkty końcowe projektu | Możliwość dodania: Dokumentacja migracyjna i szkolenia. NP.: Plany transferu systemów, 500+ adminów przeszkolonych. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Brak uwzględnienia w OZPI zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 3. Kamienie milowe | Prośba o dodanie kamienia milowego związanego z zakupem nieruchomości. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń oraz wyjaśnienie podjętych działań w tym zakresie | Uwzględniono w OZPI w części uzgodnionej na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 3. Kamienie milowe | Możliwość dodania: Zakończenie prac projektowych. Projekt budowlany + MEP zatwierdzony przez inżyniera (Firma) | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwzględniono w OZPI w części uzgodnionej na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 3. Kamienie milowe | Możliwość dodania: Zakończone instalacje MEP (energetyka/chłodzenie). Przyłącza PSE, UPS, liquid cooling zainstalowane. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Brak uwzględnienia w OZPI zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 3. Kamienie milowe | Możliwość dodania: Zainstalowana infrastruktura IT (racki/sieci). Np.: 300–500 racków, SDN, systemy komunikacji KCPD. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Brak uwzględnienia w OZPI zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 3. Kamienie milowe | Możliwość dodania: Certyfikacja PN-EN 50600 klasa 3. Np. Audyt niezależny (TUV Nord). | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Brak uwzględnienia w OZPI zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 3. Kamienie milowe | Możliwość dodania: Migracja pilotażowa (20% systemów). Np.: Pierwsze systemy partnerów w Active-Active. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Brak uwzględnienia w OZPI zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 3. Kamienie milowe | Możliwość dodania: Szkolenia i handover dla operatora. Np.: 500+ adminów, dokumentacja DCIM Data Center Infrastructure Management | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Brak uwzględnienia w OZPI zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 6. Otoczenie prawne | Błędna nazwa ustawy. Poprawna nazwa ustawy: Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. określa zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy, przebudowy i utrzymania Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD) oraz inwestycji towarzyszących. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwzględniono w OZPI w części uzgodnionej na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | Widok kooperacji uwzględniający braki w legendzie. Nie określono w legendzie co oznacza brązowy komponent jako kolokoacja. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwzględniono w OZPI w części uzgodnionej na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania | Kluczowe komponenty zawierają diagram kooperacji. Możliwość rozpisania narzędzi. Brak wskazania jakie narzędzia do obsługi KCP jak zbudowany moduł MHT przeklejony diagram kooperacji. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwzględniono w OZPI w części uzgodnionej na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Brak w pozycjach: bezpieczeństwa i wydajności Brak pozycji szkolenia. Proponowane: Testy obciążeniowe (960 kW), failover DRC. Audyt niezależny (TUV Nord), Audyt ABW | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Brak uwzględnienia w OZPI zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 7.3. Przyjęte założenia technologiczne | W 2.4. Produkty końcowe projektu opisano: Krajowe Centrum Przetwarzania Danych – 3 kompleksy przetwarzania danych (KPD) w zakresie po 1 module technicznym (MTH) z doposażoną jedną z dwóch komór do 3 klasy wg. PN-EN 50600 i wysokiej (960 kW) gęstości mocy (3HD) (3x389m2 pow. IT) Dlaczego: Infrastruktura Nie będzie żadnych elementów infrastruktury informatycznej? Rozumiem że MTH doposażone zawiera: Zawartość 1 MTH (pełna specyfikacja): 1. Infrastruktura IT (klasa 3HD) 2. Zasilanie gwarantowane (N+1 redundancja) 3. Chłodzenie high-density 4. Bezpieczeństwo fizyczne (SCP3) 5. Zarządzanie (DCIM) Czyli infrastruktura IT powinna być uwzględniona np: • 24–48 racków high-density (20–40 kW/rack) • Sieci SDN (25/100 Gbps, Active-Active) | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Uwzględniono w OZPI w części uzgodnionej na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 7.3. Przyjęte założenia technologiczne | W 2.4. Produkty końcowe projektu opisano: Krajowe Centrum Przetwarzania Danych – 3 kompleksy przetwarzania danych (KPD) w zakresie po 1 module technicznym (MTH) z doposażoną jedną z dwóch komór do 3 klasy wg. PN-EN 50600 i wysokiej (960 kW) gęstości mocy (3HD) (3x389m2 pow. IT) Brak wypełnionej pozycji: Sieć i bezpieczeństwo. Rozumiem że MTH doposażone zawiera: Zawartość 1 MTH (pełna specyfikacja): 1. Infrastruktura IT (klasa 3HD) 2. Zasilanie gwarantowane (N+1 redundancja) 3. Chłodzenie high-density 4. Bezpieczeństwo fizyczne (SCP3) 5. Zarządzanie (DCIM) Np.: Bezpieczeństwo Fizyczne (PN-EN 50600-1 + SCP3) • CCTV 360° z AI analytics (wykrywanie intruzów) • Biometryczna kontrola dostępu (odcisk/twarz) • Ogrodzenie antyklimbingowe + bunkry balistyczne • Drzwi kuloodporne + szyby P4A • Gaśnicze: Novec 1230 (bez uszkodzenia sprzętu) • N+1 redundancja (2 źródła A/B) •UPS litowo-jon (15 min bez przerwy) •Agregaty 72h autonomii (diesel/wodór) • Generator testowany co miesiąc Ciągłość: • N+1 redundancja (2 źródła A/B) • UPS litowo-jon (15 min bez przerwy) • Agregaty 72h autonomii (diesel/wodór) • Generator testowany co miesiąc | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Uwzględniono w OZPI w części uzgodnionej na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |
|  | RA IT | 7.5. Bezpieczeństwo | Brakuje zgodności z KRI i SZBI Dla KCPD nie zdefiniowano Standardów Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych (SCCO). Pomimo tego że nie wiemy jakie systemy będą tak umieszczone w kolokacji powinno być zdolność i zgodności z KRI i SZBI Np.: SCCO3–4 – dane wrażliwe + niejawne (bezpieczeństwo publiczne). | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Brak uwzględnienia w OZPI zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 20.03.2026 roku |