Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem tego zamówienia jest jednorazowa dostawa i montaż szafy RACK z wentylatorem do Rejonu Garwolin Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Zostanie dokonana dostawa nowej szafy serwerowej typu RACK (stojącej) wraz z panelem wentylacyjnym.

- W cenie zamówienia uwzględniony będzie montaż szafy w wyznaczonym pomieszczeniu Rejonu w Garwolinie, oraz przeniesienie wyposażenia (urządzeń sieciowych, serwerów, okablowania) z obecnej szafy do nowej, z zachowaniem ciągłości pracy systemów.

- Zachowanie oznaczeń i struktury okablowania.

- Minimalizacja przerw w działaniu systemów (preferowane prace w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym).

- Uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania po przeniesieniu.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT i dokonania płatności jest podpisany przez obie strony protokół odbioru ilościowo jakościowego stanowiący Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

- Termin realizacji: - 30 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa (NIP: 113-20-97-244).

- Gwarancja: Dostarczony sprzęt ma być objęty gwarancją przez min. 24  miesiące od dnia dostawy.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na szafę, która posiada wyższe parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, użytkowe niż wymagane w OPZ.

- Oferowane artykuły muszą być fabrycznie nowe, należytej jakości, funkcjonalne i nie mogą nosić śladów użytkowania.

- Jednorazowa dostawa zostanie zrealizowana na podstawie zamówienia przekazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z asortymentem wymienionym w Formularzu cenowym.

- W przypadku niskiej jakości oferowanego produktu wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości w tej samej jednostkowej cenie ofertowej.

- W razie dostawy wadliwego asortymentu wykonawca zobowiązany jest wymienić je na wolne od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 3 dni roboczych, licząc od daty złożenia reklamacji.

- Wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia  m.in, koszty dostawy tj. załadunku, transportu, rozładunku do wskazanego miejsca, a także inne opłaty i podatki, koszty przeniesienia wyposażenia starej szafy, utylizacja starej szafy Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty.

- Dodatkowe informacje:

- Obecna szafa jest stojąca.

- Wymiary obecnej szafy: 22U, 108 × 60 × 85 cm.

- W obecnej szafie znajdują się: UPS, centrala telefoniczna z urządzeniami wspomagającymi, firewall, 4 patch panele, 2 przełącznice światłowodowe, router Netii, 2 switche.

- Są w obecnej szafie cztery patch panele po 24 porty każdy.

- Okablowanie jest częściowo opisane w obecnej szafie.

- Nie ma potrzeby przedłużania kabli dla nowej szafy, jednak konieczne będzie rozcięcie starej szafy, aby wyjąć m.in. patch panele bez rozpinania.

- Nie będzie wymagany montaż dodatkowych tras kablowych.

- Obecna szafa znajduje się na parterze.

- Wymagana jest dokumentacja techniczna po montażu nowej szafy.

- Nowa szafa ma być stojąca.

- Wymiary nowej szafy: 32U, 19 cali (powinna być wystarczająca).

- Wentylator powinien być dwu-modułowy

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
| Wysokość | 27U |
| Standard | Rack 19” |
| Wymiar całkowity | Min 800x800x1350 |
| Nośność statyczna | Min 700 kg |
| Drzwi przednie | Szkło hartowane z zamknięciem na klucz |
| Drzwi boczne | Stalowe zatrzaskowe z zamknięciem na klucz (możliwość demontażu) |
| Drzwi tylne | Stalowe z zamknięciem na klucz |
| Otwory na przewody | Min 1x od gory I 1x od dołu |
| Otwory wentylacyjne | Możliwość zamontowania min dwóch wentylatorów w suficie |