# Państwowy Powiatowy

# Inspektor Sanitarny

# W MIELCU

# ul. M. Skłodowskiej 8

# 39-300 Mielec

# PSK.9010.2.22.2022                                                                                           Mielec, 2022-03-03

# Ocena zbiorcza roczna

# jakości wody na Pływalni Krytej

# Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu

# przy ul. Powstańców Warszawy 2

# Działając na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2021.195 t.j.) § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015.2016 z późn. zm.) po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody z niecek basenowych

# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu

# stwierdza

# przydatność wody do kąpieli, gdyż jakość wody w nieckach basenowych

# Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom określonym w załączniku 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015.2016 z późn. zm.).

# UZASADNIENIE

# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu po analizie: parametrów jakości wody w nieckach basenowych, wyników badań wody, zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią krytą oraz zastosowania metod referencyjnych analiz, a także wyników badań wody z niecek basenowych wykonywanych z nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu, ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, dokonał zbiorczej oceny jakości wody na Pływalni Krytej w Mielcu przy ul. Powstańców Warszawy 2.

# Na Pływalni Krytej w Mielcu przy ul. Powstańców Warszawy 2 znajdują się 4 niecki basenowe. Do pobierania próbek wody wytypowano 11 punktów, z których w ciągu ostatniego roku pobierano próbki wody zgodnie z częstotliwością (co 2 tygodnie w ramach kontroli wewnętrznej i 1 raz na rok w ramach nadzoru sanitarnego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

# Zakres badanych parametrów obejmował: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów, Legionella sp., potencjał redox, pH, chlor wolny, mętność, chlor związany, chloroform, ∑THM, azotany, utlenialność.

# Badania jakości wody z niecek basenowych i ich systemów cyrkulacji przeprowadzane w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były przez Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz Laboratorium Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

# Zarządzający obiektem w ramach kontroli wewnętrznej zlecał pobór i badanie wody z niecek basenowych i ich systemów cyrkulacji oraz ciepłej wody użytkowej w natryskach na Pływalni Krytej w 2021 r. do Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.              z o.o., 43-143 Lędziny ul. Lędzińska 8.

# Analizując wszystkie parametry oraz wyniki badań próbek wody pobranych od                     1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z niecek  basenowych i ich systemów cyrkulacji Pływalni Krytej, stwierdzono że w okresie jej działalności wystąpiły przekroczenia ujęte w tabeli poniżej.

| # DATA POBORU PRÓBEK WODY | # PONADNORMATYWNY PARAMETR W WODZIE/NIE ODPOWIADA WYMAGANIOM ROZPORZĄDZENIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # NIECKA PŁYWACKA | # SYSTEM CYRKULACJI NIECKA PŁYWACKA | # NIECKA REKREACYJNA | # SYSTEM CYRKULACJI # NIECKA REKREACYJNA | # NIECKA TYPU WHIRPOOL | # SYSTEM CYRKULACJI NIECKA TYPU WHIRPOOL | # NIECKA TYPU JACUZZI | # SYSTEM CYRKULACJI # TYPU JACUZZI |
| # 14.01.21. | # - | # - | # chloroform | # chloroform | # - | # chloroform | # - | # - |
| # 04.03.21 | # chlor związany | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
| # 08.04.21 | # chloroform | # - | # - | # chloroform | # - | # - | # chloroform | # chloroform |
| # 21.07.21 | # - | # chloroform | # chloroform | # chloroform | # - | # chloroform | # - | # chloroform |
| # 02.09.21 | # - | # - | # - | # - | # utlenialność | # - | # utlenialność | # utlenialność |
| # 23.09.21 | # - | # - | # utlenialność | # - | # - | # - | # utlenialność | # - |
| # 07.10.21 | # - | # chloroform | # utlenialność | # chloroform | # - | # - | # chloroform | # chloroform |
| # 15.11.21 | # chloroform # Pseudomonas ae. | # Pseudomonas ae. | # chloroformPseudomonas ae. | # chloroformPseudomonas ae. | # Pseudomonas ae. | # - | # Pseudomonas ae. | # Ogólna liczba mikroorganizmów |

# Tabela 1. Przekroczenia parametrów w nieckach basenowych i ich systemach cyrkulacji Pływalni Krytej w Mielcu.

# Mając na uwadze powyższe przekroczenia należy wskazać, że zarządzający pływalnią powinien dążyć do stanu, w którym woda spełnia wymagania mikrobiologiczne przy jednoczesnym utrzymaniu zawartości środka dezynfekującego i ubocznych produktów dezynfekcji (chloroformu, chloru związanego, chloru wolnego, ∑THM) na poziomie określonym w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Nadmiar czynnika dezynfekcyjnego eliminuje ryzyko rozwoju mikroorganizmów, jednak może powodować szereg dolegliwości u ludzi, m. in. alergie, astmę, podrażnienie i choroby skóry oraz błon śluzowych.

# Zgodnie z § 3 wyżej cytowanego rozporządzenia zarządzający pływalnią na podstawie bieżącej obserwacji dokumentował spostrzeżenia oraz podejmował czynności w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody w nieckach basenowych. Ponadto dokumentował nadzór pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni.

# W roku 2021 zaobserwowano poprawę jakości wody w nieckach Pływalni Krytej w porównaniu z rokiem 2020 pod względem ilości przekroczeń fizykochemicznych. Przekroczenie mikrobiologiczne we wszystkich nieckach i w wiekszości systemówcyrkulacji. W 2021 r. na Pływalni Krytej w Mielcu nie wystapił incydent kałowy ani incydent wymiotny.

# W związku z powyższym, przeprowadzona zbiorcza ocena jakości wody w nieckach basenowych Pływalni Krytej potwierdza, że w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. użytkownicy korzystali z wody przydatnej do kąpieli.

# Otrzymują:

- MOSiR Mielec, ul Solskiego 1,

- a/a

# Do wiadomości:

# 1. WSSE Rzeszów,

# 2. Gmina Miejska Mielec, ul. Żeromskiego 26.

# _______________________________________________________________________________