Zał. nr 1a do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA:

„Agregat prądotwórczy w zabudowie kontenerowej – 2 szt.”

| L.p. | Warunki zamawiającego, wymagania ogólne, parametry techniczno-użytkowe | Minimalne wymagania | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 i 3. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Warunki ogólne |  |  |
|  | Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych, kompletnych i gotowych do pracy agregatów prądotwórczych w zabudowie kontenerowej - ISO 20ft High Cube. Rok produkcji agregatu i kontenera nie może być wcześniejszy niż 2026 r. Ilekroć w OPZ mowa jest o „kontenerze” lub „agregacie”, należy przez to rozumieć każdy z dwóch egzemplarzy objętych zamówieniem. |  |  |
|  | Urządzenia muszą spełniać wymagania normy ISO 8528 |  |  |
|  | Kontener musi być przystosowany do transportu na naczepie niskopodwoziowej oraz wyposażony w punkty mocowania i uchwyty transportowe do zabezpieczenia w czasie przewożenia. |  |  |
|  | Kontener agregatu prądotwórczego musi być wyposażony w zintegrowany system podporowy umożliwiający jego samodzielny załadunek i rozładunek na naczepę niskopodwoziową, dostosowany do wymiarów, masy oraz parametrów eksploatacyjnych zespołu prądotwórczego. System ten musi zapewniać bezpieczne wykonanie operacji bez użycia zewnętrznych urządzeń przeładunkowych, takich jak dźwigi lub żurawie samojezdne, a wszystkie jego elementy muszą stanowić integralną część kontenera. Dodatkowo kontener musi być wyposażony w kieszenie transportowe dla wideł wózka widłowego oraz punkty podnoszenia dostosowane do masy całkowitej kompletnego urządzenia, umożliwiające załadunek i rozładunek przy użyciu dźwigu. |  |  |
|  | Konstrukcja kontenera musi być przystosowana do transportu oraz eksploatacji w warunkach zewnętrznych, w tym zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych takich jak deszcz, śnieg oraz wilgoć. |  |  |
|  | Kontener musi być wyposażony w zewnętrzne oświetlenie umożliwiające pracę w warunkach nocnych, z możliwością załączenia przed uruchomieniem agregatu. Instalacja oświetleniowa musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. |  |  |
|  | Wymagania dotyczące agregatu |  |  |
|  | Moc urządzenia: - Moc znamionowa ciągła (P.R.P.) minimum 1000 kVA / 800 kW. - Moc maksymalna (L.T.P.): minimum 1100 kVA / 880 kW. |  |  |
|  | Parametry elektryczne: - Napięcie znamionowe: 400 / 230 V. - Prąd znamionowy: minimum 1443 A. - Częstotliwość: 50 Hz. |  |  |
|  | Parametry Silnika: - Silnik przemysłowy wysokoprężny (Diesel), ilość cylindrów 6, rzędowy, chłodzony cieczą, z turbodoładowaniem, spełniający normę emisji spalin minimum EU Stage 3a. - Znamionowe obroty silnika: maksymalnie 1500 obr./min. - Stabilizacja i regulacja obrotów: elektroniczna klasy minimum G3 (zgodnie z ISO 8528). - Układ zasilania: bezpośredni wtrysk paliwa. - Pojemność skokowa: min 24 l. - Instalacja elektryczna silnika: 24 V DC. |  |  |
|  | Prądnica: - Prądnica 3-fazowa, synchroniczna, bezszczotkowa z magnesami trwałymi (PMG). - Klasa izolacji uzwojeń: H. - Stopień ochrony: minimum IP23. - Uzwojenie prądnicy fabrycznie zabezpieczone i odporne na działanie środowiska wilgotnego oraz słonego. - Regulacja napięcia: elektroniczny regulator AVR. - Stabilizacja napięcia: ±1%. - THD: < 3,5% (bez obciążenia) < 5% (pod obciążeniem) - Sprawność prądnicy: minimum 95%. |  |  |
| 3. | Wymagania dotyczące zabudowy: |  |  |
| 3.1. | Zespołu prądotwórczego zamontowana na sztywnej, stalowej ramie wyposażonej w wibroizolatory pochłaniające drgania silnika i prądnicy. |  |  |
| 3.2. | Obudowa wykonana jako izolowany akustycznie i termicznie kontener zgodny ze standardem ISO 20ft High Cube. |  |  |
| 3.3. | Konstrukcja kontenera malowana powłoką lakierniczą odporną na czynniki atmosferyczne. Elementy zewnętrzne zabudowy kontenera lakierowane na kolor czerwony RAL 3000, narożniki oznaczone pasami biało - czerwonymi. Dopuszcza się nielakierowane elementy wykonane z aluminium. |  |  |
| 3.4. | Kontener musi być oznakowany „numerem na sprzęcie” zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r., w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r., poz. 9, z późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |  |
| 3.5. | Kontener wyposażony w drzwi serwisowe oraz drzwi do szafy elektrycznej – wszystkie zamykane na klucz. |  |  |
| 3.6 | Obudowa kontenera musi posiadać zintegrowane żaluzje czerpni i wyrzutni powietrza zabezpieczone przeciw ptakom i zanieczyszczeniom, a także zewnętrzny wyłącznik awaryjny STOP. |  |  |
| 3.7 | Układ paliwowy: - Agregat zintegrowany ze zbiornikiem paliwa (olej napędowy) o pojemności minimum 1000 litrów. - Korek wlewu paliwa zabezpieczony i zamykany na klucz. - Zużycie paliwa: - 100% obciążenia: max 220 l/h, - 75% obciążenia: max 165 l/h, - 50% obciążenia: max 115 l/h. |  |  |
| 3.8 | Układ wydechowy musi być wyposażony w tłumik z kompensatorami drgań eliminującymi przenoszenie wibracji na konstrukcję |  |  |
| 3.9 | Wyposażenie do rozruchu i pracy w niskich temperaturach: - Elektryczna grzałka bloku silnika zapewniająca rozruch w niskich temperaturach. - Grzałka szafy elektrycznej z panelem sterowania. - Układ chłodzenia zalany fabrycznym płynem niezamarzającym o temperaturze krystalizacji nie wyższej niż –35°C. - Baterie akumulatorowe z automatyczną ładowarką buforową. - Rozłącznik masy akumulatorów. |  |  |
| 3.10 | System sterowania i odbioru mocy: - Cyfrowy panel sterowania wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD oraz graficzny interfejs z obsługą menu w języku polskim. - Panel sterowania musi zapewniać pełne dane kontrolno-pomiarowe, sygnalizację alarmów, statusów pracy oraz prowadzić wewnętrzny rejestr zdarzeń. - Wyposażony w główny wyłącznik mocy (zabezpieczenie prądnicy) oraz listwę zaciskową umożliwiającą bezpieczny odbiór pełnej mocy agregatu. |  |  |
| 3.11 | Urządzenie wyposażone w zabezpieczenia przed: - przeciążeniem - zwarciem - asymetrią obciążenia oraz automatyczne zatrzymanie w przypadku awarii (temperatura, olej, rozruch, chłodzenie itp.) |  |  |
| 3.12 | Wewnętrzne oświetlenie kontenera podzielone na obwód podstawowy oraz awaryjny. |  |  |
| 4. | Pozostałe wymagania |  |  |
| 4.1. | Gwarancja minimum 24 miesiące. Zaoferowanie wydłużonej gwarancji premiowane dodatkowymi punktami. |  |  |
| 4.2 | Wykonawca zobowiązany jest do: - dostarczenia pełnej dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) w języku polskim, - dostarczenia instrukcji obsługi paneli sterowania wraz z pełnym opisem funkcjonalności, - przeprowadzenia prób funkcjonalnych agregatu pod obciążeniem w miejscu dostawy, potwierdzających spełnienie wymagań OPZ, - dostarczenia certyfikatów zgodności CE oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych norm, |  |  |
| 4.3 | Wykonawca dokona nieodpłatnego przeszkolenia co najmniej 10 osób wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia. Szkolenie należy przeprowadzić w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. |  |  |