Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

W MIELCU

ul. Skłodowskiej-Curie 8

39-300 Mielec

PSHK.9010.2.16.2025                                                                                   Mielec, 2025-03-25

Zbiorcza opisowa ocena jakości wody-

Pływalni Hotelu Rado Resort, Wola Chorzelowska 56b,

39-333 Sarnów

Na podstawie art.  4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2024.416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j.Dz.U.2022.1230) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu przedstawia zbiorczą roczną ocenę jakości wody Pływalni Hotelu Rado Resort w Woli Chorzelowskiej 56b.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu po analizie: parametrów jakości wody na Pływalni Hotelu Rado Resort, wyników badań wody wykonywanych przez zarządzającego pływalnią, zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowania metod referencyjnych analiz, a także wyników badań wody na pływalni wykonywanych z nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach dokonał zbiorczej oceny jakości wody na pływalni.

Pływalnia Hotelu Rado Resort jest pływalnią zasilaną wodą z wodociągu sieciowego Szydłowiec, którego zarządcą jest EURO-EKO Media Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3. W 2024 r. woda z w/w wodociągu spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i nie odnotowano żadnych przekroczeń badanych parametrów w próbkach wody wodociągowej.

Pływalnia Hotelu Rado Resort obejmuje:

- nieckę basenową o pow. 36 m2 wyposażoną w masaże denne, sztuczną falę oraz przeciwprąd;

- nieckę jacuzzi wewnętrznego.

Ponadto na terenie pływalni znajduje się 1 natrysk w szatni po stronie damskiej  i 1 po stronie męskiej.

Na pływalni wytypowano 5 punktów do pobierania próbek wody, z których w 2024 r. pobierano próbki wody zgodnie z częstotliwością (co 2 tygodnie w ramach kontroli wewnętrznej i 1 raz na rok w ramach nadzoru sanitarnego) zatwierdzoną harmonogramem pobierania próbek wody na rok 2024  przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                             w Mielcu.

Zakres badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w poszczególnych nieckach obejmował: ogólną liczbę mikroorganizmów, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp., potencjał redox, pH, chlor wolny, mętność, chlor związany, chloroform, ∑THM, azotany, utlenialność. Badania jakości próbek wody z pływalni przeprowadzane w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, posiadający certyfikat akredytacji PCA nr AB 343.

Zarządzający pływalnią w ramach kontroli wewnętrznej zlecał pobór próbek i badanie wody na pływalni oraz ciepłej wody użytkowej w natryskach przez Laboratorium Badawcze GBA Polska Sp. z o.o., Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, posiadające certyfikat akredytacji PCA nr AB 1095.

Wszystkie badania parametrów próbek wody basenowej były wykonywane metodykami referencyjnymi, zgodnymi z załącznikiem nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Analizując wszystkie parametry oraz wyniki z badań wody na Pływalni Hotelu Rado Resort wykonane od stycznia do grudnia 2024 r. stwierdzono, że wystąpiły przekroczenia parametrów w badaniach wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej jak i z nadzoru PPIS w Mielcu.

Tab. 1 Zestawienie kwestionowanych parametrów w badaniach wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią.

| Data poboru próbki | Miejsce poboru | Kwestionowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 08.01.2024 r. | Niecka basenowa | chloroform |
| 08.01.2024 r. | Niecka jacuzzi | chloroform |
| 08.01.2024 r. | Woda z cyrkulacji niecki basenowej | chloroform |
| 08.01.2024 r. | Woda z cyrkulacji niecki jacuzzi | chloroform |
| 22.01.2024 r. | Niecka jacuzzi | utlenialność |
| 05.02.2024 r. | Niecka basenowa | utlenialność |
| 05.02.2024 r. | Niecka jacuzzi | utlenialność |
| 05.02.2024 r. | Woda z cyrkulacji niecki basenowej | utlenialność |
| 05.02.2024 r. | Woda z cyrkulacji niecki jacuzzi | utlenialność |
| 26.02.2024 r. | Niecka basenowa | utlenialność |
| 11.03.2024 r. | Niecka jacuzzi | utlenialność |
| 14.11.2024 r. | Niecka jacuzzi | mętność |

Tab. 2 Zestawienie kwestionowanych parametrów w badaniach wykonywanych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Mielcu.

| Data poboru próbki | Miejsce poboru | Kwestionowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 04.11.2024 r. | Woda z cyrkulacji-niecka jacuzzi | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h, Pseudomonas aeruginosa |

Opis kwestionowanych parametrów i ich wpływ na zdrowie:

- chloroform- powstaje w wodzie w wyniku reakcji chloru z naturalnie występującymi składnikami organicznymi i obecnymi w wodzie bromkami. Wśród związków należących do omawianej grupy w wodzie stwierdza się bardzo często obecność chloroformu (inaczej trójchlorometan, trichlorometan). Stężenie tego związku może sporadycznie sięgać nawet kilkuset µg/l. Wprowadzenie chloroformu drogą doustną powoduje w organizmie powstawanie kilku czynnych, przejściowych metabolitów, których ilość zależy od gatunku i płci. Długotrwałe narażenie na działanie dużej dawki tego związku może w konsekwencji prowadzić do zachodzenia zmian w wątrobie, nerkach i tarczycy. Uważa się także, że chloroform nie jest obojętny jeśli chodzi o działanie rakotwórcze. Może także wywoływać problemy natury dermatologicznej. Nieprawidłowości można stwierdzić organoleptycznie- jeśli chloru związanego, w tym również chloroformu jest za dużo, zmienia się zapach wody na typowy „wody chlorowanej”, a u korzystających z kąpieli mogą pojawić się podrażnienia oczu, układu oddechowego oraz błon śluzowych.

- utlenialność- podwyższone wartości tego parametru nie mają negatywnego wpływu na zdrowie,

- mętność- najczęściej przyczyną mętnej wody jest zbyt duża lub zbyt mała ilość środków dezynfekujących, dodatkową przyczyną mętnej wody w basenie może być zbyt duża ilość szczątków organicznych pozostałych po kąpielach, nie ma negatywnego wpływu na zdrowie.

- Pseudomonas aeruginosa- bakterie są wskaźnikiem prawidłowego przebiegu poszczególnych etapów procesu uzdatniania wody. Mogą się one namnażać na materiale filtracyjnym (filtry piaskowe i węglowe) oraz na wewnętrznej powierzchni instalacji wodnych tworzących biofilm. Pseudomonas aeruginosa mogą wywoływać różne postacie zakażeń. Kolonizują one uszkodzone obszary skóry, błon śluzowych i gałki oczne- głównie po uszkodzeniach pourazowych. Przez takie miejsca zakażenia drobnoustroje wnikają do organizmu, powodując inwazyjne postacie zakażenia, w tym zagrażające życiu, jak posocznica i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. U osób korzystających z basenów kontakt ze skażoną wodą może powodować zapalenie mieszków włosowych i zapalenie ucha środkowego.

- Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h może świadczyć o niewłaściwie przebiegających procesach uzdatniania wody lub o namnażaniu bakterii na filtrach oraz na wewnętrznych powierzchniach instalacji wodnych. Przekroczenia mogą też wynikać z dużego obciążenia basenu kąpiącymi i niskiego stężenia środka dezynfekcyjnego.

PPIS w Mielcu wystosował zapytania w sprawie prowadzonych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie przekroczonych parametrów fizykochemicznych do wymaganych norm. PPIS w Mielcu decyzją administracyjną nakazał wyłączyć nieckę Jacuzzi

Jakość parametrów mikrobiologicznych w ciepłej wodzie użytkowej w badanym zakresie Legionella sp. odpowiadała wymaganiom zał. 1 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zarządzający pływalnią na podstawie bieżącej obserwacji dokumentował spostrzeżenia oraz podejmował czynności w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody, dokumentował nadzór pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki pomiaru jakości wody na pływalni.

W nawiązaniu do oceny ubiegłorocznej jakość wody uległa poprawie. PPIS w Mielcu po wnikliwej analizie stwierdza, iż ostatecznie woda na pływalni Hotelu Rado Resort w Woli Chorzelowskiej 56b odpowiadała rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach i spełniała wymagania w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Otrzymują:

- Rado Resort, Wola Chorzelowska 56B, 39-333 Sarnów

- a/a

Do wiadomości:

      - Oddział Higieny Komunalnej WSSE Rzeszów

Sporządził: A.W.; e- mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl