WYKAZ DOKUMENTÓW ODBIOROWYCH

Projekty, oświadczenia, decyzje

|  | Decyzja Starosty zatwierdzająca Projekt Budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę (kopia) |
| --- | --- |
|  | Upoważnienie do reprezentowania inwestora (kopia) |
|  | Projekt budowlany – architektura, zagospodarowanie terenu, branże (do wglądu), jeżeli to możliwe część opisowa PB w formie elektronicznej |
|  | Projekty na urządzenia przeciwpożarowe – instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego, oddymianie klatki schodowej, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – projekty muszą być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych |
| UWAGA!!! Projekt budowlany może zawierać np. awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w branży elektrycznej – w takiej sytuacji nie wymaga się oczywiście odrębnych projektów na te urządzenia. |
|  | Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z Projektem Budowlanym, decyzją pozwolenia na budowę, przepisami, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną (oryginał) |
|  | Oświadczenie wykonawcy o impregnacji środkiem ognioochronnym (zgodnie z Aprobatą Techniczną) drewnianej konstrukcji dachu do NRO – nie rozprzestrzeniająca ognia (kopia) |
| Protokoły, instrukcje |
|  | Protokół z pomiarów elektrycznych – rezystancja izolacji, ochrona przeciwporażeniowa, ciągłość połączeń wyrównawczych (kopia) |
|  | Protokół z badania instalacji odgromowej (kopia) |
|  | Protokół z pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego (kopia) |
|  | Protokół z głównej próby szczelności instalacji gazowej (kopia) |
|  | Protokół (sprawozdawczy do opinii) Kominiarski potwierdzający prawidłowe podłączenie przewodów kominowych (kopia) |
|  | Protokół odbiorowy z zadziałania aktywnego systemu bezpieczeństwa zainstalowanego w kotłowni (kopia) – UWAGA dotyczy kotła o mocy powyżej 60 KW |
|  | Protokół z badania instalacji hydrantowej wewnętrznej 25 z wężem półsztywnym z podaniem ciśnienia i wydajności (kopia) |
|  | Protokół odbiorowy instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego (kopia) |
|  | Protokół odbiorowy instalacji oddymiania klatki schodowej (kopia) |
|  | Protokół z zabezpieczenia przeciwpożarowego przejść instalacyjnych w kotłowni, ile przejść, jakim systemem, w jakiej klasie odporności ogniowej (kopia) |
|  | Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (do wglądu) |
|  | Protokół z badania 2 hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych najbliżej budynku (można wystąpić do miejscowego Zakładu Wodociągowego o podanie – czy te hydranty są sprawne i jaką posiadają wydajność oraz ciśnienie lub wykonać pomiary we własnym zakresie). (kopia) |
| UWAGA!!! Najbliższy hydrant nie może się znajdować w odległości większej niż 75 metrów od budynku, drugi hydrant musi być do 150 metrów od budynku. |
| Certyfikaty, deklaracje, atesty |
|  | Deklaracja zgodności lub inny dokument potwierdzający maksymalny czas świecenia awaryjnych opraw ewakuacyjnych (kopia) |
|  | Dokument (certyfikat lub deklaracja zgodności) na drzwi przeciwpożarowe, potwierdzający ich odporność ogniową (kopia) |
|  | Dokument potwierdzający kwalifikacje osoby wykonującej zabezpieczenie przejść instalacyjnych w kotłowni. (kopia) |
|  | Atest potwierdzający trudno zapalność wykładzin podłogowych, okładzin ściennych, okładzin sufitów na drogach ewakuacyjnych (kopia)* |
|  | *jeśli takie elementy występują w budynku |

Jeżeli w/w dokumenty w dniu przeprowadzenia kontroli będą przygotowane i uporządkowane zgodnie z wykazem, znacznie ułatwi to i przyspieszy całe postępowanie.