Garwolin, dnia 29.01.2025 r.

HK.9027.1.15.2025

Wójt Gminy Sobolew

ul. Rynek 1

08-460 Sobolew

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

za 2024 rok dla gminy Sobolew

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

i w oparciu o wydane oceny jakości wody nr: HK.9027.1.148.2024 z dnia 27.12.2024 r.; HK.9027.1.147.2024 z dnia 27.12.2024 r.;  HK.9027.1.146.2024  z dnia 27.12.2024 r;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi za rok  2024 w gminie Sobolew

zaopatrywanych w wodę z wodociągów publicznych: Grabniak o produkcji

do 100 m3/dobę, Gończyce o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę, Sobolew o produkcji      od 100 do 1000 m3/dobę, zarządzanych przez Urząd Gminy Sobolew.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w na  5 próbek wody pobranych do badań z wodociągu Grabniak, w 1 próbce stwierdzono zanieczyszczenie bakteriami grupy coli – 1 jtk. przy normie 0 jtk. Pobrana próbka  kontrolna wykazała, iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Na 16 próbek wody  pobranych do badań z wodociągu Sobolew, w 6 próbkach stwierdzono zanieczyszczenie bakteriami grupy coli – 1 jtk, 2 jtk, 3 jtk, 4 jtk, przy normie                  0 jtk. Pobrane próby kontrolne wykazały, iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Na 15 próbek wody z wodociągu Gończyce  w 2 próbkach stwierdzono zanieczyszczenie bakteriami grupy coli – 6 jtk, oraz 7 jtk, przy normie 0 jtk. Wydano komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia. Próby kontrolne pobrane z nadzoru oraz w ramach kontroli wewnętrznej wykazały, dobrą jakość wody pod względem mikrobiologicznym. Wydano ocenę oraz komunikat o przydatności wody do spożycia.

Badania na ww. wodociągach wykonywane były  w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Sobolew, z ww. wodociągów uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie  i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany podchloryn sodu.

Wodociąg Grabniak produkował średnio w 2024 r. 75m3  wody/dobę, zaopatrując w nią 1020 mieszkańców, wodociąg Gończyce - 350m3  wody/dobę zaopatrując w nią 3656 mieszkańców oraz wodociąg Sobolew – 600m3  wody/dobę zaopatrując w nią 4027 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2024 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie  gminy Sobolew i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody na                    ww. wodociągach.

Wobec  powyższego  woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Sobolew zgodnie z zał. nr 1a i 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują

1. Adresat;

2. Aa.