OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SYSTEMY CCTV, SSWN, KD
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
SYSTEMY CCTV, SSWN I KD
Specyfikacja techniczna oraz zakres prac dla Zadań nr 1, 2 i 3
I. INFORMACJE OGÓLNE
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja oraz przekazanie do użytkowania systemów: telewizji dozorowej CCTV, sygnalizacji włamania i napadu (SSWN) oraz kontroli dostępu (KD) w obiektach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z zakresem określonym dla Zadania nr 1, Zadania nr 2 oraz Zadania nr 3.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
Dostawę fabrycznie nowych urządzeń i materiałów wolnych od wad, pochodzących z legalnego kanału dystrybucji.
Wykonanie niezbędnych tras kablowych oraz ułożenie instalacji okablowania.
Montaż urządzeń, zasilaczy, switchy PoE, konwerterów oraz elementów mocujących i adapterów.
Konfigurację systemów oraz integrację z istniejącą infrastrukturą technologiczną.
Wykonanie wymaganych prób, testów oraz uruchomienie systemów.
Przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i administracji systemami. Szkolenie powinno obejmować co najmniej podstawową obsługę systemów, przeglądanie i wyszukiwanie nagrań, obsługę alarmów, podstawową administrację użytkownikami oraz wykonywanie podstawowych czynności eksploatacyjnych. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone przed odbiorem końcowym danego zadania.
Sporządzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej.
Wymagania ogólne i organizacyjne:
Jakość urządzeń: Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych. Dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż określone w niniejszym OPZ.
Wizja lokalna: Wykonawca przed złożeniem oferty musi zapoznać się z warunkami technicznymi obiektów. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.
Organizacja prac: Wszystkie prace należy wykonać w sposób minimalizujący zakłócenia funkcjonowania jednostek. W przypadku konieczności czasowego wyłączenia systemów Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin z Zamawiającym. Prace winny być wykonywane w godzinach urzędowania Zamawiającego lub po uzyskaniu zgody Zamawiającego, w godzinach pracy służb dozoru danego obiektu. 
Materiały pomocnicze: Zamówienie obejmuje wszelkie materiały pomocnicze, uchwyty, adaptery, puszki instalacyjne, zasilacze, switche, przewody, zabezpieczenia przepięciowe oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego działania systemów, nawet jeśli nie zostały wymienione wprost w OPZ.
Standardy systemów CCTV: Rejestratory muszą zapewniać archiwizację nagrań przez minimum 30 dni oraz umożliwiać identyfikację osób, pojazdów (czytelne numery rejestracyjne – w dzień i po zmroku).
II. ZAKRES RZECZOWY ZADAŃ
ZADANIE NR 1 – obiekt ul. Mogilska 17, Kraków
1. System telewizji dozorowej CCTV
[bookmark: _Hlk240538002]Dostawa i montaż 1 szt. rejestratora 32-kanałowego obsługującego technologie AHD, HDCVI, TVI, CVBS oraz IP. Rejestrator należy zamontować w istniejącej szafie RACK zlokalizowanej na zapleczu portierni z ewentualnym wykorzystaniem istniejącego okablowania. 
Wymagane minimalne parametry rejestratorów:
Rozdzielczość i ilość klatek: Obsługiwana rozdzielczość min. 8 MPx przy ilości klatek 15/s.
Wyjście wideo: Wyjście HDMI 4K.
Pojemność dyskowa: Obsługa min. 2 dysków o łącznej pojemności min. 32 TB, ponadto rejestrator winien umożliwiać archiwizację nagrań ze wszystkich kamer przez minimum 30 dni.
Monitory: Dostawa i montaż 1 szt. monitora CCTV o przekątnej min. 23”. Należy zapoznać się z możliwością montażu jak największego monitora tak, aby nie utrudniał pracy i nie ograniczał widoczności pracownikowi ochrony obiektu.
Kamery (łącznie 17 szt. nowych kamer + 8 szt. istniejących):
Nowe kamery zewnętrzne (2 szt.): Kamery kopułowe lub tubowe min. 4 MPx ze stałą ogniskową 2,8 mm w obudowie dostosowanej do pracy na zewnątrz wraz z ewentualnymi adapterami montażowymi.
[bookmark: _Hlk240453764][bookmark: _Hlk241052716]Integracja kamer istniejących: Wpięcie 8 istniejących kamer zewnętrznych – BCS w technologii IP o rozdzielczości 8Mpx. 
Nowe kamery wewnętrzne (15 szt.): Montaż 15 szt. kamer wewnętrznych kopułowych min. 4 MPx, w tym:
• 7 szt. kamer z ogniskową regulowaną od 2,8 do 12 mm /korytarze/.
• 8 szt. kamer ze stałą ogniskową około 2,8 mm /węzły komunikacyjne/.
Infrastruktura towarzysząca: Montaż zasilaczy lub switchy PoE (w zależności od wybranej technologii) oraz ułożenie ewentualnej nowej instalacji/okablowania do kamer.
2. System sygnalizacji włamania i napadu (SSWN)
Centrala alarmowa: Do budowy systemu zostanie wykorzystana istniejąca centrala SATEL INTEGRA 256.
Komunikacja zdalna: Montaż modułu ETHM i konfiguracja połączenia zdalnego.
Detekcja: Montaż 21 szt. czujek ruchu PIR do ochrony korytarzy i ciągów komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach budynku.
Struktura: Podział systemu na 2 strefy.
Sterowanie: Montaż klawiatury/manipulatora LCD na portierni oraz 2 szt. klawiatur/manipulatorów strefowych przy wejściach do budynku.
Konfiguracja: Konfiguracja systemu zgodnie z wymaganiami użytkownika.
3. System kontroli dostępu KD
Obsługa przejścia: Uruchomienie istniejących lub montaż nowych czytników do sterowania bramką wejściową zainstalowaną przy portierni wraz z dostarczeniem i zaprogramowaniem wymaganej ilości kart lub breloków zbliżeniowych (70 sztuk). Czytniki zbliżeniowe w technologii 125kHz zintegrowane z centralą alarmową INTEGRA. 
Uporządkowanie infrastruktury: Dezaktywacja lub demontaż (po uzgodnieniu z Administratorem budynku) zbędnych urządzeń KD (czytniki, zwory, przyciski etc. – 8 elementów).
ZADANIE NR 2 – obiekt ul. Cystersów 18, Kraków
1. System telewizji dozorowej CCTV
Dostawa i montaż 1 szt. rejestratora 32-kanałowego obsługującego technologie AHD, HDCVI, TVI, CVBS oraz IP. Rejestrator należy zamontować w serwerowni zlokalizowanej na parterze z ewentualnym wykorzystaniem istniejącego okablowania. 
Wymagane minimalne parametry rejestratorów:
· Rozdzielczość i ilość klatek: Obsługiwana rozdzielczość min. 8 MPx przy ilości klatek 15/s.
· Wyjście wideo: Wyjście HDMI 4K.
· Pojemność dyskowa: Obsługa min. 2 dysków o łącznej pojemności min. 32 TB, ponadto rejestrator winien umożliwiać archiwizację nagrań ze wszystkich kamer przez minimum 30 dni.
• Monitory: Dostawa i montaż 1 szt. monitora CCTV o przekątnej min. 23. Należy zapoznać się z możliwością montażu jak największego monitora tak, aby nie utrudniał pracy i nie ograniczał widoczności pracownikowi ochrony obiektu.

Kamery (łącznie 13 szt. nowych kamer + 9 szt. istniejących):
[bookmark: _Hlk240538515]Montaż nowej kamery zewnętrznej (1 szt.): Kamera tubowa min. 4 MPx ze zmienną ogniskową 2,8 do 12 mm kompatybilna z oferowanym rejestratorem, wykorzystująca jedną z technologii obsługiwanych przez rejestrator z adapterem montażowym.
Integracja kamer istniejących: Wpięcie 3 istniejących kamer zewnętrznych - BCS w technologii IP o rozdzielczości 8Mpx. 
Montaż nowych kamer wewnętrznych (12 szt.): kopułkowych min. 4 MPx, w tym:
4 szt. z ogniskową regulowaną od 2,8 do 12 mm (korytarze).
8 szt. ze stałą ogniskową 2,8 mm /węzły komunikacyjne, hol wejściowy, wejście do kancelarii, serwerownia/.
Integracja kamer istniejących: Wpięcie 6 istniejących kamer wewnętrznych zlokalizowanych w piwnicy - BCS w technologii IP o rozdzielczości 8Mpx. 
Demontaż: Likwidacja nieużywanego lokalnego systemu CCTV w pomieszczeniu 209A oraz demontaż starych kamer.
Infrastruktura towarzysząca: Montaż zasilaczy lub switchy PoE oraz ułożenie ewentualnej instalacji okablowania do kamer.
2. System sygnalizacji włamania i napadu (SSWN)
Centrala główna: Wykorzystana zostanie istniejąca centrala INTEGRA 256.
Komunikacja zdalna: Montaż modułu ETHM i konfiguracja połączenia zdalnego.
Detekcja garażowa: Instalacja 2 szt. czujników bram garażowych najazdowych wykrywających otwarcie.
Manipulatory: Instalacja 2 szt. manipulatorów strefowych (garaż, wejście do budynku).
Likwidacja starych central: Likwidacja centrali INTEGRA 128 (serwer) oraz centrali INTEGRA 64 (archiwum).
Integracja i rozbudowa: Integracja systemu w archiwum z centralą INTEGRA 256. W tym celu należy zamontować moduły rozszerzeń wejść i wyjść.
Konfiguracja: Konfiguracja systemu z uwzględnieniem wymagań użytkownika.
3. System kontroli dostępu KD
Sterowanie bramami: Montaż sterownika radiowego 3-kanałowego do sterowania 3 szt. bram (1 wjazdowa, 2 garażowe) wraz z dostarczeniem 10 szt. pilotów radiowych.
Usprawnienie przejścia: Uruchomienie / usprawnienie systemu KD dwustronnego (wejście z holu głównego do klatki schodowej) wraz z dostarczeniem i konfiguracją odpowiedniej ilości kart/breloków zbliżeniowych w standardzie 125 kHz.
Dezaktywacja: Dezaktywacja 8 kompletów systemu KD (czytniki, wideodomofony, zwory, elektrozaczepy).
ZADANIE NR 3 – obiekt ul. Żwirki i Wigury 1B, Oświęcim
1. System telewizji dozorowej CCTV
Dostawa i montaż 1 szt. rejestratora 16-kanałowego obsługującego technologie AHD, HDCVI, TVI, CVBS oraz IP, zainstalowanego w pomieszczeniu serwerowni w istniejącej szafie RACK.
Wymagane minimalne parametry rejestratora:
Rozdzielczość i ilość klatek: Obsługiwana rozdzielczość min. 5 MPx przy ilości klatek 15/s.
Wyjście wideo: Wyjście HDMI 4K.
Pojemność dyskowa: Obsługa min. 2 dysków o łącznej pojemności min. 32 TB, ponadto rejestrator winien umożliwiać archiwizację nagrań ze wszystkich kamer przez minimum 30 dni.
Wizualizacja i przesył sygnału: Montaż monitora CCTV min. 42” na portierni/recepcji na wysięgniku oraz montaż konwerterów HDMI USB / UTP do przesyłu sygnału wizyjnego i sterowania myszą z serwerowni do portierni/recepcji.
Kamery (16 szt. nowych kamer):
Kamery zewnętrzne (6 szt.): Kamery tubowe min. 4 MPx ze zmienną ogniskową 2,8 do 12 mm kompatybilne z oferowanym rejestratorem, wykorzystująca jedną z technologii obsługiwanych przez rejestrator wraz z adapterami montażowymi.
Kamery wewnętrzne (10 szt.): Montaż 10 szt. kamer wewnętrznych kopułowych min. 4 MPx z ogniskową regulowaną od 2,8 do 12 mm.
Infrastruktura towarzysząca: Montaż zasilaczy lub switchy PoE w zależności od wybranej technologii.
2. System alarmowy SSWN
Nowa centrala: Montaż nowej centrali alarmowej INTEGRA 128.
Komunikacja zdalna: Montaż modułu ETHM i konfiguracja połączenia zdalnego.
Manipulator: Montaż manipulatora LCD na portierni/recepcji.
Magistrala: Ułożenie nowej magistrali CLK/DATA do modułów na II piętrze.
Uporządkowanie i konfiguracja: Likwidacja/dezaktywacja zbędnych elementów systemu (stref) z uwzględnieniem aktualnej struktury organizacyjnej oraz pełna konfiguracja system . 

3. System kontroli dostępu KD
Wymiana elektrozaczepów: Wymiana 18 szt. elektrozaczepów ze STANDARDOWYCH na REWERSYJNE w drzwiach zlokalizowanych na drogach ewakuacyjnych.
Konfiguracja wyjść: Zmiana oprogramowania / konfiguracji wyjść modułów INT-R.
Zasilanie dedykowane: Montaż dodatkowych zasilaczy dla elektrozaczepów (szt. 18).
III. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I GWARANCJA
1. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dla każdego zadania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmującej:
Wykaz urządzeń: Szczegółowy wykaz zainstalowanych urządzeń wraz z numerami seryjnymi i typami.
Instrukcje i karty: Instrukcje obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne (dot. nowych urządzeń).
Dostęp administracyjny: Hasła administracyjne i dostępowe do wszystkich rejestratorów, central i modułów.
Pomiary i testy: Protokoły testów funkcjonalnych systemów.
Konfiguracja: Pełną dokumentację konfiguracji uruchomionych systemów (CCTV, SSWN, KD).
2. Okres i warunki gwarancji
Okres gwarancji: Minimalny okres gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane prace wynosi 24 miesiące, liczony od dnia podpisania bezzastrzeżeniowego protokołu odbioru końcowego.
Przeglądy gwarancyjne: W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń i wytycznymi Zamawiającego.
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