Garwolin, dnia 28.01.2025 r.

HK.9027.1.14.2025

Wójt Gminy Trojanów

Trojanów 57A

08-455 Trojanów

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

za 2024 rok dla gminy Trojanów

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

i w oparciu o wydane oceny jakości wody nr: HK.9027.1.119.2024 z dnia 20.12.2024 r.; HK.9027.1.117.2024 z dnia 17.12.2024 r.; HK.9027.1.123.2024 z dnia 20.12.2024 r.;  HK.9027.1.138.2024 z dnia 20.12.2024 r; HK.9027.1.122.2024 z dnia 22.12.2024 r;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi za rok  2024 r. w gminie Trojanów

zaopatrywanej w wodę z wodociągów publicznych: Mroków o produkcji  do 100 m3/dobę, Jabłonowiec, Wola Korycka, Więcków, Podebłocie  o produkcji od 100  do 1000 m3/dobę, zarządzanych  przez  Usługi  Instalacyjno-Sanitarne WOD-KAN,

CO, GAZ   Jurzysta Henryk, ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w 4 próbkach wody pobranych do badań z wodociągu Mroków oraz 9 próbkach z wodociągu Podebłocie,
9 próbkach z wodociągu Wola Korycka, 9 próbkach z wodociągu Więcków, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Na  12 próbek wody pobranych do badań z wodociągu Jabłonowiec w 2 próbkach  stwierdzono ponadnormatywny poziom ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22oC  około 800 przy normie 200 jtk/l w kranie konsumenta oraz w 1 próbce  ponadnormatywny poziom związków manganu 107 µg/l, przy normie 50 µg/l. Pobrane próby kontrolne wykazały, iż jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Badania na ww. wodociągach wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Trojanów, z ww. wodociągów uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie  i  odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany podchloryn sodu.

Wodociąg Jabłonowiec produkował średnio w 2024 r. 132 m3  wody/dobę, zaopatrując w nią 806 mieszkańców, wodociąg Mroków – 29 m3  wody/dobę zaopatrując w nią 273 mieszkańców, wodociąg  Wola Korycka – 308 m3  zaopatrując w nią 2011 mieszkańców, wodociąg Więcków – 336 m3  wody/dobę zaopatrując w nią 2050 mieszkańców, wodociąg Podebłocie 170 m3, zaopatrując w nią 1022 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2024 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie  gminy Trojanów i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody na  ww. wodociągach.

Wobec  powyższego  woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Trojanów zgodnie z zał. nr 1a i 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

1.  Urząd Gminy Trojanów, 08-455 Trojanów;

2.  Aa.