Załącznik nr 2
do umowy 
nr ……………
Zakres i częstotliwość usług konserwacyjnych
w budynku przy al. Róż 2 w Warszawie
dotyczące posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury

Harmonogram oraz zakres czynności przeglądowych i konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożarowej, systemów wczesnej detekcji dymu, dźwiękowego systemu ostrzegania oraz systemów oddymiania.

1. Obsługa codzienna systemów ppoż.

 W ramach przeglądu technicznego należy:

1) sprawdzić czy centrale, tablice i panele wskazują stan dozorowania;
2) każdą nieprawidłowość zgłosić zgodnie z postanowieniami umowy i niezwłocznie usunąć.

2. Obsługa miesięczna systemów ppoż.

W ramach przeglądu technicznego należy:

1) uzupełnić zapas papieru do drukarki;
2) wykonać test wskaźników, a każdą nieprawidłowość zgłosić zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Obsługa kwartalna systemów ppoż.

W ramach przeglądu technicznego należy:

1) uruchomić co najmniej jedną czujkę pożarową lub ręczny ostrzegacz pożarowy
w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidłowo odbiera i reaguje na sygnały, emituje alarm akustyczny i uruchamia urządzenia wykonawcze, dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), system oddymiania, kontrolę dostępu i dźwigi osobowe;
2) przeprowadzić kontrolę działania monitoringu uszkodzeń centrali;
3) przeprowadzić kontrolę zdolności centrali do uruchomienia wszystkich zwalniaków lub trzymaków drzwi;
4) uruchomić łącze przekazujące alarmy pożarowe do straży pożarnej lub centrum obsługi zdalnej;
5) wykonać wszystkie inne próby i testy wymagane przez producentów stosowanych urządzeń;
6) wszelkie nieprawidłowości zgłosić zgodnie z postanowieniami umowy i niezwłocznie usunąć.

4. Roczna konserwacja systemów ppoż.

W ramach przeglądu technicznego należy:

1) wykonać testy i konserwacje zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;
2) sprawdzić poprawność działania każdej czujki zgodnie z zaleceniami producenta, poprzez aktywację temperaturą, aerozolem - dopuszczalne jest sprawdzenie 25% czujek przy każdym przeglądzie kwartalnym;
3) skontrolować poprawność uruchomienia wszystkich funkcji pomocniczych central SSP;
4) ocenić czy wszystkie instalacje i urządzenia są sprawne i zabezpieczone przed uszkodzeniem;
5) przetestować wszystkie zestawy akumulatorów, stanowiące zasilanie rezerwowe;
6) dokonać niezbędnych wpisów w książce eksploatacji.

Dokonywanie regulacji instalacji i urządzeń oraz konserwacji poszczególnych urządzeń i podzespołów zgodnie z wymaganiami określonymi w DTR urządzeń.

Wykaz zainstalowanych urządzeń

	L.p.
	Nazwa urządzenia 
	Liczba

	1. 
	SSP
	

	2. 
	Akumulatory 
	2 szt.

	3. 
	Centrala pożarowa, typ Polon 4900
	1 szt.

	4. 
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	6 szt.

	5. 
	Czujki dymu
	122 szt.

	6. 
	Liniowe czujki dymu
	18 szt.

	7. 
	Adaptery linii bocznych
	5 szt.

	8. 
	Elementy sterujące EKS
	32 szt.

	9. 
	DSO
	

	10. 
	Zasilanie Merawex, 1 szafa 42U 600x600, 2x156Ah (podtrzymanie 24 godziny) – MASTER typ ZDSO400E-AK3
	1 szt.

	11. 
	Kontroler sieci typ PRS-NCO-B
	1 szt.

	12. 
	Mikrofon strażaka
	1 szt.

	13. 
	Wzmacniacz podstawowy 1x500W 
	1 szt.

	14. 
	Głośnik ścienny 6W 
	84 szt.

	15. 
	Moduł wzmacniacza
	30 szt.

	16. 
	System oddymiania i sterowania elektromagnetycznymi trzymaczami drzwi
	

	17. 
	Centrala oddymiania D+H
	1 szt.

	18. 
	okno oddymiające wraz z napędem
	1 szt.


W zakresie Systemu Sygnalizacji Pożarowej konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu ciągłości linii dozorowych i wymienionych wyżej elementów.

15
1

