OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 PLN (netto)

- Przedmiot zamówienia

Konserwacja, serwis, przeglądy sprzętu i urządzeń grzewczych w obiektach GDDKiA Oddziału Szczecin – 2 zadania

- Lokalizacja obiektu:

Zadanie 1

Al. Bohaterów Warszawy 33

70-340 Szczecin

Zadanie 2

Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe

ul. Wiosenna 8

72-002 Skarbimierzyce

- Termin wykonania zamówienia

Zadanie 1

15.09.2023r.-15.05.2024r.

15.09.2024r.-15.05.2025r.

Zadanie 2

Od daty podpisania umowy do 30.04.2025r.

- Zadanie 1

Warunki udziału w postępowaniu

Osoba skierowana do obsługi węzła musi posiadać odpowiednie doświadczenie i uprawnienia, poświadczone świadectwami kwalifikacyjnymi, wydanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń 
i sieci, do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 2 na stanowisku eksploatacji (E) i dozoru (D).

Zakres bieżącej eksploatacji węzła cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania:

- utrzymanie szczelności wszystkich połączeń hydraulicznych,

- czyszczenie filtrów odmulaczy,

- uzupełnianie wody w sieci,

- konserwacja elementów ruchomych automatyki i pomp zgodnie z DTR,

- konserwacja rozdzielni elektrycznych,

- konserwacja urządzeń pomiarowych,

- w przypadku wykrycia usterek lub na zlecenie Zamawiającego wykonywanie drobnych napraw urządzeń węzła (wymiana uszczelek, osprzętu, usuwanie przecieków, itp.),

- utrzymanie w czystości urządzeń i pomieszczeń węzła,

- wykonywanie raz w m-cu, w odstępach nie dłuższych niż 30 dniowych, przeglądu sieci cieplnej, zainstalowanych grzejników, oraz zaworów termostatycznych i ewentualna regulacja.

W zakres obsługi węzła i instalacji nie wchodzi zakup urządzeń:

- pompy c.o.,

- wymienniki ciepła,

- automatyka c.o. (regulator, czujnik, siłownik, zawór regulacyjny),

- zawory bezpieczeństwa,

- licznik ciepła,

- filtro-odmulniki i filtry siatkowe,

- zawory odcinające na węzłach cieplnych,

- manometry i termometry,

- zawory przy grzejnikach,

- zawory odpowietrzające.

W przypadku zużycia lub awarii urządzeń i podzespołów Zamawiający ponosi jedynie koszty zakupu części wraz z ich dostarczeniem bez kosztów ich wymiany – wymiana odbywać się będzie w ramach miesięcznego ryczałtu.

Za zakup materiałów i naprawę urządzeń Wykonawca obciąży Zamawiającego do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie 
do przedstawienia dowodów zakupu.

Obowiązki  Wykonawcy

  - Skierowanie do obsługi węzła wykwalifikowanego personelu legitymującego się wymaganymi uprawnieniami.

  - Wykonywanie przeglądów, regulacji i napraw zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń.

  - Regulacja urządzeń zgodnie z potrzebami Zamawiającego w celu optymalizacji gospodarki energia cieplną.

  - Dokonywanie wpisów w książce obsługi - po każdej wizycie.

  - Informowanie Zamawiającego o przyczynach zakłóceń w pracy węzła i terminie ich usunięcia.

Wykaz sprzętu objętego zamówieniem stanowi załącznik nr 4

- Zadanie 2

Warunki udziału w postępowaniu

- Posiadanie stosownych uprawnień, wymaganych przez producentów urządzeń 
do wykonywania usług serwisowych i naprawczych – po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć kopie świadectw kwalifikacji.

- Posiadanie uprawnień do dozoru i eksploatacji urządzeń , instalacji i sieci gazowych z kontrolą szczelności – po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć kopie świadectw kwalifikacji.

Zakres prac objętych zamówieniem:

  - Przegląd kotła -  w zakresie usług serwisowych (2 razy w roku, co  6 miesięcy: we wrześniu 
i marcu wykonywane będą, czynności serwisowe określone przez producentów urządzeń, zwłaszcza:

- regulacja palnika za pomocą analizatora spalin

- czyszczenie, odkurzanie wnętrza i obudowy

- przegląd filtrów

- sprawdzanie działania zabezpieczeń, zaworów odcinających

- sprawdzanie poprawności połączeń elektrycznych kotła i osprzętu

- Kontrola pomp, zaworów bezpieczeństwa i naczyń przeponowych

- kontrola i korekta nastawy mocy

- kontrola szczelności układu wodnego urządzenia, przyłącza i automatyki gazowej

- kontrola przewodów spalinowych

- sprawdzenie armatury zbiornika na gaz

- sprawdzenie regulatora pokojowego i pogodowego

- sporządzanie dla Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych przeglądów wraz 
z wynikami pomiarów i zaleceniami do wykonania.

  - Kontrola szczelności instalacji gazowej 1 raz w roku – w marcu:

  - badanie szczelności i stanu technicznego instalacji gazowej

  - sporządzanie dla Zamawiającego protokołu z przeprowadzonego badania wraz zaleceniami 
do wykonania.

  - Naprawa i usuwanie awarii zgłoszonych przez Zamawiającego (w całym okresie obowiązywania umowy):

Wymiana części i podzespołów będzie dokonywana wyłącznie w przypadku ich zużycia 
lub uszkodzenia, elementy zabezpieczenia kotła mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń będą wymieniane niezwłocznie po stwierdzeniu ich nieprawidłowej pracy.

W przypadku zużycia części lub awarii urządzeń Zamawiający ponosi koszty części 
oraz ich wymiany (rozliczne na podstawie roboczogodzin).

Zamawiający wymaga użycia oryginalnych części zamiennych producenta kotła.

Ceny części zamiennych i podzespołów przy naprawach będą każdorazowo określane na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy załączenia do faktury kserokopii dowodów zakupu części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych zastosowanych 
przy naprawach urządzeń.

Dokonywanie napraw, usuwanie awarii zgłoszonych przez Zamawiającego:

- serwis czynny 24 godz./dobę,

- dojazd  w czasie max. 8 godz. od momentu powiadomienia,

- usunięcie awarii w terminie do 48 godz. z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać wydłużony w przypadku ewentualnego czasu oczekiwania na części zamienne.

Obowiązki  Wykonawcy

- Skierowanie do przeglądu kotłowni wykwalifikowanego personelu legitymującego 
się wymaganymi uprawnieniami w nadzorze i eksploatacji kotłowni gazowych.

- Wykonywanie przeglądów, regulacji i napraw zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń.

- Regulacja urządzeń kotłowni zgodnie z potrzebami Zamawiającego w celu optymalizacji gospodarki energia cieplną.

- Dokonywanie wpisów w książce obsługi kotłowni - po każdej wizycie.

- Informowanie Zamawiającego o przyczynach zakłóceń w pracy kotłowni i terminie ich usunięcia.

- Każdorazowe sporządzanie protokołów wykonania przeglądów i napraw.

Wykaz sprzętu objętego zamówieniem

Wszystkie urządzenia oraz osprzęt znajdujący się w pomieszczeniu kotłowni.

- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się ze specyfiką obiektów 
i dokonania rzetelnej wyceny prac.

Koszty wizji stanowić będą wydatki własne oferentów.

Kontakt:

Zadanie 1

Jacek Kaliś, tel.: 914325322

Zadanie 2

Beata Tomas, tel.: 918862854

- Warunki płatności

- Za wykonane usługi Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie zgodne z ryczałtową stawką podaną w formularzu cenowym – załączniku nr 2.

- Płatność wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.  Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

- Sposób obliczenia ceny

Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Ofertę należy przesłać do dnia 08.09.2023r. na adres e-mail: jgrebosz@gddkia.gov.pl.

- Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 
nr 2 wraz z formularzem cenowym – załącznikiem nr 3.