Szczecin,       czerwca 2015 r.

WO.092.4.2015

Pan

bryg. Jacek Rudziński

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej

w Gryfinie

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą”, kontroler Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie przy 
ul. Łużyckiej 1, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 4 grudnia 2014 r.

Kontrolę przeprowadził:

- kpt. Sebastian Świderski – specjalista w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działający 
na podstawie upoważnienia do kontroli znak: WO.092.4.1.2015 z dnia 24 marca 2015 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryka Cegiełkę.

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 25 marca 2015 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Przedmiot kontroli: Ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie 
na podstawie prowadzonej dokumentacji w zakresie realizacji monitoringu pożarowego obiektów, których urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe powinny być połączone z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie.

Okres objęty kontrolą: od 1.09.2012 r. do 24.03.2015 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

- Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie.

- Ocena dokumentacji związanej z realizacją monitoringu pożarowego w zakresie procedur organizacyjnych.

Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie, zwany dalej KP PSP w Gryfinie realizuje obowiązki monitoringu pożarowego obiektów z terenu właściwego dla swojej jednostki objętych obligatoryjnym obowiązkiem wyposażenia w urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe poprzez współdziałanie z jednym operatorem, którym jest TP Teltech Sp. z o. o. z siedzibą 
w Łodzi. KP PSP w Gryfinie opracował wytyczne, w których ujął kryteria jakie należy spełnić w przypadku realizacji przesyłu sygnału alarmu pożarowego z danego obiektu 
do obiektu Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie, gdzie KP PSP w Gryfinie wyznaczył miejsce na lokalizację Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych (SOAP). Ww. Wytyczne ujęte są w zarządzeniu KP PSP w Gryfinie z dnia 28 listopada 2013 r. oraz umieszczone na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie (http://www.kppspgryfino.pl). Operator posiada podpisaną umowę określającą dopuszczenie do użytkowania systemu monitoringu przez niego dostarczanego i służącego do transmisji alarmów pożarowych z poszczególnych obiektów do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych zlokalizowanego w budynku Komendy PSP w Gryfinie. W świetle przedstawionej dokumentacji Operator realizuje przesył alarmów pożarowych zgodnie z wytycznymi KP PSP w Gryfinie.

Wytyczne KP PSP w Gryfinie oraz umowa pomiędzy KP PSP w Gryfinie, 
a operatorem zostały sporządzone wg wzoru rekomendowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz założeń ujętych w dokumencie wydanym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej pt.: „Ramowe wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej”.

Kontrola wykazała, iż na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie jeden budynek (Zajazd „Saga” w miejscowości Pniewo, ul. Gryfińska 4), który zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) powinien być wyposażony w system sygnalizacji pożarowej i połączony (urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe) z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie nie spełnia ww. wymagań. Obecnie KP PSP w Gryfinie prowadzi postępowanie administracyjne, celem wydania nakazu w zakresie połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych zainstalowanych w tym budynku z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie.

Mierniki do oceny dokumentacji w zakresie realizacji połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach wymienionych 
w art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie.

| Obszar objęty badaniem | # Zagadnienie wymagające zbadania | Miernik |  |  | Próg istotności/ Ocena/Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czy KP PSP w Gryfinie posiada opracowane wytyczne w zakresie dotyczącym realizacji monitoringu pożarowego? | TAK | NIE |  | Ocena pozytywna |
|  | Czy wytyczne, o których mowa w pkt „a” są ogólnie dostępne? (strona internetowa, BIP, tablica informacyjna w siedzibie Komendy) | TAK |  | NIE | Ocena pozytywna |
|  | Czy wszyscy operatorzy realizujący monitoring alarmów pożarowych do budynku KP PSP w Gryfinie spełniają wytyczne, o których mowa w pkt „a” | TAK |  | NIE | Ocena pozytywna |
|  | Czy umowy KP PSP z Operatorami są zawarte wg. wzoru opracowanego przez KW PSP w Szczecinie | TAK |  | NIE | Ocena pozytywna |
|  | Czy transmisja alarmów pożarowych we wszystkich przypadkach odbywa się wg. schematu zawartego w rozporządzeniu*? | TAK | NIE |  | Ocena pozytywna |
|  | Czy wszystkie obiekty, o których mowa w art. 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej zlokalizowane na terenie działania KP PSP w Gryfinie spełniają obecnie wymóg stawiany w ww. przepisie? | TAK |  | NIE | Ocena negatywna (zał. nr 1) |
|  | Czy kiedykolwiek nieprawidłowości stwierdzone w budynkach, o których mowa w pkt „f”(budynki niepołączone z budynkiem komendy) w zakresie systemu sygnalizacji pożarowej i transmisji alarmów pożarowych były przedmiotem decyzji administracyjnych wydanych przez KP PSP w Gryfinie? | TAK |  | NIE | Ocena negatywna |
|  | Czy organ prowadził egzekucję ww. decyzji administracyjnych | TAK |  | NIE | Zagadnienie nie podlega ocenie |
|  | Czy urządzenia SOAP posiadają dokumenty dopuszczające do stosowania na terytorium RP? | TAK | NIE |  | Ocena pozytywna |
| - Cz | Czy pozostałe urządzenia wchodzące w skład systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych posiadają dokumentację zaświadczającą o dopuszczeniu do stosowania na terytorium RP? | TAK | NIE |  | Ocena pozytywna |
|  | Czy transmisja alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych realizowana jest dwutorowo? | TAK | NIE |  | Ocena pozytywna |
|  | Czy system prezentacji informacji oparty jest na module zawartym w SWD – ST | TAK |  | NIE | Ocena pozytywna |
|  | Czy tory transmisji spełniają wymagania o których mowa w pkt 10.4. załącznika do rozporządzenia*? | TAK |  | NIE | Ocena pozytywna |

* rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 ze zm.)

Kontrolowaną działalność KP PSP w Gryfinie w powyższym zakresie ocenia 
się negatywnie (punkty f i g oceniono negatywnie). Uzasadnieniem takiej oceny jest brak nadzoru i niepodejmowanie działań przez KP PSP w Gryfinie w stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w obiekcie Zajazd „Saga” w Pniewie przy ul. Gryfińskiej w związku z naruszeniem przepisów art. 5 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. W świetle przywołanego przepisu urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane we wskazanym obiekcie powinny 
być połączone z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie. Na chwilę obecną KP PSP 
w Gryfinie nie wydał decyzji administracyjnej w przedmiocie obowiązku połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych zainstalowanych w przedmiotowym budynku z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie bądź z innym obiektem wskazanym przez KP PSP 
w Gryfinie.

- Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Osobą odpowiedzialną za realizację czynności będących przedmiotem kontroli 
…………………………………………………………………………………………..

W zestawieniu obiektów zobowiązanych do wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej znajduje się obiekt, który nie został podłączony z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie bądź z innym obiektem wskazanym przez KP PSP w Gryfinie. Należało podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania od podmiotów odpowiedzialnych 
za realizację obowiązku wskazanego w art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (monitoring pożarowy) podłączenia obiektu Zajazd „Saga” zlokalizowanego w Pniewie z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie bądź z innym obiektem wskazanym przez KP PSP w Gryfinie. Bezczynność KP PSP w Gryfinie w tym zakresie powoduje, iż stan niezgodny z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych trwa nadal - nie prowadzi się żadnych działań nadzorczych w tym zakresie. Powyższe negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa pożarowego osób korzystających z tego budynku.

III. Wnioski i zalecenia.

- Organ powinien niezwłocznie podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania spełnienia wymagań w budynku Zajazdu „Saga” w Pniewie określonych w art. 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 ze zm.).

- Należy niezwłocznie wydać decyzję administracyjną odnośnie ww. obowiązku.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 4 strony.

Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zgodnie z art. 49 „ustawy” kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni 
od otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformuje Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania.

Do wiadomości:

- Komendant Główny

Państwowej Straży Pożarnej.