Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zamówienia na:

świadczenie usługi serwisu systemu zasilania awaryjnego UPS (przez wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw), a także pełnienie całodobowego dyżuru pogotowia alarmowego na wypadek awarii systemu UPS w budynku Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie.

- INFORMACJE OGÓLNE. WYKAZ URZĄDZEŃ SYSTEMU UPS PODLEGAJĄCYCH SERWISOWI:

W budynku Prokuratury Krajowej został zainstalowany w 2018 roku system zasilania awaryjnego UPS, do podtrzymania zasilania infrastruktury krytycznej teleinformatycznej.

Urządzenia UPS znajdują się w wydzielonym pomieszczeniu „RG IT / RG UPS”.

Baterie akumulatorów znajdują się w wydzielonym pomieszczeniu „BATERIE RG IT”.

Wykaz i specyfikacja urządzeń i instalacji systemu podtrzymania zasilania UPS:

| Lp. | Urządzenie / Moduł / element systemu | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3 x Mono Block UPS SCU DSM-H 300 (PTX) | Szczegółowe parametry techniczno-eksploatacyjne – w załączonej dokumentacji powykonawczej. |
| 2. | 3 x 132 szt. (łącznie 396 akumulatorów) – ciągi baterii akumulatorów | 3 zestawy po 44 akumulatory dla każdego UPS Model MWP 150-12b o projektowanej żywotności 12 lat |
| 3. | Rozdzielnice i rozłączniki bateryjne ciągów akumulatorów | 9 sztuk – rozdzielnice DC 3 sztuki – rozłączniki bateryjne RBK NH2 400A |
| 4. | Linie elektryczne zasilające (okablowanie instalacyjne) | Zasilanie główne każdego UPS-a: 4 x (2xLGY 120 mm) + LGY 1X120 mm Zasilanie toru Bypass: 4 x (2xLGY 120 mm) + LGY 1X120 mm Instalacja odbiorcza: 4 x (2xLGY 120 mm) + LGY 1X120 mm Linia bateryjne: 2xLGY 185 mm |

- ZASADNICZY ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWYCH (W RAMACH PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH):

- Kontrola nastaw parametrów elektrycznych zasilaczy UPS (napięcie ładowania baterii, napięcie wyjściowe),

- Kontrola stanu połączeń logicznych,

- Kontrola stanu i parametrów kondensatorów,

- Kontrola stanu elementów mocy,

- Kontrola stanu wentylatorów chłodzących,

- Kontrola stanu połączeń energetycznych, stanu izolacji przewodów oraz stanu zacisków przewodów,

- Kontrola elementów mocy, kondensatorów szyny DCBUS, kondensatorów filtrów wejściowych i wyjściowych,

- Kontrola paneli LED, poprawności sygnalizacji,

- Pomiary parametrów elektrycznych wszystkich baterii, w tym napięcia i rezystancji wewnętrznej,

- Pomiary parametrów temperaturowych i wilgotnościowych w pomieszczeniu, oględziny otoczenia zasilaczy UPS,

- Odkurzanie wnętrza zasilaczy, czyszczenie podzespołów z kurzu,

- Regulacja parametrów pracy zasilacza (w razie potrzeby),

- Sprawdzenie historii alarmów i zdarzeń, kasowanie błędów,

- Sprawdzenie przełącznika Bypassu zewnętrznego,

- Oględziny obudów zasilacza, szafek bateryjnych, tabliczek znamionowych 
i informacyjnych

- HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH:

| Lp. | Przegląd serwisowy / konserwacyjny | Planowany termin przeglądu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pierwszy przegląd konserwacyjny | do dnia 20 maja 2023 roku |
| 2. | Drugi przegląd konserwacyjny | do dnia 20 listopada 2023 roku |
| 3. | Trzeci przegląd konserwacyjny | do dnia 20 maja 2024 roku |
| 4. | Czwarty przegląd konserwacyjny | do dnia 20 listopada 2024 roku |

Uwaga:

- Z przeglądu konserwacyjnego – Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 
i przekazać Zamawiającemu pisemny protokół („Protokół Konserwacji”).

- Okres obowiązywania umowy: od dnia następnego po okresie gwarancji obowiązującym dla systemu UPS zainstalowanego w budynku PK, tj. od dnia 22.11.2022r. (lub od dnia podpisania umowy) do dnia 31.12.2024 r.:

- W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia roboczego (wizualnego) przeglądu system zasilania awaryjnego UPS w terminie do 20 dni od podpisania umowy. Koszt wykonania tego przeglądu Wykonawca powinien skalkulować/uwzględnić w ofercie.

Ostatni gwarancyjny przegląd konserwacyjny system zasilania awaryjnego UPS, zostanie przeprowadzony w m-cu listopadzie 2022r. przez Wykonawcę systemu (CAMCO).

- INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W RAMACH UMOWY (realizowane w ramach wynagrodzenia umownego):

- Wykonanie w terminie do 19.11.2023 roku: pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych z zabezpieczeniami nadprądowymi oraz pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w ramach systemu zasilania awaryjnego UPS. Ostatnie pomiary zostały wykonane 
i udokumentowane w protokołach z dnia 19.11.2018r.

- Aktualizacja oprogramowania UPS do wersji uzgodnionej z Zamawiającym (w przypadku dostępności zaktualizowanego oprogramowania).

- Świadczenie usługi asysty technicznej w trakcie prowadzanego w budynku Prokuratury Krajowej przeglądu rozdzielni elektrycznych (1 dzień w okresie wrzesień-październik w każdym roku obowiązywania umowy 2023, 2024r.).

- Skierowanie do realizacji umowy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.

- Zgłaszanie Zamawiającemu (z odpowiednim wyprzedzeniem,  które zapewni podtrzymania zasilania elektrycznego infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego, zgodnie z zapisami par. 2 umowy) konieczności wymiany akumulatorów.

- Założenie i bieżące uzupełnianie książki serwisowej systemu zasilania awaryjnego UPS w budynku Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie.

Załącznik: Dokumentacja powykonawcza systemu zasilania awaryjnego UPS w budynku Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie – 2018 rok.