Załącznik nr 1

do umowy Nr …………../2026
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi obsługi technicznej, okresowych konserwacji, przeglądów technicznych, napraw awaryjnych i  bieżącego serwisu systemów sygnalizacji włamania i napadu (I&HAS), systemu dozoru wizyjnego (VSS), systemu kontroli dostępu (ACS) oraz systemu zarządzania i wizualizacji systemami bezpieczeństwa (SMS) zainstalowanych w budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23.
I. Systemy:


1. System sygnalizacji włamania i napadu ( I&HAS)
Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:
	Lp.
	Opis podstawowego wyposażenia
	J.m.
	Ilość

	1
	Centrala alarmowa
	szt.
	1

	2
	Klucz -Interfejs sieci ethernet
	szt.
	1

	3
	Zasilacz PowerRIO w obudowie Koncentrator
	szt.
	18

	4
	Czujki zestaw
	szt.
	82

	5
	Czujki zestaw
	szt.
	2

	6
	Kontaktron powierzchniowy
	szt.
	12

	7
	Akustyczny detektor zbicia szyby
	szt.
	16

	8
	Przycisk napadowy podwójny
	szt.
	6

	9
	Pakiet akumulatorów (65Ah, 22Ah, 18Ah,7Ah)   
	szt.
	18

	10
	Klawiatura LCD 
	szt.
	2

	11
	Oprogramowanie Pakiet programów do zarządzania systemem. Wersja jedno/wielostanowiskowa zabezpieczona kluczem
	szt.
	1

	12
	Moduł dodatkowego rejestru zdarzeń
	szt.
	1


1.1. Zakres prac i czynności konserwacji i serwisu:
· Analiza zdarzeń z centrali alarmowej, sprawdzenie bufora pamięci zdarzeń;

· Sprawdzenie rozmieszczenia urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną;

· Sprawdzenie komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi, modułami, expanderami; 

· Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek; 

· Sprawdzenie zasilania podstawowego i rezerwowego; 

· Sprawdzenie poprawności działania przycisków napadowych, radiolinii napadowych; 

· Sprawdzenie działania klawiatur sterujących; 

· Sprawdzenie działania sygnalizatorów optycznych i akustycznych;

· Sprawdzenie zabezpieczeń sabotażowych; 

· Sprawdzenie mocowania wszystkich urządzeń; 

· Sprawdzenie połączeń mechanicznych i elektrycznych; 

· W razie potrzeby czyszczenie styków, złącz, elementów zewn., soczewek itp.; 

· Regulacja elementów systemu; 

· Weryfikacja i ustawienie zegara systemu;

· Wykonanie kopii zapasowych oprogramowania; 

· Wywołanie próbnych alarmów i sprawdzenie powiadamiania o alarmie; 

· Sprawdzić współpracę z urządzeniami innych systemów współpracujących                           (oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji GEMOS, system I&HAS, ACS, VSS);

· Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi systemu, jeżeli zamawiający uzna to za konieczne;

· Dokonanie wpisów w książkę konserwacji systemu;

· Sporządzić i dostarczyć protokoły z przeprowadzonych prac konserwacyjnych.

2. System kontroli dostępu (ACS)
Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:
	Lp.
	Opis podstawowego wyposażenia
	J.m.
	Ilość

	1
	Sterownik kontroli dostępu 
	szt.
	4

	2
	Sterownik kontroli dostępu 
	szt.
	7

	3
	Rejestrator sprzętowy 
	szt.
	1

	4
	Czytnik zbliżeniowy
	szt.
	18

	5
	Podstawka pod czytnik R10
	szt.
	18

	6
	Czytnik personalizacyjny 
	szt.
	1

	7
	Klamka bezprzewodowa
	szt.
	72

	8
	Zasilacz buforowe 13,8V/3A i 8V/5A
	szt.
	8

	9
	Pakiet akumulatorów (65Ah, 22Ah, 18Ah,7Ah)   
	szt.
	8

	10
	Przycisk ewakuacyjny/wyjścia 
	szt.
	10

	11
	Hub komunikacyjny – Ethernet
	szt.
	7

	12
	Programator klamek 
	szt.
	1

	13
	Elektrozaczep 
	szt.
	9

	14
	Moduł integracji z systemem klamek 
	szt.
	1

	15
	Panel wywołania wideo-domofon
	szt.
	2

	16
	Ramka typ 1 wideo-domofon
	szt.
	2

	17
	Ramka typ 2 wideo - domofon
	szt.
	2

	18
	Panel wewnętrzny wideo-domofon
	szt.
	2


2.1. Zakres prac i czynności konserwacji i serwisu:

· Sprawdzenie rozmieszczenia urządzeń zgodnie  z dokumentacją techniczną;

· Sprawdzenie mocowania elementów mechanicznych, elektrozaczepów, zwór elektromagnetycznych;

· Analiza zdarzeń z centrali SKD, sprawdzenie bufora pamięci zdarzeń;

· Sprawdzenie komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi, modułami, expanderami; 

· Sprawdzenie zasilania podstawowego i rezerwowego; 

· Sprawdzenie działania urządzeń sterujących; 

· Sprawdzenie poprawności działania przycisków otwarcia;

· Sprawdzenie poprawności działania przycisków awaryjnego otwarcia;

· Sprawdzenie mocowania wszystkich urządzeń; 

· Regulacja elementów systemu; 

· Weryfikacja i ustawienie zegara systemu; 

· Przegląd czytników i kontrolerów; 

· Przegląd i stan oprogramowania, bazy danych, serwera systemu; 

· Sprawdzenie komunikacji z urządzeniami, stacjami roboczymi; 

· Wykonanie kopii zapasowych oprogramowania; 

· Sprawdzenie działania i czyszczenie stacji roboczej; 

· Sprawdzenie współpracy z urządzeniami innych systemów współpracujących                           (oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji GEMOS, system I&HAS, ACS, VSS);

· Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi systemu, jeżeli zamawiający uzna to za konieczne; 

· Dokonanie wpisów w książkę konserwacji systemu;

· Sporządzenie i dostarczenie protokołów z przeprowadzonych prac konserwacyjnych.

3. Systemu Dozoru Wizyjnego (VSS)
3.1. Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:
	L.p.
	Opis podstawowego wyposażenia
	J.m.
	Ilość

	1
	Kamera IP  
	szt.
	1

	2
	Kamera IP 
	szt.
	12

	3
	Kamera IP 
	szt.
	12

	4
	Serwer 
	szt.
	1

	5
	Dysk twardy NMS
	szt.
	8

	6
	Switch
	szt.
	3

	8
	Ups 
	szt.
	2

	9
	Stanowisko Klienckie
	szt.
	1

	10
	Monitor LCD 42” do pracy ciągłej
	szt.
	2

	11
	Monitor LCD 24”do pracy ciągłej
	szt.
	2


3.2. Zakres prac i czynności konserwacji i serwisu:
· Sprawdzić, przetestować i ocenić działanie urządzeń, w tym: ustawienia, jakość pracy, parametry pracy, czas pracy, stopień ewentualnych niesprawności;

· Wykonać niezbędne: regulacje, dostrojenia, ustawienia, czyszczenia oraz zmiany

w zainstalowanym oprogramowaniu, umożliwiające funkcjonowanie urządzeń zgodnie z założeniami producenta i Zamawiającego;

· Sprawdzić zabezpieczenia urządzeń oraz oprogramowania tj.: loginy, hasła, kody, itp.;

· Sprawdzić  poprawność działania serwerów systemu oraz rejestratora;

· Wykonać czyszczenie wnętrza serwerów i rejestratora;

· Sprawdzić poprawność działania stacji operatorskich PC;

· Sprawdzić działania monitorów; 

· Wykonać czyszczenie monitorów; 

· Sprawdzić poprawność działania systemu nagrywania i odtwarzania;

· Sprawdzić współpracę z urządzeniami innych systemów współpracujących                           (oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji GEMOS, system I&HAS, ACS, VSS);

· Sprawdzić połączenia i mocowania przewodów zasilających i sygnałowych urządzeń, a ewentualne nieprawidłowości należy usunąć;

· Sprawdzić stan akumulatorów zasilających urządzenia i poprawność ich działania,

a w przypadku ich niesprawności należy akumulatory wymienić;

· Skontrolować mocowania urządzeń, a ewentualne nieprawidłowości należy usunąć;

· Wykonać kopię zapasową oprogramowania;

· Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi systemu, jeżeli zamawiający uzna to za konieczne; 

· Dokonanie wpisów w książkę konserwacji systemu;

· Sporządzić i dostarczyć protokoły z przeprowadzonych prac konserwacyjnych.
4. System Zarządzania i Wizualizacji Systemami Bezpieczeństwa (SMS)

Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:
	Lp.
	Nazwa
	Opis 
	J.m.
	Ilość

	1
	LIC-PSIM-0034
	Rozszerzenie licencji Gemos GEMOS- LIC-PSIM-0034
	szt.
	1

	2
	Oprogramowanie R058
	Pakiet programów do zarządzania systemem. Wersja                  jedno/wielostanowiskowa zabezpieczona kluczem USB Oprogramowanie do serwisowania systemu GALAXY
	szt.
	1

	3
	SWIW-LIC-LITECS-D00
	Oprogramowanie bazowe IronWave
	szt.
	1

	4
	SWIW-LIC-LITEDO-D01
	Licencja dla 1 przejścia – Lite 
	szt.
	9

	5
	SWIW-API-01
	Moduł API
	szt.
	1

	6
	SWIW-LIC-APERIO
	Licencja dla 1 klamki Aperio
	szt.
	72

	7
	Oprogramowanie 9137909
	Licencja Helios
	szt.
	2

	8
	LIC-PSIM-0032
	Interfejs licencja standardowa CCTV NONUS
	szt.
	1

	9
	LIC-PSIM-0032
	Interfejs licencja standardowa SKD IronWave
	szt.
	1

	10
	LIC-PSIM-0032
	Interfejs licencja standardowa SSWIN BOSCH FPA500/AVENAR
	szt.
	1

	11
	LIC-PSIM-0032
	Interfejs licencja standardowa SSWIN GALAXY
	szt.
	1

	12
	LIC-PSIM-0028
	Licencja standardowa interfejsu INTERKOM 2N
	szt.
	1

	13
	LIC-PSIM-0008
	GEMOS master licencja 1000 punktów
	szt.
	1

	14
	A161
	Interface drukarki Honeywell
	szt.
	1

	15
	LIC-PSIM-0005
	GEMOS - Stacje robocze
	szt.
	1

	16
	KOM-VOL- DELL_34xx_XCTO
	STACJA ROBOCZA DELL
	szt.
	1


5.2. Zakres prac i czynności konserwacji i serwisu:

· Dokonywać wizualnej oceny stanu wszystkich elementów instalacji;

· Dokonywać oceny stanu wszystkich elementów instalacji;

· W razie potrzeby oczyścić zewnętrzne elementy instalacji;

· Wykonywania kopii zapasowej systemu;

· Weryfikować zauważone nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń;
· Wymiana filtrów, bezpieczników, akumulatorów oraz innych materiałów eksploatacyjnych;
· Na bieżąco dokonywać doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji, w przypadku zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników, bezpieczeństwa mienia i środowiska należy podjąć właściwe działania;

· Monitorowanie i bieżąca obsługa systemu oraz reagowanie na komunikaty wyświetlanych na panelu obsługi;
· Sprawdzenie poprawności działania serwera;

· Sprawdzenie poprawności pracy bazy danych;

· Sprawdzenie stanu systemu operacyjnego (logi systemowe);

· Sprawdzenie poprawności wykonywania kopii zapasowej systemu – zgodnie z instrukcji obsługi systemu;

· Sprawdzenie stanu urządzeń automatyki w tym kontrolerów sieciowych i modułów;

· Wizualne oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych lub termicznych;

· Sprawdzenie działania zasilania awaryjnego;

· Weryfikacja poprawności wskazania czujników systemu;

· Weryfikacja przyjętych algorytmów dla pracy urządzeń sterowanych przez system;

· Weryfikacja wydruków systemowych;

· Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi systemu, jeżeli zamawiający uzna to za konieczne; 

· Dokonanie wpisów w książkę konserwacji systemu;

· Sporządzić i dostarczyć protokoły z przeprowadzonych prac konserwacyjnych.

II. Warunki wykonywania:

1. Wykonanie przeglądów konserwacyjnych instalacji i systemów wymienionych w rozdziale I punkty od 1 do 4 należy prowadzić co miesiąc nie później do niż do dnia 28 każdego miesiąca. Każdorazowa konserwacja oraz wizyta serwisowa musi zostać odnotowana w książce systemu oraz potwierdzona protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

2. Wykonawca w ramach wykonywanej usługi konserwacji i serwisu systemów zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania usterek ( napraw systemów) po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, na adres poczty internetowej lub z wykorzystaniem strony www., w czasie:

· do 2 godzin od zgłoszenia – w dni robocze (poniedziałek – sobota);

· do 4 godzin od zgłoszenia – w dni wolne od pracy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do założenia książek systemów (przeglądów i serwisów) odrębnych dla każdej z lokalizacji.
4. Usługa jest wykonywana za pomocą narzędzi, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych Wykonawcy.

5. Zamawiający udostępnia Wykonawcy niezbędną posiadana dokumentację techniczną, wstęp do niezbędnych dla wykonania  czynności konserwacji i serwisu pomieszczeń, wjazd i parkowanie samochodu serwisowego oraz możliwość korzystania z wody i energii elektrycznej. 
6. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania bieżących konserwacji i przeglądów systemów i instalacji, bez wezwania ze strony Zamawiającego, z częstotliwością wynikającą z pkt. 1 każdorazowo potwierdzanej protokołem pokontrolnym zatwierdzanym przez Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiąże się do usuwania na bieżąco usterek, awarii i innych nieprawidłowości w działaniu urządzeń systemów i instalacji, niezwłocznie po przekazaniu przez Zamawiającego informacji o powyższych zdarzeniach.
8. W przypadku, gdy podczas przeglądu technicznego zostanie stwierdzone, że  urządzenia lub instalacje są niesprawne, Wykonawca usunie usterkę a następnie sporządzi protokół naprawy. Ekspertyza wykonywana będzie każdorazowo przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego lub zostanie sporządzona przez Wykonawcę podczas przeglądu sieci, w trakcie której Wykonawca wykaże konieczność naprawy celem przywrócenia poprawnego jej funkcjonowania. 
9. Wykonawca zobowiąże się do usuwania awarii systemów i instalacji telewizji w ramach zapłaty za konserwację.

10. 
W przypadku, gdy do usunięcia awarii konieczna będzie wymiana uszkodzonego elementu lub podzespołu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu parametry techniczne uszkodzonego elementu lub podzespołu, w celu dostarczenia elementu lub podzespołu na wymianę przez Zamawiającego. Usługa wymiany dostarczonego przez Zamawiającego elementu lub podzespołu nie będzie dodatkowo płatna.  

11. Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o wszelkich usterkach i awariach, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, drogą telefoniczną lub e-mail.

12.  Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia o usterkach i awariach, przez całą dobę, pod wskazanym przez niego numerem telefonu. 

13.  Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe. 

14.  Wynagrodzenie to obejmuje także wydatki Wykonawcy związane z dojazdem do miejsca świadczenia usługi oraz koszty napraw awaryjnych i innych dokonywanych w czasie trwania umowy.

15.  Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 14 płatne będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury za dany miesiąc, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

16. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za:

a. szkody powstałe w wyniku zniszczenia wszelkiej własności, również prywatnej, spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem,

b. pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy i przestrzeganie przez nich przepisów bhp i p.poż.

17.  Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu danych personalnych pracowników zatrudnionych do wykonania przedmiotu umowy, w zakresie  pozwalającym na ich identyfikację, jako osób uprawnionych do wykonywania prac będących przedmiotem umowy. 
18. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości systemów i urządzeń (jednak nie więcej niż 20%) podanych w wymienionych w pkt I. Systemy... Zmiana powyższych powinna być zawarta w formie aneksu do umowy, kwota wynagrodzenia miesięcznego pozostaje bez zmiany.
19. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:

· Ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego;

· autoryzację producenta systemu GEMOS oraz IronWave w zakresie konserwacji i serwisu systemu.

20.  Zamawiający wymaga aby min. 2 pracowników Wykonawcy oddelegowanych do wykonywania prac konserwacyjnych i serwisowych posiadało poniższe:
· Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

· Legitymacje pracownika zabezpieczenia technicznego;
· Świadectwa ukończenia kursu pracownika zabezpieczenia technicznego  w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/Klas SA1-SA4;

· Zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie konfiguracji, programowania, konserwacji systemów CCTV IP NMS NOVUS serii PRO wydany przez producenta lub dystrybutora AAT Hoolding S.A;
· Zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie konfiguracji, instalacji, programowania, i serwisowania systemów Honeywell Security Galaxy Dimension  wydany przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora;
· Certyfikat autoryzowanego instalatora w zakresie wdrożenia i serwisowania systemu zarządzania budynkiem GEMOS wydany przez dystrybutora w Polsce lub firmę ELACOMPIL;
· Certyfikat autoryzowanego instalatora w zakresie wdrożenia, konserwacji i obsługi systemów kontroli dostępu wydany przez firmę IronWave.

6

