Nasz znak: HŚ.9020.15.11.2024.AK                               Skierniewice, dnia 24 czerwca 2024 r.

Pływalnia Miejska

NAWA Sp. z o.o.

ul. B. Prusa 6A

96-100 Skierniewice

D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie:

- art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416),

- § 3 ust. 2, § 18 i § 20 ust. 3 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

- art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

w związku z przesłanymi w dniu 24.06.2024 r. sprawozdaniami z badań wody ciepłej użytkowej pobranej w dniu 06.06.2024 r., sprawozdanie z badań NR: P/0/01/2024/208/M/5 P/0/01/2024/208/M/6 z dnia 20.06.2024 r.

NAKAZUJE

Pływalni Miejskiej „NAWA” Sp. z o.o. w Skierniewicach, ul. B. Prusa 6A:

- W terminie do dnia 31 lipca 2024 r. doprowadzić jakość wody ciepłej 
pod względem mikrobiologicznym - tj. liczba bakterii Legionella sp. z natrysków
w szatni damskiej oraz szatni męskiej na pływalni do norm określonych 
w załączniku nr 5 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

- W terminie do dnia 1 lipca 2024 r. przeprowadzić zabieg czyszczenia 
i dezynfekcji systemu ciepłej wody użytkowej oraz poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wykonaniu działań naprawczych oraz ich zakresie.

Na podstawie art. 108 § 1 kpa niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub życia, w przypadku wdychania skażonej mikrobiologicznie wody.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2024 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
(dalej: PPIS) w Skierniewicach wpłynęły sprawozdania z badań od Pływalni Miejskiej „NAWA” Sp. z o.o. w Skierniewicach, ul. B. Prusa 6A, w których uzyskano nieprawidłowe  wyniki badań prób wody ciepłej pochodzącej z natrysków znajdujących się w szatni damskiej oraz szatni męskiej na pływalni. Stwierdzono:

- bakterie Legionella sp. w ilości 220 j.t.k. w 100 ml wody - sprawozdanie z badań 
NR P/0/01/2024/208/M/5 z dnia 20.06.2024 r.,

- bakterie Legionella sp. w ilości 380 j.t.k. w 100 ml wody 2- sprawozdanie z badań 
NR P/0/01/2024/208/M/6 z dnia 20.06.2024 r.

Próby zostały pobrane w dniu 6 czerwca 2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej uzgodnionej z PPIS w Skierniewicach, z pryszniców w szatniach: damskiej oraz męskiej na Pływalni „NAWA” Sp. z o.o. w Skierniewicach, ul. B. Prusa 6A.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zwanego dalej rozporządzeniem ciepła woda użytkowa powinna (…) spełniać wymagania określone w części A załącznika 
nr 5 do rozporządzenia. Załącznik ten stanowi, że liczba bakterii Legionella sp. 
w wodzie ciepłej winna wynosić <100 j.t.k. w 100 ml wody. Otrzymane wyniki badań wskazują więc na niespełnienie założeń ww. przepisu i przekroczenie dopuszczalnego poziomu Legionella sp. w wodzie ciepłej z instalacji wody ciepłej użytkowej, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Ponieważ stwierdzone nieprawidłowości w postaci przekroczenia dopuszczalnej liczby bakterii Legionella sp. wskazują na naruszenie wymagań higienicznych, określonych 
w Rozporządzeniu, to PPIS w Skierniewicach uznał za konieczne nakazanie stronie, 
usunięcie nieprawidłowości zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który stanowi, iż w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

PPIS w Skierniewicach wyjaśnia, iż strona postępowania winna podjąć działania naprawcze w myśl § 18 Rozporządzenia, który przywołuje załącznik nr 5 część B ustalający minimalną częstotliwość pobierania próbek wody ciepłej oraz procedury postepowania 
w zależności od wyników badania bakteriologicznego.

Potwierdzeniem wykonania nakazu niniejszej decyzji, tj. wyeliminowania skolonizowania instalacji wody ciepłej bakteriami Legionella sp., jest uzyskanie wyniku badania wody ciepłej wskazującego, że liczba bakterii Legionella sp. 
wynosi <100 j.t.k. /100 ml. Próbkę wody do badania należy pobrać w tych samych punktach, w których stwierdzono obecne przekroczenia. Po wykonaniu badania, jego wynik należy przedstawić PPIS w Skierniewicach w ustalonym terminie, tj. do dnia 31 lipca 2024 r.

Na podstawie art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego odstąpiono 
od wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego i zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe PPIS w Skierniewicach orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, 
ul. J. Piłsudskiego 33, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona morze zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia 
do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Adresat

2. Łódzki Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

ul. Wodna 40, 90-046 Łódź

3. a/a